## Sheet1
Service | ReadFunc | WriteFunc | period | Name | TID | Addr | DataType | BitStart | BitCount | k | b | Expression | Describe
Read44_47Data | 3 | -1 | 5 | DC输入过压保护 | TAG_4E69 | 44 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | DC输入欠压保护 | TAG_4E6A | 44 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | BMS告警 | TAG_4E6B | 44 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | BMS连接超时 | TAG_4E6C | 44 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | EMS连接超时 | TAG_4E6D | 44 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | DC软起动失败 | TAG_4E6E | 45 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | DC继电器短路 | TAG_4E6F | 45 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | DC继电器开路 | TAG_4E70 | 45 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 电池功率过载 | TAG_4E71 | 45 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 母线启动失败 | TAG_4E72 | 45 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | 直流快检过流 | TAG_4E73 | 45 | UINT16I | 5 | 1
[6 empty] | 46 | UINT16I
|  |  |  | 直流过流 | TAG_4E74 | 47 | UINT16I | 0 | 1
Read126_148Data | 3 |  | 10 | 馈网电量 | TAG_4E8C | 126 | UINT32I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 电网供电电量 | TAG_4E8D | 128 | UINT32I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 无功电量 | TAG_4E8E | 130 | UINT32I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | DCAC散热器温度 | TAG_4E8F | 132 | UINT16I | -1 | -1 |  | 0
|  |  |  | 正母线电压 | TAG_4E90 | 133 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 负母线电压 | TAG_4E91 | 134 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 有功功率期望 | TAG_4E92 | 135 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 无功功率期望 | TAG_4E93 | 136 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 离网电压期望 | TAG_4E94 | 137 | UINT16I | -1 | -1 | 0.01 | 0
|  |  |  | 离网频率期望 | TAG_4E95 | 138 | UINT16I | -1 | -1 | 0.01 | 0
[6 empty] | 139 | UINT16I
[6 empty] | 140 | UINT16I
|  |  |  | 直流功率 | TAG_4E96 | 141 | UINT16I | -1 | -1 |  | 0
|  |  |  | 直流电压 | TAG_4E97 | 142 | UINT16I | -1 | -1 | 0.01 | 0
|  |  |  | 直流电流 | TAG_4E98 | 143 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 直流充电电量 | TAG_4E99 | 144 | UINT32I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 直流放电电量 | TAG_4E9A | 146 | UINT32I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 测试 | test | [6 empty] | TAG_4E9A + TAG_4E9B
|  |  |  | DCDC散热器温度 | TAG_4E9B | 148 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
Read32_40Data | 3 |  | 10 | 故障综合 | TAG_4E22 | 32 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 告警综合 | TAG_4E23 | 32 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 启停状态 | TAG_4E24 | 32 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 并网状态 | TAG_4E25 | 32 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 离网状态 | TAG_4E26 | 32 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 降额状态 | TAG_4E27 | 32 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 允许并网判断 | TAG_4E28 | 32 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 待机状态 | TAG_4E29 | 32 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 获取故障记录标志 | TAG_4E2A | 33 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 写发电量进EEPROM | TAG_4E2B | 33 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 初始化DSP参数 | TAG_4E2C | 33 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 主从模式 | TAG_4E2D | 33 | UINT16I | 3 | 1
[6 empty] | 34 | UINT16I
[6 empty] | 35 | UINT16I
|  |  |  | 交流侧过压保护 | TAG_4E2E | 36 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 交流侧欠压保护 | TAG_4E2F | 36 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 交流侧过频保护 | TAG_4E30 | 36 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 交流侧欠频保护 | TAG_4E31 | 36 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 电网电压不平衡 | TAG_4E32 | 36 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | 电网电压反序 | TAG_4E33 | 36 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | 逆变器孤岛 | TAG_4E34 | 36 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | 并离网切换故障 | TAG_4E35 | 36 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | 输出接地故障 | TAG_4E36 | 36 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | 电网锁相失败 | TAG_4E37 | 36 | UINT16I | 9 | 1
|  |  |  | 内部环境温度过温 | TAG_4E38 | 36 | UINT16I | 10 | 1
|  |  |  | 并网条件判断超时 | TAG_4E39 | 36 | UINT16I | 11 | 1
|  |  |  | 模块重号故障 | TAG_4E3A | 36 | UINT16I | 12 | 1
|  |  |  | CANB通信故障 | TAG_4E3B | 36 | UINT16I | 13 | 1
|  |  |  | 工频同步故障 | TAG_4E3C | 36 | UINT16I | 14 | 1
|  |  |  | 载波同步故障 | TAG_4E3D | 36 | UINT16I | 15 | 1
|  |  |  | 紧急停机 | TAG_4E3E | 37 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 监控参数设置不匹配 | TAG_4E3F | 37 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | DSP版本异常 | TAG_4E40 | 37 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | CPLD版本异常 | TAG_4E41 | 37 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 硬件版本错误 | TAG_4E42 | 37 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | CANA通信故障 | TAG_4E43 | 37 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | 辅助电源故障 | TAG_4E44 | 37 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | 风扇故障 | TAG_4E45 | 37 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | 母线过压 | TAG_4E46 | 37 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | 母线欠压 | TAG_4E47 | 37 | UINT16I | 9 | 1
|  |  |  | 母线电压不平衡 | TAG_4E48 | 37 | UINT16I | 10 | 1
|  |  |  | 交流继电器短路 | TAG_4E49 | 37 | UINT16I | 12 | 1
|  |  |  | 输出电压异常 | TAG_4E4A | 37 | UINT16I | 13 | 1
|  |  |  | 输出电流不平衡 | TAG_4E4B | 37 | UINT16I | 14 | 1
|  |  |  | 散热器过温 | TAG_4E4C | 37 | UINT16I | 15 | 1
|  |  |  | 输出过载超时 | TAG_4E4D | 38 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 电网连续过压 | TAG_4E4E | 38 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 交流软启动失败 | TAG_4E4F | 38 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 逆变器启动失败 | TAG_4E50 | 38 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | AC继电器开路 | TAG_4E51 | 38 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | U2板通信异常 | TAG_4E52 | 38 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | AC直流分量超额 | TAG_4E53 | 38 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | 主从采样异常 | TAG_4E54 | 38 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | 参数下设错误 | TAG_4E55 | 38 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | 离网能量低 | TAG_4E56 | 38 | UINT16I | 9 | 1
|  |  |  | N线未连接 | TAG_4E57 | 38 | UINT16I | 10 | 1
|  |  |  | 待机母线高 | TAG_4E58 | 38 | UINT16I | 11 | 1
|  |  |  | 单相接线错误 | TAG_4E59 | 38 | UINT16I | 12 | 1
|  |  |  | 电网频率变化率超额 | TAG_4E5A | 38 | UINT16I | 13 | 1
|  |  |  | 电网相角突变故障 | TAG_4E5B | 38 | UINT16I | 14 | 1
|  |  |  | 并网参数冲突 | TAG_4E5C | 38 | UINT16I | 15 | 1
|  |  |  | EE读取错误1 | TAG_4E5D | 39 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | EE读取错误2 | TAG_4E5E | 39 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | Flash读取错误 | TAG_4E5F | 39 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 逆变器过载 | TAG_4E60 | 39 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 电池参数设置错误 | TAG_4E61 | 39 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | 从机丢失告警 | TAG_4E62 | 39 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | DC充电中 | TAG_4E63 | 40 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | DC放电中 | TAG_4E64 | 40 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 电池充满 | TAG_4E65 | 40 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 电池放空 | TAG_4E66 | 40 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | DC故障状态 | TAG_4E67 | 40 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | DC告警状态 | TAG_4E68 | 40 | UINT16I | 5 | 1
Read101_125Data | 3 |  | 10 | 模块端口AB线电压 | TAG_4E75 | 101 | INT16I | -1 | -1 | 0.1
|  |  |  | 模块端口BC线电压 | TAG_4E76 | 102 | INT16I | -1 | -1 | 0.1
|  |  |  | 模块端口CA线电压 | TAG_4E77 | 103 | INT16I | -1 | -1 | 0.1
|  |  |  | A相输出电流 | TAG_4E78 | 104 | INT16I | -1 | -1 | 0.1
|  |  |  | B相输出电流 | TAG_4E79 | 105 | INT16I | -1 | -1 | 0.1
|  |  |  | C相输出电流 | TAG_4E7A | 106 | INT16I | -1 | -1 | 0.1
|  |  |  | 电网频率 | TAG_4E7B | 107 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
[6 empty] | 108 | INT16I
[6 empty] | 109 | INT16I
|  |  |  | A相有功功率 | TAG_4E7C | 110 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | B相有功功率 | TAG_4E7D | 111 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | C相有功功率 | TAG_4E7E | 112 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | A相无功功率 | TAG_4E7F | 113 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | B相无功功率 | TAG_4E80 | 114 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | C相无功功率 | TAG_4E81 | 115 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | A相视在功率 | TAG_4E82 | 116 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | B相视在功率 | TAG_4E83 | 117 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | C相视在功率 | TAG_4E84 | 118 | INT16I | -1 | -1 | 1
|  |  |  | A相功率因数 | TAG_4E85 | 119 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | B相功率因数 | TAG_4E86 | 120 | INT16I | -1 | -1 | 1
|  |  |  | C相功率因数 | TAG_4E87 | 121 | INT16I | -1 | -1 | 1
|  |  |  | 三相总有功功率 | TAG_4E88 | 122 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | 三相总无功功率 | TAG_4E89 | 123 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | 三相总视在功率 | TAG_4E8A | 124 | INT16I | -1 | -1 | 0.01
|  |  |  | 三相总PF值 | TAG_4E8B | 125 | INT16I | -1 | -1 | 1