## Sheet1
Service | ReadFunc | WriteFunc | period | Name | TID | Addr | DataType | BitStart | BitCount | k | b | Expression | Describe
Read0x1017_1028 | 4 | -1 | 1 | 系统最高电压电池所在Rack号 | TAG_75F0 | 4119 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最高电压电池所在组 | TAG_75F1 | 4120 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最高电压电池所在位置 | TAG_75F2 | 4121 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最高电池电压 | TAG_75F3 | 4122 | UINT16I | -1 | -1 | 0.001 | 0
|  |  |  | 系统最低电压电池所在Rack号 | TAG_75F4 | 4123 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最低电压电池所在组 | TAG_75F5 | 4124 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最低电压电池所在位置 | TAG_75F6 | 4125 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最低电池电压 | TAG_75F7 | 4126 | UINT16I | -1 | -1 | 0.001 | 0
|  |  |  | 系统平均电压 | TAG_75F8 | 4127 | UINT16I | -1 | -1 | 0.001 | 0
|  |  |  | 系统最高温度电池所在Rack号 | TAG_75F9 | 4128 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最高温度电池所在组 | TAG_75FA | 4129 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最高温度电池所在位置 | TAG_75FB | 4130 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最高电池温度 | TAG_75FC | 4131 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 系统最低温度电池所在Rack号 | TAG_75FD | 4132 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最低温度电池所在组 | TAG_75FE | 4133 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最低温度电池所在位置 | TAG_75FF | 4134 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统最低电池温度 | TAG_7600 | 4135 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 系统平均温度 | TAG_7601 | 4136 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
Read1029_102F | 4 |  | 1 | 主控1通讯故障 | TAG_7631 | 4137 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控2通讯故障 | TAG_7632 | 4137 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控3通讯故障 | TAG_7633 | 4137 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控4通讯故障 | TAG_7634 | 4137 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控5通讯故障 | TAG_7635 | 4137 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控6通讯故障 | TAG_7636 | 4137 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控7通讯故障 | TAG_7637 | 4137 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控8通讯故障 | TAG_7638 | 4137 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控9通讯故障 | TAG_7639 | 4137 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控10通讯故障 | TAG_763A | 4137 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控11通讯故障 | TAG_763B | 4137 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控12通讯故障 | TAG_763C | 4137 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控13通讯故障 | TAG_763D | 4137 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控14通讯故障 | TAG_763E | 4137 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控15通讯故障 | TAG_763F | 4137 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控16通讯故障 | TAG_7640 | 4137 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控17通讯故障 | TAG_7641 | 4138 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控18通讯故障 | TAG_7642 | 4138 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控19通讯故障 | TAG_7643 | 4138 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控20通讯故障 | TAG_7644 | 4138 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控21通讯故障 | TAG_7645 | 4138 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控22通讯故障 | TAG_7646 | 4138 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控23通讯故障 | TAG_7647 | 4138 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控24通讯故障 | TAG_7648 | 4138 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控25通讯故障 | TAG_7649 | 4138 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控26通讯故障 | TAG_764A | 4138 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控27通讯故障 | TAG_764B | 4138 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控28通讯故障 | TAG_764C | 4138 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控29通讯故障 | TAG_764D | 4138 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控30通讯故障 | TAG_764E | 4138 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控31通讯故障 | TAG_764F | 4138 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 主控32通讯故障 | TAG_7650 | 4138 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 干接点1输出状态 | TAG_7651 | 4139 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 干接点2输出状态 | TAG_7652 | 4139 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack17 启用/停用状态 | TAG_7573 | 4140 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack18 启用/停用状态 | TAG_7574 | 4140 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack19 启用/停用状态 | TAG_7575 | 4140 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack20 启用/停用状态 | TAG_7576 | 4140 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack21 启用/停用状态 | TAG_7577 | 4140 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack22 启用/停用状态 | TAG_7578 | 4140 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack23 启用/停用状态 | TAG_7579 | 4140 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack24 启用/停用状态 | TAG_757A | 4140 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack25 启用/停用状态 | TAG_757B | 4140 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack26 启用/停用状态 | TAG_757C | 4140 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack27 启用/停用状态 | TAG_757D | 4140 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack28 启用/停用状态 | TAG_757E | 4140 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack29 启用/停用状态 | TAG_757F | 4140 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack30 启用/停用状态 | TAG_7580 | 4140 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack31 启用/停用状态 | TAG_7581 | 4140 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack32 启用/停用状态 | TAG_7582 | 4140 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack17切入请求 | TAG_7593 | 4141 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack18切入请求 | TAG_7594 | 4141 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack19切入请求 | TAG_7595 | 4141 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack20切入请求 | TAG_7596 | 4141 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack21切入请求 | TAG_7597 | 4141 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack22切入请求 | TAG_7598 | 4141 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack23切入请求 | TAG_7599 | 4141 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack24切入请求 | TAG_759A | 4141 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack25切入请求 | TAG_759B | 4141 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack26切入请求 | TAG_759C | 4141 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack27切入请求 | TAG_759D | 4141 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack28切入请求 | TAG_759E | 4141 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack29切入请求 | TAG_759F | 4141 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack30切入请求 | TAG_75A0 | 4141 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack31切入请求 | TAG_75A1 | 4141 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack32切入请求 | TAG_75A2 | 4141 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack17切出请求; | TAG_75B3 | 4142 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack18切出请求; | TAG_75B4 | 4142 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack19切出请求; | TAG_75B5 | 4142 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack20切出请求; | TAG_75B6 | 4142 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack21切出请求; | TAG_75B7 | 4142 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack22切出请求; | TAG_75B8 | 4142 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack23切出请求; | TAG_75B9 | 4142 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack24切出请求; | TAG_75BA | 4142 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack25切出请求; | TAG_75BB | 4142 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack26切出请求; | TAG_75BC | 4142 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack27切出请求; | TAG_75BD | 4142 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack28切出请求; | TAG_75BE | 4142 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack29切出请求; | TAG_75BF | 4142 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack30切出请求; | TAG_75C0 | 4142 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack31切出请求; | TAG_75C1 | 4142 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack32切出请求; | TAG_75C2 | 4142 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack17在线状态 | TAG_7663 | 4143 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack18在线状态 | TAG_7664 | 4143 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack19在线状态 | TAG_7665 | 4143 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack20在线状态 | TAG_7666 | 4143 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack21在线状态 | TAG_7667 | 4143 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack22在线状态 | TAG_7668 | 4143 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack23在线状态 | TAG_7669 | 4143 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack24在线状态 | TAG_766A | 4143 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack25在线状态 | TAG_766B | 4143 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack26在线状态 | TAG_766C | 4143 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack27在线状态 | TAG_766D | 4143 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack28在线状态 | TAG_766E | 4143 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack29在线状态 | TAG_766F | 4143 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack30在线状态 | TAG_7670 | 4143 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack31在线状态 | TAG_7671 | 4143 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack32在线状态 | TAG_7672 | 4143 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
Read100C_1016 | 4 |  | 1 | 系统总电压 | TAG_75E5 | 4108 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 系统总电流 | TAG_75E6 | 4109 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 系统SOC | TAG_75E7 | 4110 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | SystemSoh | TAG_75E8 | 4111 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 系统绝缘值 | TAG_75E9 | 4112 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 系统可充电量 | TAG_75EA | 4113 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统可放电量 | TAG_75EB | 4114 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统允许最大充电电流 | TAG_75EC | 4115 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 系统允许最大放电电流 | TAG_75ED | 4116 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 簇间电流差异值 | TAG_75EE | 4117 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 簇间总压差异值 | TAG_75EF | 4118 | UINT16I | -1 | -1 | 0.1 | 0
shijianshezhi | -1 | 6 |  | TAG_7532 | TAG_7532 | 3 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | TAG_7533 | TAG_7533 | 4 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | TAG_7534 | TAG_7534 | 5 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | TAG_7535 | TAG_7535 | 6 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | TAG_7536 | TAG_7536 | 7 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | TAG_7537 | TAG_7537 | 8 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
Read1001_100B | 4 | -1 | 5 | 一键并网开关状态 | TAG_7562 | 4097 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack1启用/停用状态 | TAG_7563 | 4098 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack2启用/停用状态 | TAG_7564 | 4098 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack3启用/停用状态 | TAG_7565 | 4098 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack4启用/停用状态 | TAG_7566 | 4098 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack5启用/停用状态 | TAG_7567 | 4098 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack6启用/停用状态 | TAG_7568 | 4098 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack7启用/停用状态 | TAG_7569 | 4098 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack8启用/停用状态 | TAG_756A | 4098 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack9启用/停用状态 | TAG_756B | 4098 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack10启用/停用状态 | TAG_756C | 4098 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack11启用/停用状态 | TAG_756D | 4098 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack12启用/停用状态 | TAG_756E | 4098 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack13启用/停用状态 | TAG_756F | 4098 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack14启用/停用状态 | TAG_7570 | 4098 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack15启用/停用状态 | TAG_7571 | 4098 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack16启用/停用状态 | TAG_7572 | 4098 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack1 | TAG_7583 | 4099 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack2 | TAG_7584 | 4099 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack3 | TAG_7585 | 4099 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack4 | TAG_7586 | 4099 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack5 | TAG_7587 | 4099 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack6 | TAG_7588 | 4099 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack7 | TAG_7589 | 4099 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack8 | TAG_758A | 4099 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack9 | TAG_758B | 4099 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack10 | TAG_758C | 4099 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack11 | TAG_758D | 4099 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack12 | TAG_758E | 4099 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack13 | TAG_758F | 4099 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack14 | TAG_7590 | 4099 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack15 | TAG_7591 | 4099 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切入状态Rack16 | TAG_7592 | 4099 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack1 | TAG_75A3 | 4100 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack2 | TAG_75A4 | 4100 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack3 | TAG_75A5 | 4100 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack4 | TAG_75A6 | 4100 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack5 | TAG_75A7 | 4100 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack6 | TAG_75A8 | 4100 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack7 | TAG_75A9 | 4100 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack8 | TAG_75AA | 4100 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack9 | TAG_75AB | 4100 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack10 | TAG_75AC | 4100 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack11 | TAG_75AD | 4100 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack12 | TAG_75AE | 4100 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack13 | TAG_75AF | 4100 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack14 | TAG_75B0 | 4100 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack15 | TAG_75B1 | 4100 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 请求切出状态Rack16 | TAG_75B2 | 4100 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack1在线状态 | TAG_7653 | 4101 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack2在线状态 | TAG_7654 | 4101 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack3在线状态 | TAG_7655 | 4101 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack4在线状态 | TAG_7656 | 4101 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack5在线状态 | TAG_7657 | 4101 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack6在线状态 | TAG_7658 | 4101 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack7在线状态 | TAG_7659 | 4101 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack8在线状态 | TAG_765A | 4101 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack9在线状态 | TAG_765B | 4101 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack10在线状态 | TAG_765C | 4101 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack11在线状态 | TAG_765D | 4101 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack12在线状态 | TAG_765E | 4101 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack13在线状态 | TAG_765F | 4101 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack14在线状态 | TAG_7660 | 4101 | UINT16I | 13 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack15在线状态 | TAG_7661 | 4101 | UINT16I | 14 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack16在线状态 | TAG_7662 | 4101 | UINT16I | 15 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统运行状态 | TAG_75E3 | 4102 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统充放电状态 | TAG_75E4 | 4103 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0
|  |  |  | BMS内部通讯故障 | TAG_7602 | 4104 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | PCS通讯故障报警 | TAG_7603 | 4104 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | PCS控制失效报警 | TAG_7604 | 4104 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | EMS通信故障报警 | TAG_7605 | 4104 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack间压差过大报警 | TAG_7606 | 4104 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Rack间电流差异过大 | TAG_7607 | 4104 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 紧急停机 | TAG_7608 | 4104 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 空调通信故障 | TAG_7609 | 4104 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 总电压过压一级报警 | TAG_760A | 4105 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 总电压欠压一级报警 | TAG_760B | 4105 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 单体过压一级报警 | TAG_760C | 4105 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 单体欠压一级报警 | TAG_760D | 4105 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电流过大一级报警 | TAG_760E | 4105 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电流过大一级报警 | TAG_760F | 4105 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电池过温一级报警 | TAG_7610 | 4105 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电池欠温一级报警 | TAG_7611 | 4105 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电池过温一级报警 | TAG_7612 | 4105 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电池欠温一级报警 | TAG_7613 | 4105 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 绝缘阻值过低一级报警 | TAG_7614 | 4105 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 极柱温度过高一级报警 | TAG_7615 | 4105 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 高压箱连接器温度过高一级报警 | TAG_7616 | 4105 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 总电压过压二级报警 | TAG_7617 | 4106 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 总电压欠压二级报警 | TAG_7618 | 4106 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 单体过压二级报警 | TAG_7619 | 4106 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 单体欠压二级报警 | TAG_761A | 4106 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电流过大二级报警 | TAG_761B | 4106 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电流过大二级报警 | TAG_761C | 4106 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电池过温二级报警 | TAG_761D | 4106 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电池欠温二级报警 | TAG_761E | 4106 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电池过温二级报警 | TAG_761F | 4106 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电池欠温二级报警 | TAG_7620 | 4106 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 绝缘阻值过低二级报警 | TAG_7621 | 4106 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 极柱温度过高二级报警 | TAG_7622 | 4106 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 高压箱连接器温度过高二级报警 | TAG_7623 | 4106 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 总电压过压三级报警 | TAG_7624 | 4107 | UINT16I | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 总电压欠压三级报警 | TAG_7625 | 4107 | UINT16I | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 单体过压三级报警 | TAG_7626 | 4107 | UINT16I | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 单体欠压三级报警 | TAG_7627 | 4107 | UINT16I | 3 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电流过大三级报警 | TAG_7628 | 4107 | UINT16I | 4 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电流过大三级报警 | TAG_7629 | 4107 | UINT16I | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电池过温三级报警 | TAG_762A | 4107 | UINT16I | 6 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 放电电池欠温三级报警 | TAG_762B | 4107 | UINT16I | 7 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电池过温三级报警 | TAG_762C | 4107 | UINT16I | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 充电电池欠温三级报警 | TAG_762D | 4107 | UINT16I | 9 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 绝缘阻值过低三级报警 | TAG_762E | 4107 | UINT16I | 10 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 极柱温度过高三级报警 | TAG_762F | 4107 | UINT16I | 11 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 高压箱连接器温度过高三级报警 | TAG_7630 | 4107 | UINT16I | 12 | 1 | 1 | 0
Start_Connection_set | -1 | 6 |  | 一键并网开关 | TAG_7530 | 1 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0