## Sheet1
Service | ReadFunc | WriteFunc | period | Name | TID | Addr | DataType | BitStart | BitCount | k | b | Expression | Describe
RackCellTemperature | 4 | -1 | 5 | TAG_C370 | TAG_C370 | 0x2670 | INT16I |  |  | 0.1 | 0 |  | 0x2220~0x2230 | Pack1正极柱温度 ~ Pack17正极柱温度
|  |  |  | TAG_C371 | TAG_C371 | 0x2671 | INT16I |  |  | 0.1 | 0 |  | 0x2260~0x2270 | Pack1负极柱温度 ~ Pack17负极柱温度
|  |  |  | TAG_C372 | TAG_C372 | 0x2672 | INT16I |  |  | 0.1 | 0 |  | 0x2470 ~ 0x250F | Rack单体电池电压
|  |  |  | TAG_C373 | TAG_C373 | 0x2673 | INT16I |  |  | 0.1 | 0 |  | 0x2670 ~ 0x270F | Rack单体电池温度
|  |  |  | TAG_C374 | TAG_C374 | 0x2674 | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C375 | TAG_C375 | 0x2675 | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C376 | TAG_C376 | 0x2676 | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C377 | TAG_C377 | 0x2677 | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C378 | TAG_C378 | 0x2678 | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C379 | TAG_C379 | 0x2679 | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C37A | TAG_C37A | 0x267A | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C37B | TAG_C37B | 0x267B | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C37C | TAG_C37C | 0x267C | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C37D | TAG_C37D | 0x267D | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C37E | TAG_C37E | 0x267E | INT16I |  |  | 0.1 | 0
|  |  |  | TAG_C37F | TAG_C37F | 0x267F | INT16I |  |  | 0.1 | 0
RackCellVoltage | 4 | -1 | 5 | TAG_C350 | TAG_C350 | 0x2470 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C351 | TAG_C351 | 0x2471 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C352 | TAG_C352 | 0x2472 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C353 | TAG_C353 | 0x2473 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C354 | TAG_C354 | 0x2474 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C355 | TAG_C355 | 0x2475 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C356 | TAG_C356 | 0x2476 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C357 | TAG_C357 | 0x2477 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C358 | TAG_C358 | 0x2478 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C359 | TAG_C359 | 0x2479 | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C35A | TAG_C35A | 0x247A | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C35B | TAG_C35B | 0x247B | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C35C | TAG_C35C | 0x247C | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C35D | TAG_C35D | 0x247D | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C35E | TAG_C35E | 0x247E | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
|  |  |  | TAG_C35F | TAG_C35F | 0x247F | UINT16I |  |  | 0.001 | 0
balancerunstate | 4 | -1 | 0 | TAG_C392 | TAG_C392 | 0x2807 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | TAG_C393 | TAG_C393 | 0x2807 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | TAG_C394 | TAG_C394 | 0x2807 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | TAG_C395 | TAG_C395 | 0x2807 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | TAG_C396 | TAG_C396 | 0x2807 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | TAG_C397 | TAG_C397 | 0x2807 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | TAG_C398 | TAG_C398 | 0x2807 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | TAG_C399 | TAG_C399 | 0x2807 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | TAG_C39A | TAG_C39A | 0x2807 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | TAG_C39B | TAG_C39B | 0x2807 | UINT16I | 9 | 1
|  |  |  | TAG_C39C | TAG_C39C | 0x2807 | UINT16I | 10 | 1
|  |  |  | TAG_C39D | TAG_C39D | 0x2807 | UINT16I | 11 | 1
|  |  |  | TAG_C39E | TAG_C39E | 0x2807 | UINT16I | 12 | 1
|  |  |  | TAG_C39F | TAG_C39F | 0x2807 | UINT16I | 13 | 1
|  |  |  | TAG_C3A0 | TAG_C3A0 | 0x2807 | UINT16I | 14 | 1
|  |  |  | TAG_C3A1 | TAG_C3A1 | 0x2807 | UINT16I | 15 | 1
positivepoletemperature | 4 | -1 | 0 | TAG_C390 | TAG_C390 | 0x2227 | INT16I
negativepoletemperature | 4 | -1 | 0 | TAG_C391 | TAG_C391 | 0x2267 | INT16I
Note on O2: zhong:电池组