## Sheet1
Service | ReadFunc | WriteFunc | period | Name | TID | Addr | DataType | BitStart | BitCount | k | b | Expression | Describe
Rackkongzhishezhi | -1 | 6 | 0 | 设置Rack启用/停用 | TAG_9C99 | 0x3200 | UINT16I
|  |  |  | 允许Rack切入 | TAG_9C9A | 0x3201 | INT16I
|  |  |  | 允许Rack切出 | TAG_9C9B | 0x3202 | INT16I
|  |  |  | rack风扇控制 | TAG_9C9C | 0x3203 | INT16I
|  |  |  | rack 报警手动清除 | TAG_9C9E | 0x3204 | INT16I
fanRunstate | 4 | -1 | 0 | TAG_9C9E | TAG_9C9E | 0x2028 | UINT32I | 0 | 1
|  |  |  | TAG_9C9F | TAG_9C9F | 0x2028 | UINT32I | 1 | 1
|  |  |  | TAG_9CA0 | TAG_9CA0 | 0x2028 | UINT32I | 2 | 1
|  |  |  | TAG_9CA1 | TAG_9CA1 | 0x2028 | UINT32I | 3 | 1
|  |  |  | TAG_9CA2 | TAG_9CA2 | 0x2028 | UINT32I | 4 | 1
|  |  |  | TAG_9CA3 | TAG_9CA3 | 0x2028 | UINT32I | 5 | 1
|  |  |  | TAG_9CA4 | TAG_9CA4 | 0x2028 | UINT32I | 6 | 1
|  |  |  | TAG_9CA5 | TAG_9CA5 | 0x2028 | UINT32I | 7 | 1
|  |  |  | TAG_9CA6 | TAG_9CA6 | 0x2028 | UINT32I | 8 | 1
|  |  |  | TAG_9CA7 | TAG_9CA7 | 0x2028 | UINT32I | 9 | 1
|  |  |  | TAG_9CA8 | TAG_9CA8 | 0x2028 | UINT32I | 10 | 1
|  |  |  | TAG_9CA9 | TAG_9CA9 | 0x2028 | UINT32I | 11 | 1
|  |  |  | TAG_9CAA | TAG_9CAA | 0x2028 | UINT32I | 12 | 1
|  |  |  | TAG_9CAB | TAG_9CAB | 0x2028 | UINT32I | 13 | 1
|  |  |  | TAG_9CAC | TAG_9CAC | 0x2028 | UINT32I | 14 | 1
|  |  |  | TAG_9CAD | TAG_9CAD | 0x2028 | UINT32I | 15 | 1
|  |  |  | TAG_9CAE | TAG_9CAE | 0x2028 | UINT32I | 16 | 1
gaojingxinxi | 4 | -1 | 5 | BMU硬件故障 | TAG_9C43 | 0x2004 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | BCU硬件故障 | TAG_9C44 | 0x2004 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 熔断器故障 | TAG_9C45 | 0x2004 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 接触器粘连故障 | TAG_9C46 | 0x2004 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | BMU通信故障 | TAG_9C47 | 0x2004 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | BAU通信故障 | TAG_9C48 | 0x2004 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | 电流传感器故障 | TAG_9C49 | 0x2004 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | 绝缘监测设备故障 | TAG_9C4A | 0x2004 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | 隔开开关异常断开 | TAG_9C4B | 0x2004 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | 总电压过压一级报警 | TAG_9C50 | 0x2005 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 总电压欠压一级报警 | TAG_9C51 | 0x2005 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 单体过压一级报警 | TAG_9C52 | 0x2005 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 单体欠压一级报警 | TAG_9C53 | 0x2005 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 放电电流过大一级报警 | TAG_9C54 | 0x2005 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | 充电电流过大一级报警 | TAG_9C55 | 0x2005 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | 放电电池过温一级报警 | TAG_9C56 | 0x2005 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | 放电电池欠温一级报警 | TAG_9C57 | 0x2005 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | 充电电池过温一级报警 | TAG_9C58 | 0x2005 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | 充电电池欠温一级报警 | TAG_9C59 | 0x2005 | UINT16I | 9 | 1
|  |  |  | 绝缘阻值过低一级报警 | TAG_9C5A | 0x2005 | UINT16I | 10 | 1
|  |  |  | 极柱温度过高一级报警 | TAG_9C5B | 0x2005 | UINT16I | 11 | 1
|  |  |  | 高压箱连接器温度过高一级报警 | TAG_9C5C | 0x2005 | UINT16I | 12 | 1
|  |  |  | 总电压过压二级报警 | TAG_9C5D | 0x2006 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 总电压欠压二级报警 | TAG_9C5E | 0x2006 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 单体过压二级报警 | TAG_9C5F | 0x2006 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 单体欠压二级报警 | TAG_9C60 | 0x2006 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 放电电流过大二级报警 | TAG_9C61 | 0x2006 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | 充电电流过大二级报警 | TAG_9C62 | 0x2006 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | 放电电池过温二级报警 | TAG_9C63 | 0x2006 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | 放电电池欠温二级报警 | TAG_9C64 | 0x2006 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | 充电电池过温二级报警 | TAG_9C65 | 0x2006 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | 充电电池欠温二级报警 | TAG_9C66 | 0x2006 | UINT16I | 9 | 1
|  |  |  | 绝缘阻值过低二级报警 | TAG_9C67 | 0x2006 | UINT16I | 10 | 1
|  |  |  | 极柱温度过高二级报警 | TAG_9C68 | 0x2006 | UINT16I | 11 | 1
|  |  |  | 高压箱连接器温度过高二级报警 | TAG_9C69 | 0x2006 | UINT16I | 12 | 1
|  |  |  | 总电压过压三级报警 | TAG_9C6A | 0x2007 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 总电压欠压三级报警 | TAG_9C6B | 0x2007 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 单体过压三级报警 | TAG_9C6C | 0x2007 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 单体欠压三级报警 | TAG_9C6D | 0x2007 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 放电电流过大三级报警 | TAG_9C6E | 0x2007 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | 充电电流过大三级报警 | TAG_9C6F | 0x2007 | UINT16I | 5 | 1
|  |  |  | 放电电池过温三级报警 | TAG_9C70 | 0x2007 | UINT16I | 6 | 1
|  |  |  | 放电电池欠温三级报警 | TAG_9C71 | 0x2007 | UINT16I | 7 | 1
|  |  |  | 充电电池过温三级报警 | TAG_9C72 | 0x2007 | UINT16I | 8 | 1
|  |  |  | 充电电池欠温三级报警 | TAG_9C73 | 0x2007 | UINT16I | 9 | 1
|  |  |  | 绝缘阻值过低三级报警 | TAG_9C74 | 0x2007 | UINT16I | 10 | 1
|  |  |  | 极柱温度过高三级报警 | TAG_9C75 | 0x2007 | UINT16I | 11 | 1
|  |  |  | 高压箱连接器温度过高三级报警 | TAG_9C76 | 0x2007 | UINT16I | 12 | 1
|  |  |  | 切入总压差超限 | TAG_9C77 | 0x2008 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | 允许切入超时 | TAG_9C78 | 0x2008 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 总压压差超限 | TAG_9C79 | 0x2009 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | Type1报警未全部解除 | TAG_9C7A | 0x2009 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | 绝缘报警未解除 | TAG_9C7B | 0x2009 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | 不满足单体电压过高切出后的切入条件 | TAG_9C7C | 0x2009 | UINT16I | 3 | 1
|  |  |  | 不满足单体过低切出后的切入条件 | TAG_9C7D | 0x2009 | UINT16I | 4 | 1
|  |  |  | CriticalAlarm未全解除 | TAG_9C7E | 0x2009 | UINT16I | 5 | 1
rackxinxi | 4 | -1 | 1 | Rack预充总压 | TAG_9C7F | 0x200A | UINT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack电池总电压 | TAG_9C80 | 0x200B | UINT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack电池总电流 | TAG_9C81 | 0x200C | INT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack充放电指示 | TAG_9C82 | 0x200D | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | RackSOC | TAG_9C83 | 0x200E | UINT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | RackSOH | TAG_9C84 | 0x200F | UINT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack绝缘值 | TAG_9C85 | 0x2010 | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | Rack正极绝缘值 | TAG_9C86 | 0x2011 | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | Rack负极绝缘值 | TAG_9C87 | 0x2012 | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | Rack最大充电电流 | TAG_9C88 | 0x2013 | UINT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack最大放电电流 | TAG_9C89 | 0x2014 | UINT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack单体电压最高节序号 | TAG_9C8A | 0x2015 | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | Rack单体最高电压值 | TAG_9C8B | 0x2016 | UINT16I |  |  | 0.001
|  |  |  | Rack单体电压最低节序号 | TAG_9C8C | 0x2017 | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | Rack单体最低电压值 | TAG_9C8D | 0x2018 | UINT16I |  |  | 0.001
|  |  |  | Rack单体温度最高节序号 | TAG_9C8E | 0x2019 | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | Rack单体温度最高值 | TAG_9C8F | 0x201A | INT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack单体温度最低节序号 | TAG_9C90 | 0x201B | UINT16I |  |  | 1
|  |  |  | Rack单体温度最低值 | TAG_9C91 | 0x201C | INT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack平均电压 | TAG_9C92 | 0x201D | UINT16I |  |  | 0.001
|  |  |  | Rack平均温度 | TAG_9C93 | 0x201E | INT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack单体累加和总压 | TAG_9C94 | 0x201F | UINT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack高压箱温度1 | TAG_9C95 | 0x2020 | INT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack高压箱温度2 | TAG_9C96 | 0x2021 | INT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack高压箱温度3 | TAG_9C97 | 0x2022 | INT16I |  |  | 0.1
|  |  |  | Rack高压箱温度4 | TAG_9C98 | 0x2023 | INT16I |  |  | 0.1
zhuangtai | 4 | -1 | 5 | RackRunState | TAG_9C40 | 0x2001 | UINT16I
|  |  |  | Rackprechargephase | TAG_9C41 | 0x2002 | UINT16I
|  |  |  | Positivecontactorstate | TAG_9CBE | 0x2003 | UINT16I | 0 | 1
|  |  |  | PreContactorstate | TAG_9CBF | 0x2003 | UINT16I | 1 | 1
|  |  |  | Negativecontactorstate | TAG_9CC0 | 0x2003 | UINT16I | 2 | 1
|  |  |  | Disconnectorstate | TAG_9CC1 | 0x2003 | UINT16I | 3 | 1