## Sheet1
类型 | 厂商 | 型号 | Tag | 告警编码 | 告警内容 | 告警类别 | 告警级别 | 实例类型 | 告警原因编码 | 告警原因 | 告警附加信息 | 排查方案
设备通讯
EMS | Lnxall | EMS | Online | 10000 | EMS控制器通讯故障 | 通讯 | 严重 | EMS控制器 | 0 | EMS控制器通讯故障 |  | 排查现场网络,或者4G流量超上限
LC | Lnxall | EMS | Online | 10001 | LC控制器通讯故障 | 通讯 | 严重 | EMS控制器 | 0 | LC控制器通讯故障 |  | 排查控制器通讯线
PCS | Lnxall | EMS | Online | 10002 | 储能变流器通讯故障 | 通讯 | 严重 | 双向逆变器 | 0 | 储能变流器通讯故障 |  | 排查PCS通讯线,或BMS直流侧是否上电
BMS | Lnxall | EMS | Online | 10003 | BMS控制器通讯故障 | 通讯 | 严重 | 电池簇 | 0 | BMS控制器通讯故障 |  | 排查BMS通讯线
METER | Lnxall | EMS | Online | 10004 | 电表通讯故障 | 通讯 | 严重 | 电表 | 0 | 电表通讯故障 |  | 排查电表通讯线,电表表号
AC | Lnxall | EMS | Online | 10005 | 空调通讯故障 | 通讯 | 严重 | 空调 | 0 | 空调通讯故障 |  | 排查空调通讯线
DIDO | Lnxall | EMS | Online | 10006 | IO端口扩展模块 | 通讯 | 严重 | IO设备 | 0 | IO端口扩展模块 |  | 排查IO扩展模块通讯线
UPS | Lnxall | EMS | Online | 10009 | UPS通讯故障 | 通讯 | 一般 | UPS | 0 | UPS通讯故障 |  | 排查UPS通讯线
TMS | Lnxall | EMS | Online | 10010 | 液冷控制器通讯故障 | 通讯 | 一般 | 空调 | 0 | 液冷控制器通讯故障 |  | 排查液冷机通讯线
HUMITURE | Lnxall | EMS | Online | 10011 | 温湿度通讯故障 | 通讯 | 一般 | 温度计 | 0 | 温湿度通讯故障 |  | 排查温湿度通讯线
OTHERS | Lnxall | EMS | Online | 10012 | 设备通讯故障 | 通讯 | 一般 | 其他设备 | 0 | 设备通讯故障 |  | 排查设备通讯线
PV | Lnxall | EMS | Online | 10013 | PV设备通讯故障 | 通讯 | 一般 | 光伏逆变器 | 0 | PV设备通讯故障
MPPT | Lnxall | EMS | Online | 10014 | MPPT设备通讯故障 | 通讯 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | MPPT设备通讯故障
EMS | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | EMS控制器 | 0 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
LC | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | EMS控制器 | 1 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
PCS | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 双向逆变器 | 2 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
BMS | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 电池簇 | 3 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
METER | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 电表 | 4 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
AC | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 空调 | 5 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
DIDO | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | IO设备 | 6 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
UPS | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | UPS | 7 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
TMS | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 空调 | 8 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
HUMITURE | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 温度计 | 9 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
OTHERS | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 其他设备 | 10 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
PV | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 光伏逆变器 | 11 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
MPPT | Lnxall | EMS | ChannelLock | 10020 | 采集通道被锁定 | 通讯 | 一般 | 光伏控制器 | 12 | 当前设备调试中 |  | 退出调试状态后恢复
业务
EMS | Lnxall | EMS | NULL1 | 20000 | 限功率运行告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 0 | 限功率运行告警 | 设定功率%skw,当前电网功率%skw | 请确认工厂负载是否偏低,或者需量被限制,储能柜功率将被限制
EMS | Lnxall | EMS | NULL2 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 1 | 电芯过压二级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | 储能已充满
EMS | Lnxall | EMS | NULL3 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 2 | 电芯欠压二级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | 储能已放空
EMS | Lnxall | EMS | NULL4 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 3 | 总压过压二级告警 | 直流总压%sV | 储能已充满
EMS | Lnxall | EMS | NULL5 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 4 | 总压欠压二级告警 | 直流总压%sV | 储能已放空
EMS | Lnxall | EMS | NULL6 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 5 | 电芯过压三级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | 排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | NULL7 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 6 | 电芯欠压三级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | 排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | NULL8 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 7 | 总压过压三级告警 | 直流总压%sV | 排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | RackVolLowWarn3 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 8 | 总压欠压三级告警 | 直流总压%sV | 排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | NULL9 | 20001 | 禁充/禁放保护2 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 9 | DOD | ￥ | 到达EMS的DOD限制门限
EMS | Lnxall | EMS | NULL10 | 20002 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 水浸 |  | 排查现场DI状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL11 | 20002 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 烟感 |  | 排查现场DI状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL12 | 20002 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 3 | 浪涌 |  | 排查现场DI状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL13 | 20002 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 4 | 可燃气体 |  | 排查现场DI状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL14 | 20002 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 5 | 急停 |  | 排查现场DI状态
EMS | Lnxall | EMS | BmsLimited | 20003 | DOD保护 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 0 | DOD保护 | DOD设置值%s-%s,实际SOC%s | 到达EMS的DOD限制门限,系统将切换到待机模式
EMS | Lnxall | EMS | CellVolHighWarn3 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 电芯过压三级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | CellVolLowWarn3 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 电芯欠压三级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | RackVolHighWarn3 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 3 | 总压过压三级告警 | 直流总压%sV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | RackVolLowWarn3 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 4 | 总压欠压三级告警 | 直流总压%sV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
EMS | Lnxall | EMS | NULL15 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 5 | 动环保护 |  | 排查动环保护原因代码
EMS | Lnxall | EMS | Online | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 6 | PCS离线 |  | 排查PCS通讯线,或BMS直流侧是否上电
EMS | Lnxall | EMS | Online | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 7 | BMS离线 |  | 排查BMS通讯线
EMS | Lnxall | EMS | MeterError | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 8 | 电表故障 |  | 排查关口表是否正常，开启防逆流需量等和关口表相关的功能需要保证关口表状态正常
EMS | Lnxall | EMS | DevFault | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 9 | PCS故障 |  | 排查PCS的故障码
EMS | Lnxall | EMS | TempCtrlErr | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 10 | 温控系统异常 |  | 排查温控系统异常原因代码
EMS | Lnxall | EMS | AllFire | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 11 | 消防触发 |  | 排查现场消防系统状态,储能柜是否起火
EMS | Lnxall | EMS | UserStop1 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 12 | 自定义故障1 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStop2 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 13 | 自定义故障2 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStop3 | 20004 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 14 | 自定义故障3 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStopCha1 | 20026 | 储能系统状态异常 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 15 | 自定义充电故障1 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有充电异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStopCha2 | 20026 | 储能系统状态异常 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 16 | 自定义充电故障2 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有充电异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStopCha3 | 20026 | 储能系统状态异常 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 17 | 自定义充电故障3 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有充电异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStopDisCha1 | 20027 | 储能系统状态异常 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 18 | 自定义放电故障1 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有放电异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStopDisCha2 | 20027 | 储能系统状态异常 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 19 | 自定义放电故障2 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有放电异常触发
EMS | Lnxall | EMS | UserStopDisCha3 | 20027 | 储能系统状态异常 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 20 | 自定义放电故障3 |  | 确认用户自定义动环逻辑中是否有放电异常触发
EMS | Lnxall | EMS | NULL16 | 20005 | 温控系统异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 液冷机离线 |  | 排查液冷机通讯线
EMS | Lnxall | EMS | NULL17 | 20005 | 温控系统异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 液冷机故障 |  | 排查液冷机故障码
EMS | Lnxall | EMS | NULL18 | 20005 | 温控系统异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 3 | 空调离线 |  | 排查空调通讯线
EMS | Lnxall | EMS | NULL19 | 20005 | 温控系统异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 4 | 空调故障 |  | 排查空调故障码
EMS | Lnxall | EMS | MeterError | 20006 | 电表故障 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 0 | 电表故障 |  | 排查电表通讯线,电表表号,若暂无电表和可以关闭防逆流和需量保护,避免故障
EMS | Lnxall | EMS | ExFire | 20007 | 消防触发 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 外部消防触发 |  | 其他柜消防信号触发,排查现场消防系统状态,储能柜是否起火
EMS | Lnxall | EMS | Fire | 20007 | 消防触发 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 本机消防触发 |  | 当前柜消防信号触发,排查现场消防系统状态,储能柜是否起火
EMS | Lnxall | EMS | NULL20 | 20008 | PCS功率反馈异常 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 0 | PCS功率反馈异常 | 设定有功功率%skW,实际有功功率%skW | PCS和BMS是否存在告警或者限流,将导致充放功率下降
EMS | Lnxall | EMS | NULL21 | 20009 | 脱扣 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 动环保护 |  | 排查动环保护原因代码
EMS | Lnxall | EMS | AllFire | 20009 | 脱扣 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 消防触发 |  | 排查现场消防系统状态,储能柜是否起火
EMS | Lnxall | EMS | AllFire | 20010 | 声光 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 消防触发 |  | 排查现场消防系统状态,储能柜是否起火
EMS | Lnxall | EMS | NULL22 | 20010 | 声光 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 水浸 |  | 排查储能柜积水
EMS | Lnxall | EMS | NULL23 | 20010 | 声光 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 3 | 烟感 |  | 排查储能柜电器设备是否产生烟雾
EMS | Lnxall | EMS | NULL24 | 20010 | 声光 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 4 | 可燃气体 |  | 排查可柜内可燃气含量
EMS | Lnxall | EMS | NULL25 | 20011 | 故障指示 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 系统状态 |  | 排查储能系统状态原因代码
EMS | Lnxall | EMS | RackVoltage | 20012 | 直流总压异常 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | BMS直流总压过低 | 直流总压%sV | 排查高压箱隔离开关和接触器是否闭合
EMS | Lnxall | EMS | ProhibiteCha | 20013 | 禁充保护 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 0 | 系统已经达到预置充电上限 | DOD保护开关状态%s单体过压2级告警%s单体过压3级告警%s簇总压过压2级告警%s簇总压过压3级告警%s | 储能已充满,下次策略切换时自动消失
EMS | Lnxall | EMS | ProhibiteDisc | 20014 | 禁放保护 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 0 | 系统已经达到预置放电下限 | DOD保护开关状态%s单体欠压2级告警%s单体欠压3级告警%s簇总压欠压2级告警%s簇总压欠压3级告警%s | 储能已放空,下次策略切换时自动消失
EMS | Lnxall | EMS | NULL26 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL27 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL28 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 3 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL29 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 4 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL30 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 5 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL31 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 6 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL32 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 7 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL33 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 8 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL34 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 9 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL35 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 10 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL36 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 11 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL37 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 12 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL38 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 13 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL39 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 14 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL40 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 15 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL41 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 16 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL42 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 17 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL43 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 18 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL44 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 19 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL45 | 20015 | 动环保护 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 20 | 动环IO告警 | %s触发告警 | 排查现场动环设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL46 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 1 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL47 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 2 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL48 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 3 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL49 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 4 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL50 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 5 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL51 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 6 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL52 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 7 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL53 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 8 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL54 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 9 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL55 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 10 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL56 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 11 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL57 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 12 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL58 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 13 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL59 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 14 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL60 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 15 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL61 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 16 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL62 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 17 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL63 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 18 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL64 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 19 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL65 | 20016 | 动环设备告警 | 业务 | 一般 | EMS控制器 | 20 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL66 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 1 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL67 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 2 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL68 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 3 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL69 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 4 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL70 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 5 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL71 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 6 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL72 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 7 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL73 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 8 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL74 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 9 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL75 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 10 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL76 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 11 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL77 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 12 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL78 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 13 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL79 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 14 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL80 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 15 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL81 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 16 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL82 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 17 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL83 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 18 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL84 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 19 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL85 | 20017 | 动环设备提示告警 | 业务 | 提示 | EMS控制器 | 20 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL86 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 1 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL87 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 2 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL88 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 3 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL89 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 4 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL90 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 5 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL91 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 6 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL92 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 7 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL93 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 8 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL94 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 9 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL95 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 10 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL96 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 11 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL97 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 12 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL98 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 13 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL99 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 14 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL100 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 15 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL101 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 16 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL102 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 17 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL103 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 18 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL104 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 19 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL105 | 20018 | 动环设备重要告警 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 20 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL106 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL107 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL108 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 3 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL109 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 4 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL110 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 5 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL111 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 6 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL112 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 7 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL113 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 8 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL114 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 9 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL115 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 10 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL116 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 11 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL117 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 12 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL118 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 13 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL119 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 14 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL120 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 15 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL121 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 16 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL122 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 17 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL123 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 18 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL124 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 19 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL125 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 20 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL143 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 21 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL144 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 22 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL145 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 23 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL146 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 24 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL147 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 25 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL148 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 26 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL149 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 27 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL150 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 28 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL151 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 29 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL152 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 30 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL153 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 31 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL154 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 32 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL155 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 33 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL156 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 34 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL157 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 35 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL158 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 36 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL159 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 37 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL160 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 38 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL161 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 39 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL162 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 40 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL163 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 41 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL164 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 42 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL165 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 43 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL166 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 44 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL167 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 45 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL168 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 46 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL169 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 47 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL170 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 48 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL171 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 49 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL172 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 50 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL173 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 51 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL174 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 52 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL175 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 53 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL176 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 54 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL177 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 55 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL178 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 56 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL179 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 57 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL180 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 58 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL181 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 59 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL182 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 60 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL183 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 61 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL184 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 62 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL185 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 63 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL186 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 64 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL187 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 65 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL188 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 66 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL189 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 67 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL190 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 68 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL191 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 69 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL192 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 70 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL193 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 71 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL194 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 72 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL195 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 73 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL196 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 74 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL197 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 75 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL198 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 76 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL199 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 77 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL200 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 78 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL201 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 79 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL202 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 80 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL203 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 81 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL204 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 82 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL205 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 83 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL206 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 84 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL207 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 85 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL208 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 86 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL209 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 87 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL210 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 88 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL211 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 89 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL212 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 90 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL213 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 91 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL214 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 92 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL215 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 93 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL216 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 94 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL217 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 95 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL218 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 96 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL219 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 97 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL220 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 98 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL221 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 99 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | NULL222 | 20019 | 动环设备严重告警 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 100 | 动环设备告警 | %s触发告警 | 排查现场设备状态
EMS | Lnxall | EMS | EMSPower | 20020 | EMS掉电 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 0 | EMS外部供电异常 |  | 排查EMS供电电源
EMS | Lnxall | EMS | CellThresholdAlarm | 20021 | 单体电压阈值告警 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 0 | BMS最高单体电压超过预置值上限或最低单体电压低于预置值下限 | 单体电压阈值:%s-%s,实际%s-%s | 排查现场电芯状态
EMS | Lnxall | EMS | EMSCpuHigh | 20023 | CPU使用率高 | 设备 | 重要 | EMS控制器 | 0 | CPU使用率长时间大于90%
EMS | Lnxall | EMS | EMSMemHigh | 20024 | 内存使用率高 | 设备 | 重要 | EMS控制器 | 0 | 内存使用率长时间大于90%
EMS | Lnxall | EMS | EmmcDiskHigh | 20025 | 硬盘使用率高 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 0 | 控制器EMMC使用率长时间大于95% |  | 检查控制器文件是否需要删除
EMS | Lnxall | EMS | SsdDiskHigh | 20025 | 硬盘使用率高 | 设备 | 严重 | EMS控制器 | 1 | 控制器SSD使用率长时间大于95% |  | 检查控制器文件是否需要删除
EMS | Lnxall | EMS | G100LockState | 20028 | G100 防护锁定 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 0 | G100逆流防护二级锁定 | 设备逆流时间超时未控制, 或连续出现异常状态
EMS | Lnxall | EMS | G100LockState | 20028 | G100 防护锁定 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 1 | G100过载防护二级锁定 | 设备过载时间超时未控制, 或连续出现异常状态
EMS | Lnxall | EMS | G100LockState | 20028 | G100 防护锁定 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 2 | G100逆流防护一级锁定 | 30天内锁定次数超过%s次 | 请检查防逆流逻辑后联系管理员解锁
EMS | Lnxall | EMS | G100LockState | 20028 | G100 防护锁定 | 业务 | 严重 | EMS控制器 | 3 | G100过载防护一级锁定 | 30天内锁定次数超过%s次 | 请检查需量控制逻辑逻辑后联系管理员解锁
EMS | Lnxall | EMS | G100AbnormalState | 20028 | G100 异常状态 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 4 | 系统逆流
EMS | Lnxall | EMS | G100AbnormalState | 20028 | G100 异常状态 | 业务 | 重要 | EMS控制器 | 5 | 系统过载
LC
LC | Lnxall | LC | NULL126 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 1 | 电芯过压三级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
LC | Lnxall | LC | NULL127 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 2 | 电芯欠压三级告警 | 电芯电压最高%smV,电芯电压最低%smV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
LC | Lnxall | LC | NULL128 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 3 | 总压过压三级告警 | 直流总压%sV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
LC | Lnxall | LC | NULL129 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 4 | 总压欠压三级告警 | 直流总压%sV | BMS接触器分闸,排查BMS限流是否正常工作
LC | Lnxall | LC | NULL130 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 5 | 动环保护 |  | 排查动环保护原因代码
LC | Lnxall | LC | NULL131 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 6 | PCS离线 |  | 排查PCS通讯线,或BMS直流侧是否上电
LC | Lnxall | LC | NULL132 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 7 | BMS离线 |  | 排查BMS通讯线
LC | Lnxall | LC | NULL133 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 8 | PCS故障 |  | 排查PCS的故障码
LC | Lnxall | LC | NULL134 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 9 | 温控系统异常 |  | 排查温控系统异常原因代码
LC | Lnxall | LC | NULL135 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 10 | 消防触发 |  | 排查现场消防系统状态,储能柜是否起火
LC | Lnxall | LC | NULL136 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 11 | 自定义故障1
LC | Lnxall | LC | NULL137 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 12 | 自定义故障2
LC | Lnxall | LC | NULL138 | 21001 | 储能系统状态异常 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 13 | 自定义故障3
LC | Lnxall | LC | NULL139 | 22002 | 禁充保护 | 业务 | 一般 | LC控制器 | 0 | 禁充保护 | DOD保护开关状态%s单体过压2级告警%s单体过压3级告警%s簇总压过压2级告警%s簇总压过压3级告警%s | 储能已充满,下次策略切换时自动消失
LC | Lnxall | LC | NULL140 | 22003 | 禁放保护 | 业务 | 一般 | LC控制器 | 0 | 禁放保护 | DOD保护开关状态%s单体欠压2级告警%s单体欠压3级告警%s簇总压欠压2级告警%s簇总压欠压3级告警%s | 储能已放空,下次策略切换时自动消失
LC | Lnxall | LC | NULL141 | 22004 | DOD保护 | 业务 | 一般 | LC控制器 | 0 | DOD保护 | DOD设置值%s-%s,实际SOC%s | 到达LC的DOD限制门限
LC | Lnxall | LC | NULL142 | 22005 | LC与EMS通讯超时 | 业务 | 严重 | LC控制器 | 0 | LC与EMS通讯超时
设备-PCS
ENJOY,PCS
PCS | ENJOY | PCS | EPOFault | 35001 | EPO故障 | 设备 | 严重 | 双向逆变器 | 0 | EPO故障
PCS | ENJOY | PCS | IGBTHardwareOver | 35002 | IGBT硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT硬件过流
PCS | ENJOY | PCS | BusHardwareOver | 35003 | 母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压
PCS | ENJOY | PCS | WaveThrottling | 35004 | 功率模块逐波限流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块逐波限流
PCS | ENJOY | PCS | BalanceHardwareOver | 35005 | 平衡模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块硬件过流
PCS | ENJOY | PCS | 24VPowerFault | 35006 | 24V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V电源故障
PCS | ENJOY | PCS | FanFault | 35007 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇故障
PCS | ENJOY | PCS | LinkFault | 35008 | 连接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连接故障
PCS | ENJOY | PCS | SurgeProtectFault | 35009 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | ENJOY | PCS | PowerOverHeated | 35010 | 功率模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温
PCS | ENJOY | PCS | BalanceOverHeated | 35011 | 平衡模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块过温
PCS | ENJOY | PCS | 15VPowerFault | 35012 | 15V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障
PCS | ENJOY | PCS | FireAlarmFault | 35013 | 系统火警故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统火警故障
PCS | ENJOY | PCS | RackDryContactFault | 35014 | 电池干接点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池干接点故障
PCS | ENJOY | PCS | OverloadFault | 35015 | 过载故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载故障
PCS | ENJOY | PCS | AphaseOverVoltage | 35016 | 交流过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相过压故障
PCS | ENJOY | PCS | BphaseOverVoltage | 35016 | 交流过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相过压故障
PCS | ENJOY | PCS | CphaseOverVoltage | 35016 | 交流过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相过压故障
PCS | ENJOY | PCS | AphaseUnderVoltage | 35019 | 交流过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相欠压故障
PCS | ENJOY | PCS | BphaseUnderVoltage | 35019 | 交流过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相欠压故障
PCS | ENJOY | PCS | CphaseUnderVoltage | 35019 | 交流过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相欠压故障
PCS | ENJOY | PCS | GridOverFrequency | 35022 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | ENJOY | PCS | GridUnderFrequency | 35023 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | ENJOY | PCS | GridPhaseError | 35024 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误
PCS | ENJOY | PCS | AphaseSoftOver | 35025 | 交流软件过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相软件过流
PCS | ENJOY | PCS | BphaseSoftOver | 35025 | 交流软件过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相软件过流
PCS | ENJOY | PCS | CphaseSoftOver | 35025 | 交流软件过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相软件过流
PCS | ENJOY | PCS | GridVoltageImbalance | 35028 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | ENJOY | PCS | GridCurrentImbalance | 35029 | 电网电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电流不平衡
PCS | ENJOY | PCS | GridPhaseLack | 35030 | 电网缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网缺相
PCS | ENJOY | PCS | NLineOver | 35031 | N线过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线过流
PCS | ENJOY | PCS | PreBusOvervoltage | 35032 | 预充母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线过压
PCS | ENJOY | PCS | PreBusUndervoltage | 35033 | 预充母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线欠压
PCS | ENJOY | PCS | UnctrBusOvervoltage | 35034 | 不控整流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线过压
PCS | ENJOY | PCS | UnctrBusUndervoltage | 35035 | 不控整流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线欠压
PCS | ENJOY | PCS | RunBusOvervoltage | 35036 | 运行母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线过压
PCS | ENJOY | PCS | RunBusUndervoltage | 35037 | 运行母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线欠压
PCS | ENJOY | PCS | PNBusImbalance | 35038 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | ENJOY | PCS | RackUndervoltage | 35039 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | ENJOY | PCS | CurBusUndervoltage | 35040 | 电流模式母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流模式母线欠压
PCS | ENJOY | PCS | RackOvervoltage | 35041 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | ENJOY | PCS | DCPreOvercurrent | 35042 | 直流预充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电过流
PCS | ENJOY | PCS | DCOvercurrent | 35043 | 直流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流
PCS | ENJOY | PCS | BalanceSoftOver | 35044 | 平衡模块软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块软件过流
PCS | ENJOY | PCS | RackReverse | 35045 | 电池反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接
PCS | ENJOY | PCS | PrechargeTimeOut | 35046 | 预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电超时
PCS | ENJOY | PCS | AphasePrechargeTimeOut | 35047 | 预充电交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 预充电A相过流
PCS | ENJOY | PCS | BphasePrechargeTimeOut | 35047 | 预充电交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 预充电B相过流
PCS | ENJOY | PCS | CphasePrechargeTimeOut | 35047 | 预充电交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 预充电C相过流
PCS | ENJOY | PCS | ADSampleZeroDrift | 35050 | AD采样零漂故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD采样零漂故障
PCS | ENJOY | PCS | BMSRackSystemFault | 35051 | BMS电池系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS电池系统故障
PCS | ENJOY | PCS | STSTelecomFault | 35052 | STS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS通信故障
PCS | ENJOY | PCS | BMSTelecomFault | 35053 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | ENJOY | PCS | CANTelecomFault | 35054 | 从模块CAN通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从模块CAN通信故障
PCS | ENJOY | PCS | EMSTelecomFault | 35055 | EMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信故障
PCS | ENJOY | PCS | PreRelayCloseFail | 35056 | 预充电继电器闭合失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合失败
PCS | ENJOY | PCS | PreRelayBreakFail | 35057 | 预充电继电器断开失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开失败
PCS | ENJOY | PCS | PreRelayCloseStateErr | 35058 | 预充电继电器闭合状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合状态错误
PCS | ENJOY | PCS | PreRelayBreakStateErr | 35059 | 预充电继电器断开状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开状态错误
PCS | ENJOY | PCS | MainRelayCloseFail | 35060 | 主继电器闭合失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合失败
PCS | ENJOY | PCS | MainRelayBreakFail | 35061 | 主继电器断开失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开失败
PCS | ENJOY | PCS | MainRelayCloseStateErr | 35062 | 主继电器闭合状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合状态错误
PCS | ENJOY | PCS | MainRelayBreakStateErr | 35063 | 主继电器断开状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开状态错误
PCS | ENJOY | PCS | ACMainRelayStickeFault | 35064 | 交流主继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主继电器粘连故障
PCS | ENJOY | PCS | DCRelayOpenCircuitFault | 35065 | 直流继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路故障
PCS | ENJOY | PCS | PCSAphaseOvervoltage | 35066 | 交流逆变电压过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 逆变电压A相过压故障
PCS | ENJOY | PCS | PCSBphaseOvervoltage | 35066 | 交流逆变电压过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 逆变电压B相过压故障
PCS | ENJOY | PCS | PCSCphaseOvervoltage | 35066 | 交流逆变电压过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 逆变电压C相过压故障
PCS | ENJOY | PCS | GridIslandFault | 35069 | 电网孤岛故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网孤岛故障
PCS | ENJOY | PCS | SystemResonanceFault | 35070 | 系统谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统谐振故障
PCS | ENJOY | PCS | Softwareover | 35071 | 软件过压过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件过压过流
PCS | ENJOY | PCS | HighVoltageThroughTimeOut | 35072 | 高电压穿越超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高电压穿越超时故障
PCS | ENJOY | PCS | PCSAphaseUndervoltage | 35073 | 交流逆变电压过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 逆变电压A相欠压故障
PCS | ENJOY | PCS | PCSBphaseUndervoltage | 35073 | 交流逆变电压过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 逆变电压B相欠压故障
PCS | ENJOY | PCS | PCSCphaseUndervoltage | 35073 | 交流逆变电压过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 逆变电压C相欠压故障
PCS | ENJOY | PCS | NoSynchronousSignalOffGrid | 35076 | 离网无同步信号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网无同步信号故障
PCS | ENJOY | PCS | OffGridShortCircuit | 35077 | 离网短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网短路故障
PCS | ENJOY | PCS | LowVoltageThroughTimeOut | 35078 | 低电压穿越超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低电压穿越超时故障
GSSTES,PCS
PCS | GSSTES | PCS | DevFault | 36000 | 设备故障 | 设备 | 严重 | 双向逆变器 | 0 | 设备故障
PCS | GSSTES | PCS | LockPhaseWarn | 36001 | 锁相告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相告警
PCS | GSSTES | PCS | DcHardFault | 36002 | 直流侧硬件软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧硬件软起故障
PCS | GSSTES | PCS | AcHardFault | 36003 | 交流侧硬件软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧硬件软起故障
PCS | GSSTES | PCS | DcSoftFault | 36004 | 直流软件软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软件软起故障
PCS | GSSTES | PCS | GridResonance | 36005 | 电网谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网谐振故障
PCS | GSSTES | PCS | InputImpedanceFault | 36006 | 输入阻抗故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入阻抗故障
PCS | GSSTES | PCS | OutputImpedanceFault | 36007 | 输入阻抗告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入阻抗告警
PCS | GSSTES | PCS | CanbCommFault | 36008 | CANB通信异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CANB通信异常告警
PCS | GSSTES | PCS | SysAddrConflict | 36009 | 系统存在地址冲突故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统存在地址冲突故障
PCS | GSSTES | PCS | MasterAddrConflict | 36010 | 系统主机存在地址冲突故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统主机存在地址冲突故障
PCS | GSSTES | PCS | ModuleAddrFault | 36011 | 模块地址异常故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块地址异常故障
PCS | GSSTES | PCS | DcVolSampleFault | 36012 | DC电压采样故障告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC电压采样故障告警
PCS | GSSTES | PCS | AcVolSampleFault | 36013 | AC电压采样异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC电压采样异常告警
PCS | GSSTES | PCS | DcRelayFault | 36014 | DC侧主继电器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC侧主继电器告警
PCS | GSSTES | PCS | BusWarn | 36015 | 母线中点不均告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线中点不均告警
PCS | GSSTES | PCS | OverLoadWarn | 36016 | 过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载告警
PCS | GSSTES | PCS | PosBusOverVoWarn2 | 36017 | 正母线过压二级告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线过压二级告警
PCS | GSSTES | PCS | NegBusOverVoWarn2 | 36018 | 负母线过压二级告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线过压二级告警
PCS | GSSTES | PCS | A1phaOverCurrWarn | 36019 | 交流1过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A1相过流告警
PCS | GSSTES | PCS | B1phaOverCurrWarn | 36019 | 交流1过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B1相过流告警
PCS | GSSTES | PCS | C1phaOverCurrWarn | 36019 | 交流1过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C1相过流告警
PCS | GSSTES | PCS | A2phaOverCurrWarn | 36022 | 交流2过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A2相过流告警
PCS | GSSTES | PCS | B2phaOverCurrWarn | 36022 | 交流2过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B2相过流告警
PCS | GSSTES | PCS | C2phaOverCurrWarn | 36022 | 交流2过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C2相过流告警
PCS | GSSTES | PCS | SlavePowerFault | 36025 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电源故障
PCS | GSSTES | PCS | CanaCommFault | 36026 | 并机CANA通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机CANA通信故障
PCS | GSSTES | PCS | Fan1Fault | 36027 | 风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 风机1故障
PCS | GSSTES | PCS | Fan2Fault | 36027 | 风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 风机2故障
PCS | GSSTES | PCS | Fan3Fault | 36027 | 风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 风机3故障
PCS | GSSTES | PCS | InverterOverVol | 36030 | 逆变过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过压告警
PCS | GSSTES | PCS | InverterUnderVol | 36031 | 逆变欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变欠压告警
PCS | GSSTES | PCS | UrgentStopFault | 36032 | 急停故障 | 设备 | 严重 | 双向逆变器 | 0 | 急停故障
PCS | GSSTES | PCS | GridVolHiWarn | 36033 | 电网电压高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压高告警
PCS | GSSTES | PCS | GridVolLoWarn | 36034 | 电网电压低告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压低告警
PCS | GSSTES | PCS | GridFreHiWarn | 36035 | 电网频率高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率高告警
PCS | GSSTES | PCS | GridFreLoWarn | 36036 | 电网频率低告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率低告警
PCS | GSSTES | PCS | BusVolHiWarn | 36037 | 母线总压过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线总压过高告警
PCS | GSSTES | PCS | BusVolLoWarn | 36038 | 母线总压过低告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线总压过低告警
PCS | GSSTES | PCS | PosBusOverVoWarn1 | 36039 | 正母线一级过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线一级过压告警
PCS | GSSTES | PCS | NegBusOverVoWarn1 | 36040 | 负母线一级过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线一级过压告警
PCS | GSSTES | PCS | DcPortOverVoWarn | 36041 | 直流端口过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流端口过压告警
PCS | GSSTES | PCS | DcPortUnderVoWarn | 36042 | 直流端口欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流端口欠压告警
PCS | GSSTES | PCS | GridPhaseWarn | 36043 | 电网相序告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序告警
PCS | GSSTES | PCS | InvertPhaseWarn | 36044 | 逆变相序告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变相序告警
PCS | GSSTES | PCS | InvertLockWarn | 36045 | 逆变幅值锁定告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变幅值锁定告警
PCS | GSSTES | PCS | AcOutShortedWarn | 36046 | 交流输出短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流输出短路故障
PCS | GSSTES | PCS | AcCurSampWarn | 36047 | 交流电流采样故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电流采样故障
PCS | GSSTES | PCS | RS485CommWarn | 36048 | RS485通信故障 | 设备 | 严重 | 双向逆变器 | 0 | RS485通信故障
PCS | GSSTES | PCS | InAirEnvTempHiWarn | 36049 | 进风口环境温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 进风口环境温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | OutAirEnvTempHiWarn | 36050 | 出风口环境温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 出风口环境温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | A2TempHiWarn | 36051 | 模组温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 模组A2温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | B2TempHiWarn | 36051 | 模组温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 模组B2温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | C2TempHiWarn | 36051 | 模组温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 模组C2温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | A1TempHiWarn | 36051 | 模组温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | 模组A1温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | B1TempHiWarn | 36051 | 模组温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 5 | 模组B1温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | C1TempHiWarn | 36051 | 模组温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 6 | 模组C1温度过高告警
PCS | GSSTES | PCS | A2SensorFault | 36057 | 模组温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 模组A2温度传感器故障
PCS | GSSTES | PCS | B2SensorFault | 36057 | 模组温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 模组B2温度传感器故障
PCS | GSSTES | PCS | C2SensorFault | 36057 | 模组温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 模组C2温度传感器故障
PCS | GSSTES | PCS | A1SensorFault | 36057 | 模组温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | 模组A1温度传感器故障
PCS | GSSTES | PCS | B1SensorFault | 36057 | 模组温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 5 | 模组B1温度传感器故障
PCS | GSSTES | PCS | C1SensorFault | 36057 | 模组温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 6 | 模组C1温度传感器故障
PCS | GSSTES | PCS | AcGridInFault | 36063 | AC恒压电网接入故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC恒压电网接入故障
PCS | GSSTES | PCS | DspSwFault | 36064 | DSP软件不匹配故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP软件不匹配故障
IN_POWER,INP_PCS_100_SPLIT_PHASE
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | AHardwareOver | 37000 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BHardwareOver | 37000 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | CHardwareOver | 37000 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DHardwareOver | 37000 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | D相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | UnitDCFault | 37001 | 单元直压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单元直压故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | SMPSUndervoltage | 37002 | 开关电源欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开关电源欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | AphaseIGBTFault | 37003 | IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相IGBT故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BphaseIGBTFault | 37003 | IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相IGBT故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | CphaseIGBTFault | 37003 | IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相IGBT故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | OverTempeFault | 37006 | 过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | AphaseOvercurrent | 37007 | 交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BphaseOvercurrent | 37007 | 交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | CphaseOvercurrent | 37007 | 交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | NphaseOvercurrent | 37007 | 交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | N相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | AphaseQuickBreak | 37011 | 交流速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BphaseQuickBreak | 37011 | 交流速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | CphaseQuickBreak | 37011 | 交流速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | NphaseQuickBreak | 37011 | 交流速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | N相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | ACOvervoltage | 37015 | 交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | ACUndervoltage | 37016 | 交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | ACOverFrequency | 37017 | 交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过频
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | ACUnderFrequency | 37018 | 交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠频
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | VoltageTHDUOverrun | 37019 | 电压THDU超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压THDU超限
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | SystemPhaseLoss | 37020 | 系统缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统缺相
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | SystemSequenceError | 37021 | 系统相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统相序错误
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DCPolarityReverse | 37022 | 直流极性反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流极性反接
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DCBusOvervoltage | 37023 | 直流母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软件过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DCBusUndervoltage | 37024 | 直流母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软件欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | SystemOverfrequency | 37025 | 系统过频率 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统过频率
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | SystemUnderfrequency | 37026 | 系统欠频率 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统欠频率
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DCChargingOver | 37027 | 直流充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流充电过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DCDischargeOver | 37028 | 直流放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流放电过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | IslandProtection | 37029 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | MainACConnectFaulty | 37030 | 交流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | MainACOpenFaulty | 37031 | 交流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | AcSoftConnectFailure | 37032 | 交流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | AcSoftOpenFailure | 37033 | 交流软启分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | MainDCConnectFaulty | 37034 | 直流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | MainDCOpenFaulty | 37035 | 直流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DcSoftConnectFailure | 37036 | 直流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DcSoftOpenFailure | 37037 | 直流软启分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | FRAMStorageError | 37038 | 铁电参数存储错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 铁电参数存储错误
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DCSoftstartFailed | 37039 | 直流软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软起失败
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | NOStartingConditions | 37040 | 起机条件不满足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 起机条件不满足
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | RuningSwitchFaulty | 37041 | 运行中开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行中开关故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | PCSOpenTimeout | 37042 | 逆变启动超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变启动超时
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | SetDeliveryErr | 37043 | 参数下发设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 参数下发设置错误
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BMSCommunicateFaulty | 37044 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BMSTempErr | 37045 | BMS温度异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS温度异常
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BMSJump | 37046 | BMS跳机 | 设备 | 严重 | 双向逆变器 | 0 | BMS跳机
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | BMSRackAlarm | 37047 | BMS电池告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS电池告警
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | DCDCCommunicateFaulty | 37048 | DCDC通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCDC通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | EmsCommunicateFaulty | 37049 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_SPLIT_PHASE | EStopOrMoltenCore | 37050 | 急停或熔芯故障 | 设备 | 严重 | 双向逆变器 | 0 | 急停或熔芯故障
BMSER,RACK
BMS | BMSER | RACK | BmuHardwareFault | 38000 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | BMSER | RACK | BcuHardwareFault | 38001 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | BMSER | RACK | FuseProtectorFault | 38002 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | BMSER | RACK | ContactorAdhesionFault | 38003 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | BMSER | RACK | BmuCommunicationFault | 38004 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | BMSER | RACK | BauCommunicationFault | 38005 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | BMSER | RACK | CurrentSensorFault | 38006 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | BMSER | RACK | ImdFault | 38007 | 绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障
BMS | BMSER | RACK | DisconnectorFault | 38008 | 隔开开关异常断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开
BMS | BMSER | RACK | RackVolHighWarn1 | 38009 | 总电压过压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警
BMS | BMSER | RACK | RackVolLowWarn1 | 38010 | 总电压欠压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolHighWarn1 | 38011 | 单体过压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolLowWarn1 | 38012 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgCurHighWarn1 | 38013 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgCurHighWarn1 | 38014 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempHighWarn1 | 38015 | 放电电池过温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempLowWarn1 | 38016 | 放电电池欠温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempHighWarn1 | 38017 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempLowWarn1 | 38018 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | BMSER | RACK | InsulationLowWarn1 | 38019 | 绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警
BMS | BMSER | RACK | TerminalTempHighWarn1 | 38020 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | BMSER | RACK | HVBTempHighWarn1 | 38021 | 高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | BMSER | RACK | RackVolHighWarn2 | 38022 | 总电压过压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警
BMS | BMSER | RACK | RackVolLowWarn2 | 38023 | 总电压欠压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolHighWarn2 | 38024 | 单体过压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolLowWarn2 | 38025 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgCurHighWarn2 | 38026 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgCurHighWarn2 | 38027 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempHighWarn2 | 38028 | 放电电池过温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempLowWarn2 | 38029 | 放电电池欠温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempHighWarn2 | 38030 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempLowWarn2 | 38031 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | BMSER | RACK | InsulationLowWarn2 | 38032 | 绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警
BMS | BMSER | RACK | TerminalTempHighWarn2 | 38033 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | BMSER | RACK | HVBTempHighWarn2 | 38034 | 高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | BMSER | RACK | RackVolHighWarn3 | 38035 | 总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警
BMS | BMSER | RACK | RackVolLowWarn3 | 38036 | 总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolHighWarn3 | 38037 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolLowWarn3 | 38038 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgCurHighWarn3 | 38039 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgCurHighWarn3 | 38040 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempHighWarn3 | 38041 | 放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempLowWarn3 | 38042 | 放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempHighWarn3 | 38043 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempLowWarn3 | 38044 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | BMSER | RACK | InsulationLowWarn3 | 38045 | 绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警
BMS | BMSER | RACK | TerminalTempHighWarn3 | 38046 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | BMSER | RACK | HVBTempHighWarn3 | 38047 | 高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolHighWarn3 | 38048 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolLowWarn3 | 38049 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempLowWarn3 | 38050 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolHighWarn2 | 38051 | 单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolLowWarn2 | 38052 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempLowWarn2 | 38053 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolHighWarn1 | 38054 | 单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | BMSER | RACK | CellVolLowWarn1 | 38055 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempLowWarn1 | 38056 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | BMSER | RACK | DsgCurHighWarn3 | 38057 | 放电过流三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流三级告警
BMS | BMSER | RACK | ChgCurHighWarn3 | 38058 | 充电过流三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流三级告警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempLowWarn3 | 38059 | 放电欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温三级告警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempHighWarn3 | 38060 | 充电过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温三级告警
BMS | BMSER | RACK | InsulationLowWarn3 | 38061 | 绝缘过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低三级告警
BMS | BMSER | RACK | TerminalTempHighWarn3 | 38062 | 极柱过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温三级告警
BMS | BMSER | RACK | HVBTempHighWarn3 | 38063 | 高压箱过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温三级告警
BMS | BMSER | RACK | CellVolDiffHighwarn3 | 38064 | 单体压差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差三级告警
BMS | BMSER | RACK | CellTempDiffHighWarn3 | 38065 | 单体温差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差三级告警
BMS | BMSER | RACK | SOCLowWarn3 | 38066 | SOC过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低三级告警
BMS | BMSER | RACK | DsgCurHighWarn2 | 38067 | 放电过流二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流二级告警
BMS | BMSER | RACK | ChgCurHighWarn2 | 38068 | 充电过流二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流二级告警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempLowWarn2 | 38069 | 放电欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温二级告警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempHighWarn2 | 38070 | 充电过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温二级告警
BMS | BMSER | RACK | InsulationLowWarn2 | 38071 | 绝缘过低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低二级告警
BMS | BMSER | RACK | TerminalTempHighWarn2 | 38072 | 极柱过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温二级告警
BMS | BMSER | RACK | HVBTempHighWarn2 | 38073 | 高压箱过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温二级告警
BMS | BMSER | RACK | CellVolDiffHighwarn2 | 38074 | 单体压差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差二级告警
BMS | BMSER | RACK | CellTempDiffHighWarn2 | 38075 | 单体温差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差二级告警
BMS | BMSER | RACK | SOCLowWarn2 | 38076 | SOC过低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低二级告警
BMS | BMSER | RACK | DsgCurHighWarn1 | 38077 | 放电过流一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流一级告警
BMS | BMSER | RACK | ChgCurHighWarn1 | 38078 | 充电过流一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流一级告警
BMS | BMSER | RACK | DsgTempLowWarn1 | 38079 | 放电欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温一级告警
BMS | BMSER | RACK | ChgTempHighWarn1 | 38080 | 充电过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温一级告警
BMS | BMSER | RACK | InsulationLowWarn1 | 38081 | 绝缘过低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低一级告警
BMS | BMSER | RACK | TerminalTempHighWarn1 | 38082 | 极柱过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温一级告警
BMS | BMSER | RACK | HVBTempHighWarn1 | 38083 | 高压箱过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温一级告警
BMS | BMSER | RACK | CellVolDiffHighwarn1 | 38084 | 单体压差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差一级告警
BMS | BMSER | RACK | CellTempDiffHighWarn1 | 38085 | 单体温差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差一级告警
BMS | BMSER | RACK | SOCLowWarn1 | 38086 | SOC过低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低一级告警
BMS | BMSER | RACK | BmutranWarn | 38087 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | BMSER | RACK | BautranWarn | 38088 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | BMSER | RACK | IO1 | 38089 | 急停反馈信号 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停反馈信号
BMS | BMSER | RACK | IO4 | 38090 | 柜内消防反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 柜内消防反馈
BMS | BMSER | RACK | IO5 | 38091 | 门禁反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 门禁反馈
GOLD,ESBCM-C133-BMS
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackVolHighWarn1 | 39000 | 组端过压1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组端过压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackVolHighWarn2 | 39001 | 组端过压2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 组端过压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackVolHighWarn3 | 39002 | 组端过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackVolLowAlarm1 | 39003 | 组端欠压1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组端欠压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackVolLowAlarm2 | 39004 | 组端欠压2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 组端欠压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackVolLowAlarm3 | 39005 | 组端欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackDsgCurHighWarn1 | 39006 | 组端放电过流1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackDsgCurHighWarn2 | 39007 | 组端放电过流2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackDsgCurHighWarn3 | 39008 | 组端放电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackChgCurHighWarn1 | 39009 | 组端充电过流1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackChgCurHighWarn2 | 39010 | 组端充电过流2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackChgCurHighWarn3 | 39011 | 组端充电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackinsulationWarn1 | 39012 | 组端绝缘1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackinsulationWarn2 | 39013 | 组端绝缘2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackinsulationWarn3 | 39014 | 组端绝缘3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellChgTempHighWarn1 | 39015 | 单体电池充电过温1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellChgTempHighWarn2 | 39016 | 单体电池充电过温2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellChgTempHighWarn3 | 39017 | 单体电池充电过温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellChgTempLowWarn1 | 39018 | 单体电池充电欠温1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellChgTempLowWarn2 | 39019 | 单体电池充电欠温2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellChgTempLowWarn3 | 39020 | 单体电池充电欠温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVolHighWarn1 | 39021 | 单体电压过压1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVolHighWarn2 | 39022 | 单体电压过压2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVolHighWarn3 | 39023 | 单体电压过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVolLowWarn1 | 39024 | 单体电压欠压1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVolLowWarn2 | 39025 | 单体电压欠压2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVolLowWarn3 | 39026 | 单体电压欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDifVolHighWarn1 | 39027 | 单体压差过高1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDifVolHighWarn2 | 39028 | 单体压差过高2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDifVolHighWarn3 | 39029 | 单体压差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDifTempHighWarn1 | 39030 | 单体温差过高1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDifTempHighWarn2 | 39031 | 单体温差过高2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDifTempHighWarn3 | 39032 | 单体温差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SOCLowWarn1 | 39033 | SOC过低1级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC过低1级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SOCLowWarn2 | 39034 | SOC过低2级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC过低2级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SOCLowWarn3 | 39035 | SOC过低3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低3级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SocketTempHighWarn1 | 39036 | 动力插箱温度过高1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SocketTempHighWarn2 | 39037 | 动力插箱温度过高2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SocketTempHighWarn3 | 39038 | 动力插箱温度过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PackVolHighWarn1 | 39039 | 电池模组过压1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PackVolHighWarn2 | 39040 | 电池模组过压2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PackVolHighWarn3 | 39041 | 电池模组过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PackVolLowWarn1 | 39042 | 电池模组欠压1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PackVolLowWarn2 | 39043 | 电池模组欠压2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PackVolLowWarn3 | 39044 | 电池模组欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault1 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 1 | DI1故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault2 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 2 | DI2故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault3 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 3 | DI3故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault4 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 4 | DI4故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault5 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 5 | DI5故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault6 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 6 | DI6故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault7 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 7 | DI7故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | DIFault8 | 39045 | DI故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 8 | DI8故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | LostInCommunicate | 39046 | 内网通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 1 | 内网通讯失联
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVolGatherFault | 39046 | 内网通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 2 | 单体电压采集异常
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellTempGatherFault | 39046 | 内网通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 3 | 单体温度采集异常
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | VisibleCtrFault | 39046 | 内网通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 4 | 显控检测故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackDifVolHige | 39050 | 簇间压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差大
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | InterRackterHopFailure | 39051 | 簇间跳机故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间跳机故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | RackLimitFailure | 39052 | 电池极限故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池极限故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | ProjectSoftwareDifVersion | 39053 | 项目软件版本参数不一致 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 项目软件版本参数不一致
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PCSCommunicateFault | 39054 | PCS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | PCStronglyCtrMode | 39055 | PC强控调试模式 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PC强控调试模式
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CANHallSensorFault | 39056 | CAN霍尔传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CAN霍尔传感器故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CANHallSensorCommunicateFault | 39057 | CAN霍尔传感器通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CAN霍尔传感器通讯故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | HardwareSelfcheckFault | 39058 | 硬件自检异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 硬件自检异常
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellVoltageHarnessFault | 39059 | 单体电压线束故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压线束故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | EquiFault | 39060 | 均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 均衡故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | EMSCommunicateFault | 39061 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通讯故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | BAUCommunicateFault | 39062 | 与BAU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与BAU通讯故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDsgTempHighWarn1 | 39063 | 单体电池放电过温1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDsgTempHighWarn2 | 39064 | 单体电池放电过温2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDsgTempHighWarn3 | 39065 | 单体电池放电过温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDsgTempLowWarn1 | 39066 | 单体电池放电欠温1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDsgTempLowWarn2 | 39067 | 单体电池放电欠温2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | CellDsgTempLowWarn3 | 39068 | 单体电池放电欠温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SOCHighWarn1 | 39069 | SOC过高1级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC过高1级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SOCHighWarn2 | 39070 | SOC过高2级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC过高2级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | SOCHighWarn3 | 39071 | SOC过高3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过高3级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | TempRiseFastWarn1 | 39072 | 温升快报警1级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 温升快报警1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | TempRiseFastWarn2 | 39073 | 温升快报警2级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 温升快报警2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS | TempRiseFastWarn3 | 39074 | 温升快报警3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升快报警3级报警
INOVANCE,IES1000-M-04
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BatteryReverseFault | 40000 | 储能电池极性反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池极性反接故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BatteryVolTooHigh | 40001 | 储能电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过高
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DChalfBusHardOverVol | 40002 | 直流侧半母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线硬件过压
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ComHardOverCur | 40003 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流硬件过流
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | AphaseIGBTFault | 40004 | IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | A相IGBT故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BphaseIGBTFault | 40004 | IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | B相IGBT故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | CphaseIGBTFault | 40004 | IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | C相IGBT故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | AphaseHallLinePos | 40007 | A相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线正
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | AphaseHallLineNeg | 40008 | A相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线负
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | AphaseHallLineIR | 40009 | A相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线IR
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | AphaseHallLineGND | 40010 | A相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线GND
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BphaseHallLinePos | 40011 | B相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线正
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BphaseHallLineNeg | 40012 | B相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线负
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BphaseHallLineIR | 40013 | B相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线IR
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BphaseHallLineGND | 40014 | B相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线GND
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | CphaseHallLinePos | 40015 | C相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线正
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | CphaseHallLineNeg | 40016 | C相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线负
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | CphaseHallLineIR | 40017 | C相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线IR
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | CphaseHallLineGND | 40018 | C相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线GND
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCHallLinePos | 40019 | 直流侧霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线正
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCHallLineNeg | 40020 | 直流侧霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线负
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCHallLineIR | 40021 | 直流侧霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线IR
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCHallLineGND | 40022 | 直流侧霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线GND
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCfuseFail | 40023 | 直流熔断器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流熔断器故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCReleaseFail | 40024 | 直流侧脱扣器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧脱扣器故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCSwitchMal | 40025 | 直流开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流开关故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IGBTfan malfunction | 40026 | IGBT风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT风机故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ReactorFanFail | 40027 | 电抗器风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器风机故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCFullBusSoftOverVol | 40028 | 直流侧全母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件过压
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCFullBusSoftUnderVol | 40029 | 直流侧全母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件欠压
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | HClfBusVolExDev | 40030 | 半母线电压偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 半母线电压偏差过大
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | DCSoftOverCur | 40031 | 直流侧软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧软件过流
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | PowerGridAcOverVol | 40032 | 电网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过压
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | PowerGridAcUnderVol | 40033 | 电网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠压
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | OffGridAcOverVol | 40034 | 离网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流过压
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | OffGridAcUnderVol | 40035 | 离网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流欠压
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | GridAcOverfre | 40036 | 电网交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过频
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | GridACcUnderfre | 40037 | 电网交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠频
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ComSoftOvercur | 40038 | 交流软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软件过流
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | OutPhaseLossFail | 40039 | 输出缺相告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出缺相告警
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | LightArresterFail | 40040 | 防雷器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器告警
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IslandFail | 40041 | 孤岛告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛告警
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | CurContExDev | 40042 | 电流控制偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流控制偏差过大
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | PowerGridVolImb | 40043 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ACCurDriComExcLim | 40044 | 交流侧电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流直流分量超限
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | EnvOverTemp | 40045 | 环境过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | EnvUnderTemp | 40046 | 环境低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境低温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IGBTAOverTemp | 40047 | IGBT模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT模块过温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IGBTBOverTemp | 40048 | IGBT模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT模块过温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IGBTCOverTemp | 40049 | IGBT模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT模块过温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IGBTAUnderTemp | 40050 | IGBT模块低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT模块低温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IGBTBUnderTemp | 40051 | IGBT模块低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT模块低温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | IGBTCUnderTemp | 40052 | IGBT模块低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT模块低温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ACSwiMiClosVol | 40053 | 交流开关合闸电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流开关合闸电压不匹配
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ReactorOverTemp | 40054 | 电抗器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ADDriftToolarge | 40055 | AD零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD零漂过大
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | InsResLow | 40056 | 绝缘电阻偏低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘电阻偏低
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | InsDetFault | 40057 | 绝缘检测失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测失败
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | HMIComFault | 40058 | HMI通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI通讯故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | BMSComFault | 40059 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | EMSComConTimeOut | 40060 | EMS通讯连接超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯连接超时1外
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | ParComFault | 40061 | 并机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯故障
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | I2CBusFault | 40062 | I2C总线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | I2C总线告警
PCS | INOVANCE | IES1000-M-04 | SPIFault | 40063 | SPI告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SPI告警
SINEXCEL,100K-One
PCS | SINEXCEL | 100K-One | EPO | 41000 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机
PCS | SINEXCEL | 100K-One | SysFaultstatus | 41001 | 系统故障状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障状态
PCS | SINEXCEL | 100K-One | SysAlarmstatus | 41002 | 系统告警状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统告警状态
PCS | SINEXCEL | 100K-One | CalParaAbnormal | 41003 | 校准参数异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 校准参数异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | SamZeroAbnormal | 41004 | 采样零点异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 采样零点异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | FlashAbnormal | 41005 | Flash异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Flash异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DSPInitAbnormal | 41006 | DSP初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP初始化异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | MonInitAbnormal | 41007 | 监控初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 监控初始化异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DSPVersAbnormal | 41008 | DSP版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP版本异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | CPLDVersAbnormal | 41009 | CPLD版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CPLD版本异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | HardVerAbnormal | 41010 | 硬件版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件版本异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | IDReduplicatFault | 41011 | 重号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 重号故障
PCS | SINEXCEL | 100K-One | MasterConfFault | 41012 | 主机冲突故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机冲突故障
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DSPParaMismatch | 41013 | DSP参数设置不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP参数设置不匹配
PCS | SINEXCEL | 100K-One | MonParaMismatch | 41014 | 监控参数设置不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 监控参数设置不匹配
PCS | SINEXCEL | 100K-One | Drm0Shutdown | 41015 | Drm0关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Drm0关机
PCS | SINEXCEL | 100K-One | CANACommFault | 41016 | CANA通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CANA通信故障
PCS | SINEXCEL | 100K-One | EMSComConTimeout | 41017 | EMS通信连接超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信连接超时
PCS | SINEXCEL | 100K-One | BMSComConTimeout | 41018 | BMS通信连接超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信连接超时
PCS | SINEXCEL | 100K-One | GridAmmComTimeout | 41019 | 电网电表通信超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 电网电表通信超时
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModuleFanfault1 | 41020 | 模块风扇故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 模块风扇故障1
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AuxPowerFault1 | 41021 | 辅助电源故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 辅助电源故障1
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AuxPowerFault2 | 41022 | 辅助电源故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 辅助电源故障2
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AuxPowerFault3 | 41023 | 辅助电源故障3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 辅助电源故障3
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModuleOverTemp1 | 41024 | 模块过温1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温1
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModuleOverTemp2 | 41025 | 模块过温2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温2
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AmbOverTempFault | 41026 | 环境过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温故障
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AmbOverTempDerat | 41027 | 环境过温降额 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温降额
PCS | SINEXCEL | 100K-One | BatUnderEnergy | 41028 | 电池电量不足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 电池电量不足
PCS | SINEXCEL | 100K-One | BmsDryConFault | 41029 | BMS干节点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | BMS干节点故障
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurLimAlarm1 | 41030 | 模块限流告警1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 模块限流告警1
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurLimAlarm2 | 41031 | 模块限流告警2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | 模块限流告警2
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurLimAlarm3 | 41032 | 模块限流告警3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 5 | 模块限流告警3
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurLimAlarm4 | 41033 | 模块限流告警4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 6 | 模块限流告警4
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurLimAlarm5 | 41034 | 模块限流告警5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 7 | 模块限流告警5
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurLimAlarm6 | 41035 | 模块限流告警6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 模块限流告警6
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurLimAlarm7 | 41036 | 模块限流告警7 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 模块限流告警7
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurAbnormal1 | 41037 | 模块电流异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 模块电流异常1
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurAbnormal2 | 41038 | 模块电流异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | 模块电流异常2
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurAbnormal3 | 41039 | 模块电流异常3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 5 | 模块电流异常3
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurAbnormal4 | 41040 | 模块电流异常4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 6 | 模块电流异常4
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurAbnormal5 | 41041 | 模块电流异常5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 7 | 模块电流异常5
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurAbnormal6 | 41042 | 模块电流异常6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常6
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ModCurAbnormal7 | 41043 | 模块电流异常7 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常7
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCInputOverVol | 41044 | 直流输入过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入过压
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCInputUnderVol | 41045 | 直流输入欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入欠压
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCOverloadAlarm | 41046 | 直流过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过载报警
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCOverloadTimeout | 41047 | 直流过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过载超时
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCInSoftStartFail | 41048 | 直流输入软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入软启动失败
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCInGalOpenCir | 41049 | 直流输入电控开关开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入电控开关开路
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCInGalShortCir | 41050 | 直流输入电控开关短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入电控开关短路
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCInSoftGalFault | 41051 | 直流输入软启电开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入软启电开关故障
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCBusOverVol | 41052 | 直流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线过压
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCBusUnderVol | 41053 | 直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线欠压
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCBusVolUnb | 41054 | 直流母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线电压不平衡
PCS | SINEXCEL | 100K-One | DCBusSoftStartFail | 41055 | 直流母线软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软启动失败
PCS | SINEXCEL | 100K-One | BMSShutdownFault | 41056 | BMS关机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS关机故障
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusOverVol | 41057 | 交流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线过压
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusUnderVol | 41058 | 交流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线欠压
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusOverFreq | 41059 | 交流母线过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线过频
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusUnderFreq | 41060 | 交流母线欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线欠频
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusPhaseRev | 41061 | 交流母线反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线反序
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusVolaAsy | 41062 | 交流母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线电压不平衡
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusVolAbn | 41063 | 交流母线电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线电压异常
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACBusPhaseLost | 41064 | 交流母线缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线缺相
PCS | SINEXCEL | 100K-One | IslandProtect | 41065 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AcOverloadAlarm | 41066 | 交流过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载报警
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AcOverloadTimeout | 41067 | 交流过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载超时
PCS | SINEXCEL | 100K-One | AcBusConForb | 41068 | 交流母线禁止接入 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线禁止接入
PCS | SINEXCEL | 100K-One | OffGridVolOsc | 41069 | 离网电压震荡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网电压震荡
PCS | SINEXCEL | 100K-One | OnOffGridTogErr | 41070 | 并离网切换错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并离网切换错误
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACSoftStartFail | 41071 | 交流软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启动失败
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACGalOpenCir | 41072 | 交流电控开关开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电控开关开路
PCS | SINEXCEL | 100K-One | ACGalShortCir | 41073 | 交流电控开关短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电控开关短路
HUASU，RCU-01K8CC
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackMasComLoss | 42000 | 簇主控通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控通讯失联
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackVolLowWarn1 | 42001 | 簇端电压欠压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇端电压欠压一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackVolLowWarn2 | 42002 | 簇端电压欠压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇端电压欠压二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackVolLowWarn3 | 42003 | 簇端电压欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压欠压三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackVolHighWarn1 | 42004 | 簇端电压过压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇端电压过压一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackVolHighWarn2 | 42005 | 簇端电压过压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇端电压过压二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackVolHighWarn3 | 42006 | 簇端电压过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压过压三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCurWarn1 | 42007 | 簇端充电电流一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇端电流一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCurWarn2 | 42008 | 簇端充电电流二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇端电流二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCurWarn3 | 42009 | 簇端充电电流三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电流三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellVolLowWarn1 | 42010 | 簇单体欠压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠压一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellVolLowWarn2 | 42011 | 簇单体欠压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠压二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellVolLowWarn3 | 42012 | 簇单体欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠压三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellVolHighWarn1 | 42013 | 簇单体过压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体过压一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellVolHighWarn2 | 42014 | 簇单体过压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体过压二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellVolHighWarn3 | 42015 | 簇单体过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过压三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellTempLowWarn1 | 42016 | 簇单体欠温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠温一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellTempLowWarn2 | 42017 | 簇单体欠温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠温二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellTempLowWarn3 | 42018 | 簇单体欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠温三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellTempHighWarn1 | 42019 | 簇单体过温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体过温一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellTempHighWarn2 | 42020 | 簇单体过温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体过温二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellTempHighWarn3 | 42021 | 簇单体过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过温三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellDifVolWarn1 | 42022 | 簇单体压差一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体压差一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellDifVolWarn2 | 42023 | 簇单体压差二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体压差二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellDifVolWarn3 | 42024 | 簇单体压差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体压差三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellDifTempWarn1 | 42025 | 簇单体温差一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体温差一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellDifTempWarn2 | 42026 | 簇单体温差二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体温差二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | CellDifTempWarn3 | 42027 | 簇单体温差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体温差三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackSlave1ComLoss | 42028 | 簇从控1通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控1通讯失联
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackHVBTempHighWarn1 | 42029 | 簇高压箱体温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇高压箱体温度过高一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackHVBTempHighWarn2 | 42030 | 簇高压箱体温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇高压箱体温度过高二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackHVBTempHighWarn3 | 42031 | 簇高压箱体温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇高压箱体温度过高三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackConModVolHighWarn1 | 42032 | 簇主控模块电压过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过高一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackConModVolHighWarn2 | 42033 | 簇主控模块电压过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过高二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackConModVolHighWarn3 | 42034 | 簇主控模块电压过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过高三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackConModVolLowWarn1 | 42035 | 簇主控模块电压过低一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过低一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackConModVolLowWarn2 | 42036 | 簇主控模块电压过低二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过低二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackConModVolLowWarn3 | 42037 | 簇主控模块电压过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过低三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackVolAcqFault | 42038 | 簇电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇电压采集故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackTempColFault | 42039 | 簇温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇温度采集故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackHVBFallState | 42040 | 簇高压箱退并簇状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇高压箱退并簇状态
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackConDISigState | 42041 | 簇从控的DI信号告警状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控的DI信号告警状态
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCon1DISigState | 42042 | 簇从控1的DI信号告警状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控1的DI信号告警状态
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackFDCurWarn1 | 42043 | 簇端放电电流一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇端放电电流一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackFDCurWarn2 | 42044 | 簇端放电电流二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇端放电电流二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackFDCurWarn3 | 42045 | 簇端放电电流三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端放电电流三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | ClusterSOCLowWarn1 | 42046 | 簇SOC低轻度告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇SOC低轻度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | ClusterSOCLowWarn2 | 42047 | 簇SOC低中度告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇SOC低中度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | ClusterSOCLowWarn3 | 42048 | 簇SOC低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇SOC低重度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | ClusterSOHLowWarn1 | 42049 | 簇SOH低轻度告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇SOH低轻度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | ClusterSOHLowWarn2 | 42050 | 簇SOH低中度告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇SOH低中度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | ClusterSOHLowWarn3 | 42051 | 簇SOH低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇SOH低重度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCon2DISigState | 42052 | 簇从控2的DI信号告警状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控2的DI信号告警状态
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCon3DISigState | 42053 | 簇从控3的DI信号告警状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控3的DI信号告警状态
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCon4DISigState | 42054 | 簇从控4的DI信号告警状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控4的DI信号告警状态
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | RackCon5DISigState | 42055 | 簇从控5的DI信号告警状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控5的DI信号告警状态
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_17 | 42056 | 簇单体充电过温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电过温一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_18 | 42057 | 簇单体充电过温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电过温二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_19 | 42058 | 簇单体充电过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电过温三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_20 | 42059 | 簇单体充电欠温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电欠温一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_21 | 42060 | 簇单体充电欠温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电欠温二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_22 | 42061 | 簇单体充电欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电欠温三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_23 | 42062 | 簇单体放电过温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电过温一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_24 | 42063 | 簇单体放电过温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电过温二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_25 | 42064 | 簇单体放电过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电过温三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_26 | 42065 | 簇单体放电欠温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电欠温一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_27 | 42066 | 簇单体放电欠温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电欠温二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_28 | 42067 | 簇单体放电欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电欠温三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_29 | 42068 | 簇单体温升过大一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体温升过大一级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_30 | 42069 | 簇单体温升过大二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体温升过大二级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_31 | 42070 | 簇单体温升过大三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体温升过大三级告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_32 | 42071 | 簇单体极柱温度过温轻度告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇单体极柱温度过温轻度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_33 | 42072 | 簇单体极柱温度过温中度告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇单体极柱温度过温中度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_34 | 42073 | 簇单体极柱温度过温重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体极柱温度过温重度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_4 | 42074 | 簇绝缘检测低轻度告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇绝缘检测低轻度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_5 | 42075 | 簇绝缘检测低中度告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇绝缘检测低中度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_6 | 42076 | 簇绝缘检测低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇绝缘检测低重度告警
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_7 | 42077 | 总正继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总正继电器粘连故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_8 | 42078 | 断路器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 断路器粘连故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_9 | 42079 | AFE故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | AFE故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_10 | 42080 | 单体温度短路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度短路故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_11 | 42081 | 单体温度断路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度断路故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_12 | 42082 | 均衡MOC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 均衡MOC故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_13 | 42083 | 从控通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控通讯故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_14 | 42084 | 从控风扇故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控风扇故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_15 | 42085 | 铜牌温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 铜牌温度故障
BMS | HUASU | RCU-01K8CC | alarm_16 | 42086 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
GOLD，BCMU-F13
BMS | GOLD | BCMU-F13 | RackVolHighWarn1 | 43000 | 组端电压上限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | RackVolLowWarn1 | 43001 | 组端电压下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolHighWarn1 | 43002 | 单体电压上限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolLowWarn1 | 43003 | 单体电压下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolQuProWarn1 | 43004 | 单体电压静置保护一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体电压静置保护一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellStaTempHighWarn1 | 43005 | 单体静置温度上限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体静置温度上限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellStaTempLowWarn1 | 43006 | 单体静置温度下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体静置温度下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellChgTempHighWarn1 | 43007 | 单体充电温度上限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellDsgTempLowWarn1 | 43008 | 单体充电温度下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellDsgTempHighWarn1 | 43009 | 单体放电温度上限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellDsgTempLowWarn1 | 43010 | 单体充电温度下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SOCHighWarn1 | 43011 | SOC上限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC上限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SOCLowWarn1 | 43012 | SOC下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgCurHighWarn1 | 43013 | 充电电流上限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流上限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgCurLowWarn1 | 43014 | 充电电流下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PosTerInsResLowWarn1 | 43015 | 正端绝缘电阻下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 正端绝缘电阻下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | NegTerInsResLowWarn1 | 43016 | 负端绝缘电阻下限一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 负端绝缘电阻下限一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BPosPolTempHighWarn1 | 43017 | B正极柱温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | B正极柱温度过高一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PPosPolTempHighWarn1 | 43018 | P正极柱温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | P正极柱温度过高一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BNegPolTempHighWarn1 | 43019 | B负极柱温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | B负极柱温度过高一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PNegPolTempHighWarn1 | 43020 | P负极柱温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | P负极柱温度过高一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BoardTempHighWarn1 | 43021 | 板载温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 板载温度过高一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BoardTempLowWarn1 | 43022 | 板载温度过低一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 板载温度过低一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DifVolWarn1 | 43023 | 压差一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 压差一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DifTempWarn1 | 43024 | 温差一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 温差一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | AbnSlaveComWarn1 | 43025 | 从控通讯异常一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 从控通讯异常一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion1Warn1 | 43026 | 接触器粘连1一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连1一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion2Warn1 | 43027 | 接触器粘连2一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连2一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion3Warn1 | 43028 | 接触器粘连3一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连3一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion4Warn1 | 43029 | 接触器粘连4一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连4一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion5Warn1 | 43030 | 接触器粘连5一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连5一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion6Warn1 | 43031 | 接触器粘连6一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连6一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion7Warn1 | 43032 | 接触器粘连7一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连7一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion8Warn1 | 43033 | 接触器粘连8一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连8一级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | RackVolHighWarn2 | 43034 | 组端电压上限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | RackVolLowWarn2 | 43035 | 组端电压下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolHighWarn2 | 43036 | 单体电压上限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolLowWarn2 | 43037 | 单体电压下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolQuProWarn2 | 43038 | 单体电压静置保护二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体电压静置保护二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellStaTempHighWarn2 | 43039 | 单体静置温度上限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体静置温度上限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellStaTempLowWarn2 | 43040 | 单体静置温度下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体静置温度下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellChgTempHighWarn2 | 43041 | 单体充电温度上限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellDsgTempLowWarn2 | 43042 | 单体充电温度下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellDsgTempHighWarn2 | 43043 | 单体放电温度上限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellDsgTempLowWarn2 | 43044 | 单体充电温度下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SOCHighWarn2 | 43045 | SOC上限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC上限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SOCLowWarn2 | 43046 | SOC下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgCurHighWarn2 | 43047 | 充电电流上限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流上限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgCurLowWarn2 | 43048 | 充电电流下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PosTerInsResLowWarn2 | 43049 | 正端绝缘电阻下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 正端绝缘电阻下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | NegTerInsResLowWarn2 | 43050 | 负端绝缘电阻下限二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 负端绝缘电阻下限二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BPosPolTempHighWarn2 | 43051 | B正极柱温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | B正极柱温度过高二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PPosPolTempHighWarn2 | 43052 | P正极柱温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | P正极柱温度过高二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BNegPolTempHighWarn2 | 43053 | B负极柱温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | B负极柱温度过高二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PNegPolTempHighWarn2 | 43054 | P负极柱温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | P负极柱温度过高二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BoardTempHighWarn2 | 43055 | 板载温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 板载温度过高二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BoardTempLowWarn2 | 43056 | 板载温度过低二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 板载温度过低二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DifVolWarn2 | 43057 | 压差二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 压差二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DifTempWarn2 | 43058 | 温差二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 温差二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | AbnSlaveComWarn2 | 43059 | 从控通讯异常二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 从控通讯异常二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion1Warn2 | 43060 | 接触器粘连1二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连1二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion2Warn2 | 43061 | 接触器粘连2二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连2二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion3Warn2 | 43062 | 接触器粘连3二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连3二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion4Warn2 | 43063 | 接触器粘连4二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连4二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion5Warn2 | 43064 | 接触器粘连5二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连5二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion6Warn2 | 43065 | 接触器粘连6二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连6二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion7Warn2 | 43066 | 接触器粘连7二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连7二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion8Warn2 | 43067 | 接触器粘连8二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连8二级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | RacVolLowWarn3 | 43068 | 组端电压下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolHighWarn3 | 43069 | 单体电压上限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolLowWarn3 | 43070 | 单体电压下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellVolQuProWarn3 | 43071 | 单体电压静置保护三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压静置保护三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellStaTempHighWarn3 | 43072 | 单体静置温度上限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体静置温度上限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | CellStaTempLowWarn3 | 43073 | 单体静置温度下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体静置温度下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgTempHighWarn3 | 43074 | 单体充电温度上限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgTempLowWarn3 | 43075 | 单体充电温度下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DsgTempHighWarn3 | 43076 | 单体放电温度上限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DsgTempLowWarn3 | 43077 | 单体放电温度下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SOCHighWarn3 | 43078 | SOC上限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC上限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SOCLowWarn3 | 43079 | SOC下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgCurHighWarn3 | 43080 | 充电电流上限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流上限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ChgCurLowWarn3 | 43081 | 充电电流下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PosTerInsResLowWarn3 | 43082 | 正端绝缘电阻下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正端绝缘电阻下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | NegTerInsResLowWarn3 | 43083 | 负端绝缘电阻下限三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负端绝缘电阻下限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BPosPolTempHighWarn3 | 43084 | B正极柱温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | B正极柱温度过高三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PPosPolTempHighWarn3 | 43085 | P正极柱温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | P正极柱温度过高三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BNegPolTempHighWarn3 | 43086 | B负极柱温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | B负极柱温度过高三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PNegPolTempHighWarn3 | 43087 | P负极柱温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | P负极柱温度过高三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BoardTempHighWarn3 | 43088 | 板载温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 板载温度过高三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | BoardTempLowWarn3 | 43089 | 板载温度过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 板载温度过低三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DifVolWarn3 | 43090 | 压差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 压差三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DifTempWarn3 | 43091 | 温差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温差三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | AbnSlaveComWarn3 | 43092 | 从控通讯异常三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控通讯异常三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion1Warn3 | 43093 | 接触器粘连1三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连1三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion2Warn3 | 43094 | 接触器粘连2三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连2三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion3Warn3 | 43095 | 接触器粘连3三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连3三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion4Warn3 | 43096 | 接触器粘连4三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连4三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion5Warn3 | 43097 | 接触器粘连5三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连5三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion6Warn3 | 43098 | 接触器粘连6三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连6三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion7Warn3 | 43099 | 接触器粘连7三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连7三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | ConAdhesion8Warn3 | 43100 | 接触器粘连8三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连8三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PowSupFault | 43101 | 供电电源故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | 供电电源故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DoOutFault1 | 43102 | DO输出故障1 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | DO输出故障1
BMS | GOLD | BCMU-F13 | DoOutFault2 | 43103 | DO输出故障2 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | DO输出故障2
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SDFault | 43104 | SD卡故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | SD卡故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | EEPROMFault | 43105 | EEPROM故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | EEPROM故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | RTCFault | 43106 | RTC故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | RTC故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | FLASHFault | 43107 | FLASH故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | FLASH故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | AD7606Fault | 43108 | AD7606故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | AD7606故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | SDRAMFault | 43109 | SDRAM故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | SDRAM故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | PCA9555Fault | 43110 | PCA9555故障 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | PCA9555故障
BMS | GOLD | BCMU-F13 | RackVolHighWarn3 | 43111 | 组端电压上限三级告警 | 设备 | 严重 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限三级告警
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43112 | 气溶胶故障状态1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态1
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43113 | 气溶胶故障状态2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态2
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43114 | 气溶胶故障状态3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态3
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43115 | 气溶胶故障状态4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态4
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43116 | 气溶胶故障状态5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态5
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43117 | 气溶胶故障状态6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态6
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43118 | 气溶胶故障状态7 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态7
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43119 | 气溶胶故障状态8 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态8
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43120 | 气溶胶故障状态9 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态9
BMS | GOLD | BCMU-F13 |  | 43121 | 气溶胶故障状态10 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶故障状态10
欧力普，olipower_rack
BMS | 欧力普 | olipower_rack | VolSenErr | 43200 | 电压传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压传感器故障
BMS | 欧力普 | olipower_rack | TempSenErr | 43201 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度传感器故障
BMS | 欧力普 | olipower_rack | InComErr | 43202 | 内部通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 内部通信故障
BMS | 欧力普 | olipower_rack | InOverVolErr | 43203 | 输入过压故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入过压故障
BMS | 欧力普 | olipower_rack | InTransErr | 43204 | 输入反接故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入反接故障
BMS | 欧力普 | olipower_rack | RelayCheckErr | 43205 | 继电器检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器检测故障
BMS | 欧力普 | olipower_rack | OtherErr | 43206 | 其他故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 其他故障
BMS | 欧力普 | olipower_rack | CellLowVolAlarm | 43207 | 电池单体低压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池单体低压告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | CellHighVolAlarm | 43208 | 电池单体高压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池单体高压告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisSysLowVolAlarm | 43209 | 电池组放电低压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组放电低压告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaSysLowVolAlarm | 43210 | 电池组充电高压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组充电高压告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaCellLowTempAlarm | 43211 | 充电低温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电低温告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaCellHighTempAlarm | 43212 | 充电高温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电高温告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisCellLowTempAlarm | 43213 | 放电低温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电低温告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisCellHighTempAlarm | 43214 | 放电高温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电高温告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaOverCurAlarm | 43215 | 电池组充电过流告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组充电过流告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisOverCurAlarm | 43216 | 电池组放电过流告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组放电过流告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ModLowVolAlarm | 43217 | 电池模块低压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模块低压告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ModHighVolAlarm | 43218 | 电池模块高压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模块高压告警
BMS | 欧力普 | olipower_rack | CellLowVolPro | 43219 | 电池单体低压保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池单体低压保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | CellHighVolPro | 43220 | 电池单体高压保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池单体高压保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisSysLowVolPro | 43221 | 电池组放电低压保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组放电低压保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaSysHighVolPro | 43222 | 电池组充电高压保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组充电高压保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaCellLowTempPro | 43223 | 充电低温保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电低温保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaCellHighTempPro | 43224 | 充电高温保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电高温保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisCellLowTempPro | 43225 | 放电低温保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电低温保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisCellHighTempPro | 43226 | 放电高温保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电高温保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ChaOverCurPro | 43227 | 电池组充电过流保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组充电过流保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | DisOverCurPro | 43228 | 电池组放电过流保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池组放电过流保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ModLowVolPro | 43229 | 电池模块欠压保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模块欠压保护
BMS | 欧力普 | olipower_rack | ModHighVolPro | 43230 | 电池模块过压保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模块过压保护
KELONG,BCS-A
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_1 | 44000 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_2 | 44001 | 漏电流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_3 | 44002 | 直流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过压
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_4 | 44003 | 电网幅值异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网幅值异常
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_5 | 44004 | 电网相序异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序异常
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_6 | 44005 | 电网频率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率异常
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_7 | 44006 | IGBT过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_8 | 44007 | 逆变电流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电流过流
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_9 | 44008 | 直流软启动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启动故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_10 | 44009 | 直流主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_11 | 44010 | 风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_12 | 44011 | 主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主接触器故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_13 | 44012 | 输入开关运行断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入开关运行断开
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_14 | 44013 | 硬件故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_15 | 44014 | 机内过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机内过温
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_16 | 44015 | 软启动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软启动故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_17 | 44016 | 通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 通信故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_18 | 44017 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_19 | 44018 | 急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_20 | 44019 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_21 | 44020 | BMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_22 | 44021 | 防逆流通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防逆流通信故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_23 | 44022 | 远程通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程通信故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_24 | 44023 | 门禁告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 门禁告警
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_25 | 44024 | 锁相异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相异常
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_26 | 44025 | 防逆流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防逆流关机
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_27 | 44026 | 散热器过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器过温告警
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_28 | 44027 | 逆变硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变硬件过流
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_29 | 44028 | 驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 驱动故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_30 | 44029 | 机型设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机型设置错误
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_31 | 44030 | 电池过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压保护
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_32 | 44031 | 电池轻载低压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池轻载低压保护
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_33 | 44032 | 直流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_34 | 44033 | 输出电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压异常
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_35 | 44034 | 输出电压不符合离网条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压不符合离网条件
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_36 | 44035 | 过载保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载保护
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_37 | 44036 | 短路保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 短路保护
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_38 | 44037 | 并机通信线异常保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通信线异常保护
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_39 | 44038 | 直流保险丝断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流保险丝断开
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_40 | 44039 | 电池重载低压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池重载低压保护
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_41 | 44040 | 电池低压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池低压告警
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_42 | 44041 | 外部急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部急停故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_43 | 44042 | 电池电压不符合充电条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压不符合充电条件
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_44 | 44043 | 过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载告警
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_45 | 44044 | 外部接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部接触器故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_46 | 44045 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_47 | 44046 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_48 | 44047 | 电网过频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频异常
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_49 | 44048 | 电网欠频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频异常
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_50 | 44049 | 烟雾告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 烟雾告警
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_51 | 44050 | 交流接地故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流接地故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_52 | 44051 | BMS干接点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS干接点故障
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_53 | 44052 | BMS禁充 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁充
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_54 | 44053 | BMS禁放 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁放
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_55 | 44054 | BMS告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS告警
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_56 | 44055 | BMS待机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS待机
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_57 | 44056 | 电压穿越 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压穿越
PCS | KELONG | BCS-A | Alarm_57 | 44057 | 设备故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压穿越
KELONG,BCS-B
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_1 | 45000 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_2 | 45001 | 漏电流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_3 | 45002 | 直流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过压
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_4 | 45003 | 电网幅值异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网幅值异常
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_5 | 45004 | 电网相序异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序异常
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_6 | 45005 | 电网频率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率异常
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_7 | 45006 | IGBT过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_8 | 45007 | 逆变电流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电流过流
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_9 | 45008 | 直流软启动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启动故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_10 | 45009 | 直流主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_11 | 45010 | 风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_12 | 45011 | 主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主接触器故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_13 | 45012 | 输入开关运行断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入开关运行断开
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_14 | 45013 | 硬件故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_15 | 45014 | 机内过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机内过温
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_16 | 45015 | 软启动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软启动故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_17 | 45016 | 通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 通信故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_18 | 45017 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_19 | 45018 | 急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_20 | 45019 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_21 | 45020 | BMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_22 | 45021 | 防逆流通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防逆流通信故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_23 | 45022 | 远程通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程通信故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_24 | 45023 | 门禁告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 门禁告警
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_25 | 45024 | 锁相异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相异常
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_26 | 45025 | 防逆流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防逆流关机
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_27 | 45026 | 散热器过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器过温告警
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_28 | 45027 | 逆变硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变硬件过流
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_29 | 45028 | 驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 驱动故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_30 | 45029 | 机型设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机型设置错误
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_31 | 45030 | 电池过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压保护
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_32 | 45031 | 电池轻载低压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池轻载低压保护
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_33 | 45032 | 直流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_34 | 45033 | 输出电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压异常
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_35 | 45034 | 输出电压不符合离网条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压不符合离网条件
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_36 | 45035 | 过载保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载保护
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_37 | 45036 | 短路保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 短路保护
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_38 | 45037 | 并机通信线异常保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通信线异常保护
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_39 | 45038 | 直流保险丝断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流保险丝断开
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_40 | 45039 | 电池重载低压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池重载低压保护
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_41 | 45040 | 电池低压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池低压告警
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_42 | 45041 | 外部急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部急停故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_43 | 45042 | 电池电压不符合充电条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压不符合充电条件
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_44 | 45043 | 过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载告警
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_45 | 45044 | 外部接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部接触器故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_46 | 45045 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_47 | 45046 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_48 | 45047 | 电网过频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频异常
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_49 | 45048 | 电网欠频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频异常
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_50 | 45049 | 烟雾告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 烟雾告警
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_51 | 45050 | 交流接地故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流接地故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_52 | 45051 | BMS干接点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS干接点故障
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_53 | 45052 | BMS禁充 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁充
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_54 | 45053 | BMS禁放 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁放
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_55 | 45054 | BMS告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS告警
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_56 | 45055 | BMS待机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS待机
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_57 | 45056 | 电压穿越 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压穿越
PCS | KELONG | BCS-B | Alarm_57 | 45057 | 设备故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压穿越
SINEXCEL,PWS1-125K-One
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | EPO | 46000 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | CalParaAbnormal | 46001 | 校准参数异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 校准参数异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | SamZeroAbnormal | 46002 | 采样零点异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 采样零点异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | FlashAbnormal | 46003 | Flash异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Flash异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DSPInitAbnormal | 46004 | DSP初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP初始化异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | MonInitAbnormal | 46005 | 监控初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 监控初始化异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DSPVersAbnormal | 46006 | DSP版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP版本异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | CPLDVersAbnormal | 46007 | CPLD版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CPLD版本异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | HardVerAbnormal | 46008 | 硬件版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件版本异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | IDReduplicatFault | 46009 | 重号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 重号故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | MasterConfFault | 46010 | 主机冲突故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机冲突故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DSPParaMismatch | 46011 | DSP参数设置不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP参数设置不匹配
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | MonParaMismatch | 46012 | 监控参数设置不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 监控参数设置不匹配
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | Drm0Shutdown | 46013 | Drm0关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Drm0关机
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModQuaAbnormal | 46014 | 模块数量异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块数量异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | CANACommFault | 46015 | CANA通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CANA通信故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | CANBCommFault | 46016 | CANB通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CANB通信故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | CANCCommFault | 46017 | CANC通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CANC通信故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | SyncSignal1fault | 46018 | 同步信号1故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 同步信号1故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AuxBoardCommFault | 46019 | 辅助控制板通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助控制板通信故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | SPICommFault | 46020 | SPI通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SPI通信故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | EMSComConTimeout | 46021 | EMS通信连接超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信连接超时
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | BMSComConTimeout | 46022 | BMS通信连接超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信连接超时
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | GridAmmComTimeout | 46023 | 电网电表通信超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电表通信超时
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModuleFanfault1 | 46024 | 模块风扇故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块风扇故障1
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AuxPowerFault1 | 46025 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 辅助电源故障1
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AuxPowerFault2 | 46025 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 辅助电源故障2
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AuxPowerFault3 | 46025 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 辅助电源故障3
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModuleOverTemp1 | 46028 | 模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 模块过温1
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModuleOverTemp2 | 46028 | 模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 模块过温2
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AmbOverTempFault | 46030 | 环境过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModOvertempDerat | 46031 | 模块过温降额 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温降额
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AmbOverTempDerat | 46032 | 环境过温降额 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温降额
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ConSamDifference | 46033 | 控制器采样不一致 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制器采样不一致
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | BatUnderEnergy | 46034 | 电池电量不足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电量不足
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | InsDet1Abnormal | 46035 | 绝缘检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 绝缘检测异常1
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | InsDet2Abnormal | 46035 | 绝缘检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 绝缘检测异常2
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurLimAlarm1 | 46037 | 模块限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 模块限流告警1
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurLimAlarm2 | 46037 | 模块限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 模块限流告警2
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurLimAlarm3 | 46037 | 模块限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 模块限流告警3
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurLimAlarm4 | 46037 | 模块限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | 模块限流告警4
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurLimAlarm5 | 46037 | 模块限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 5 | 模块限流告警5
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurLimAlarm6 | 46037 | 模块限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 6 | 模块限流告警6
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurLimAlarm7 | 46037 | 模块限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 7 | 模块限流告警7
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurAbnormal1 | 46044 | 模块电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 1 | 模块电流异常1
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurAbnormal2 | 46044 | 模块电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 2 | 模块电流异常2
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurAbnormal3 | 46044 | 模块电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 3 | 模块电流异常3
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurAbnormal4 | 46044 | 模块电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 4 | 模块电流异常4
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurAbnormal5 | 46044 | 模块电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 5 | 模块电流异常5
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurAbnormal6 | 46044 | 模块电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 6 | 模块电流异常6
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ModCurAbnormal7 | 46044 | 模块电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 7 | 模块电流异常7
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCInputOverVol | 46051 | 直流输入过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入过压
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCInputUnderVol | 46052 | 直流输入欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入欠压
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCOverloadAlarm | 46053 | 直流过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过载报警
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCOverloadTimeout | 46054 | 直流过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过载超时
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCInSoftStartFail | 46055 | 直流输入软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入软启动失败
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCInGalOpenCir | 46056 | 直流输入电控开关开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入电控开关开路
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCInGalShortCir | 46057 | 直流输入电控开关短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入电控开关短路
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCInSoftGalFault | 46058 | 直流输入软启电开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入软启电开关故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCBusOverVol | 46059 | 直流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线过压
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCBusUnderVol | 46060 | 直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线欠压
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCBusVolUnb | 46061 | 直流母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线电压不平衡
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | DCBusSoftStartFail | 46062 | 直流母线软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软启动失败
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | BMSShutdownFault | 46063 | BMS关机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS关机故障
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusOverVol | 46064 | 交流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线过压
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusUnderVol | 46065 | 交流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线欠压
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusOverFreq | 46066 | 交流母线过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线过频
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusUnderFreq | 46067 | 交流母线欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线欠频
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusPhaseRev | 46068 | 交流母线反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线反序
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusVolaAsy | 46069 | 交流母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线电压不平衡
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusVolAbn | 46070 | 交流母线电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线电压异常
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACBusPhaseLost | 46071 | 交流母线缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线缺相
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | IslandProtect | 46072 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AcOverloadAlarm | 46073 | 交流过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载报警
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AcOverloadTimeout | 46074 | 交流过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载超时
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AcBusConForb | 46075 | 交流母线禁止接入 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线禁止接入
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | AcBusNeurallost | 46076 | 交流母线缺N | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线缺N
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | OffGridVolOsc | 46077 | 离网电压震荡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网电压震荡
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | OnOffGridTogErr | 46078 | 并离网切换错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并离网切换错误
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACSoftStartFail | 46079 | 交流软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启动失败
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACGalOpenCir | 46080 | 交流电控开关开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电控开关开路
PCS | SINEXCEL | PWS1-125K-One | ACGalShortCir | 46081 | 交流电控开关短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电控开关短路
SINYENERGY,NESI-105KR1
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_1 | 47000 | 故障状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 故障状态
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_2 | 47001 | 告警状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 告警状态
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_3 | 47002 | 开关机状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开关机状态
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | GridOnOff | 47003 | 并离网状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并离网状态
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_5 | 47004 | 参数配置请求 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 参数配置请求
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_6 | 47005 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_7 | 47006 | 急停按下 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停按下
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_8 | 47007 | 内部通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_9 | 47008 | BMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_10 | 47009 | EMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_11 | 47010 | 模块间参数不一致 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块间参数不一致
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_12 | 47011 | 交流过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_13 | 47012 | 环温降额告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环温降额告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_14 | 47013 | 不控整流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_15 | 47014 | 高频同步告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高频同步告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_16 | 47015 | 低频同步告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低频同步告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_17 | 47016 | 交流继电器中点电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器中点电压异常
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_63 | 47017 | 直流继电器中点电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器中点电压异常
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_19 | 47018 | 电网电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压异常
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_20 | 47019 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_21 | 47020 | 电网相序故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_22 | 47021 | 缺N线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 缺N线故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_23 | 47022 | 缺PE故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 缺PE故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_24 | 47023 | 过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过流故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_25 | 47024 | 过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载超时
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_26 | 47025 | 逆变电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压异常
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_27 | 47026 | 逆变电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压不平衡
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_28 | 47027 | 离网逆变端口电压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网逆变端口电压故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_29 | 47028 | 逆变器孤岛 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器孤岛
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_30 | 47029 | 逆变器短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器短路故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_31 | 47030 | 环温过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环温过温故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_32 | 47031 | 散热器过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器过温故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_33 | 47032 | 逆变器软启故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器软启故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_34 | 47033 | 逆变器辅源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器辅源故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_35 | 47034 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_36 | 47035 | EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_37 | 47036 | 内部SPI通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部SPI通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_38 | 47037 | DSP与主控高速CAN通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP与主控高速CAN通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_39 | 47038 | CAN_B通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN_B通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_40 | 47039 | RS485_1通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RS485_1通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_41 | 47040 | RS485_2通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RS485_2通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_42 | 47041 | 母线电压高故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压高故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_43 | 47042 | 母线电压低故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压低故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_44 | 47043 | 母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压不平衡
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_45 | 47044 | 模块地址故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块地址故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_46 | 47045 | 交流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器开路
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_47 | 47046 | 交流继电器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器短路
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_48 | 47047 | DSP与监控通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP与监控通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_49 | 47048 | 模块与STS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块与STS通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_50 | 47049 | AD采样错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD采样错误
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_51 | 47050 | 全部DCDC限流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 全部DCDC限流故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_52 | 47051 | 全部DCDC封波 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 全部DCDC封波
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_53 | 47052 | 低频同步故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低频同步故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_54 | 47053 | 交流继电器中点电压异常故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器中点电压异常故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_55 | 47054 | 输出电流直流分量故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电流直流分量故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_56 | 47055 | 逆变电流直流分量故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电流直流分量故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_57 | 47056 | 输出电压直流分量故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压直流分量故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_58 | 47057 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流采样故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_59 | 47058 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压采样故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_60 | 47059 | 直流电流采样故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电流采样故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_61 | 47060 | 直流过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过载告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_62 | 47061 | DC环温降额告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC环温降额告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_63 | 47062 | 直流继电器中点电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器中点电压异常
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_64 | 47063 | 直流输入低压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入低压告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_65 | 47064 | 直流输入高压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入高压告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_66 | 47065 | EOD告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EOD告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_67 | 47066 | DOD告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DOD告警
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_68 | 47067 | 直流电压采样误差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电压采样误差大
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_69 | 47068 | 直流软启故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_70 | 47069 | 直流辅源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流辅源故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_71 | 47070 | 直流风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流风扇故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_72 | 47071 | 直流内部SPI通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流内部SPI通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_73 | 47072 | DC模块CAN_A通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块CAN_A通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_74 | 47073 | DC模块CAN_B通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块CAN_B通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_75 | 47074 | DC模块485_1通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块485_1通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_76 | 47075 | DC模块485_2通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块485_2通信故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_77 | 47076 | DC模块母线电压高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块母线电压高
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_78 | 47077 | DC模块母线电压低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块母线电压低
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_79 | 47078 | DC母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC母线电压不平衡
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_80 | 47079 | 直流输入过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入过压故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_81 | 47080 | 直流输入欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入欠压故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_82 | 47081 | 无电池故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无电池故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_83 | 47082 | 直流过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_84 | 47083 | 直流反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流反接故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_85 | 47084 | 直流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_86 | 47085 | 直流继电器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器短路
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_87 | 47086 | DC模块环温过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块环温过温故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_88 | 47087 | DC模块散热器过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块散热器过温故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_89 | 47088 | DC模块地址故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC模块地址故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_90 | 47089 | 离网电池异常故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网电池异常故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_91 | 47090 | 离网限流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网限流故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_92 | 47091 | 组内电池压差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 组内电池压差大
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_93 | 47092 | 组内电容压差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 组内电容压差大
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_94 | 47093 | 组内电流差异大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 组内电流差异大
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_95 | 47094 | 直流端口电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流端口电压异常
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_96 | 47095 | 母线软启故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线软启故障
PCS | SINYENERGY | NESI-105KR1 | Alarm_97 | 47096 | 直流继电器中点电压异常故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器中点电压异常故障
锐能,ESC10B
BMS | 锐能 | ESC10B | CellVolHighWarn | 50000 | 单体过压故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellVolLowWarn | 50001 | 单体欠压故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellDifPressureWarn | 50002 | 单体压差故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackVolHighWarn | 50003 | 电池模块过压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模块过压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackVolLowWarn | 50004 | 电池模块欠压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模块欠压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackVolHighWarn1 | 50005 | 电池簇过压故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇过压故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackVolLowWarn1 | 50006 | 电池簇欠压故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇欠压故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackChaHighCurWarn | 50007 | 电池簇充电过流故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇充电过流故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackDsgHighCurWarn | 50008 | 电池簇放电过流故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇放电过流故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackSOEHighWarn | 50009 | 电池簇SOE过高故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOE过高故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackSOELowWarn | 50010 | 电池簇SOE过低故障状态等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOE过低故障状态等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellChaTempHighWarn | 50011 | 单体电池充电过温故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellChaTempLowWarn | 50012 | 单体电池充电低温故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电低温故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellDsgTempHighWarn | 50013 | 单体电池放电过温故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellDsgTempLowWarn | 50014 | 单体电池放电低温故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电低温故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellHighDifTempWarn | 50015 | 单体电池温差过大故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池温差过大故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CellTempRiseFastWarn | 50016 | 单体电池温升过快故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池温升过快故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | InsChaPowerExclimit | 50017 | 瞬时充电功率超限故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 瞬时充电功率超限故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | ConChaPowerExclimit | 50018 | 持续充电功率超限故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 持续充电功率超限故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | InsDsgPowerExclimit | 50019 | 瞬时放电功率超限故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 瞬时放电功率超限故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | ConDsgPowerExclimit | 50020 | 持续放电功率超限故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 持续放电功率超限故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackTheRunawayWarn | 50021 | 电池簇热失控故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇热失控故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | 5V_LDOOutVolHighWarn | 50022 | 5V_LDO输出电压过压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 5V_LDO输出电压过压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | 5V_LDOOutVolLowWarn | 50023 | 5V_LDO输出电压欠压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 5V_LDO输出电压欠压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | IsoPowerVolHighWarn | 50024 | 12V隔离电源过压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 12V隔离电源过压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | IsoPowerVolLowWarn | 50025 | 12V隔离电源欠压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 12V隔离电源欠压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | BMUHardwareWarn | 50026 | BMU硬件故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | BCUHardwareWarn | 50027 | BCU硬件故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | ExtPowerVolHighWarn | 50028 | 外部24V供电电压过压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 外部24V供电电压过压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | ExtPowerVolLowWarn | 50029 | 外部24V供电电压欠压故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 外部24V供电电压欠压故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackLowInsImpWarn | 50030 | 电池簇绝缘阻抗低故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇绝缘阻抗低故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackEnvTempHighWarn | 50031 | 电池簇环境温度高故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇环境温度高故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackPosNegTempHighWarn | 50032 | 电池模块正负极端子过温故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模块正负极端子过温故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | RackMainCirVolWarn | 50033 | 电池簇主回路电压故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇主回路电压故障
BMS | 锐能 | ESC10B | RackIncTotVolIndCumSumWarn | 50034 | 电池簇总电压与单体累加和不一致故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇总电压与单体累加和不一致故障
BMS | 锐能 | ESC10B | PCSCommunicateFault | 50035 | PCS通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | EMSCommunicateFault | 50036 | EMS通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | CoolSysComWarn | 50037 | 冷却系统通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 冷却系统通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | FireSysComWarn | 50038 | 消防系统通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防系统通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | BAMS_CANComWarn | 50039 | BAMS_CAN通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAMS_CAN通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | BAMS_LANComWarn | 50040 | BAMS_LAN通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAMS_LAN通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | IntCANComWarn | 50041 | 内网CAN通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 内网CAN通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | BMU_LANComWarn | 50042 | BMU_CAN通信故障等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU_CAN通信故障等级
BMS | 锐能 | ESC10B | PrechargeFault | 50043 | 预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充故障
BMS | 锐能 | ESC10B | RelayAdhesionFault | 50044 | 继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器粘连故障
菲尔顿,AC-0.4kW-100kW
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | VpFault1 | 51000 | VP故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | VP故障1
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | DcSoftOver | 51001 | 直流软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软件过压
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | WpFault1 | 51002 | WP故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | WP故障1
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | UpDivOver | 51003 | 上分裂过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 上分裂过压
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | DownDivOver | 51004 | 下分裂过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 下分裂过压
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | UnFault2 | 51005 | UN故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | UN故障2
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | OverTmp | 51006 | 模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | VnFault2 | 51007 | VN故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | VN故障2
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | AcSoftUnder | 51008 | 交流软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软件欠压
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | WnFault2 | 51009 | WN故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | WN故障2
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | EmergentStop | 51010 | 急停 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | AcSoftOver | 51011 | 交流软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软件过压
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | OverLoad | 51012 | 过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | OverCurrentA | 51013 | A相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相软件过流
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | OverCurrentB | 51014 | B相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相软件过流
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | OverCurrentC | 51015 | C相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相软件过流
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | GridVolImbalance | 51016 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | GridFreFault | 51017 | 电网频率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率异常
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | PhaseSeqErr | 51018 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | DcBusOverCrrent | 51019 | 直流母线过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线过流
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | LowFault | 51020 | 低穿故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低穿故障
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | HighPreChgFail | 51021 | 高压预充失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压预充失败
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | HighFault | 51022 | 高穿故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高穿故障
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | HwOverCrrentA | 51023 | A相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相硬件过流
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | HwOverCrrentB | 51024 | B相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相硬件过流
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | HwOverCrrentC | 51025 | C相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相硬件过流
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | 24vFault | 51026 | 24v电源异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24v电源异常
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | INODV1 | 51027 | INODV1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | INODV1
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | INODV3 | 51028 | INODV2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | INODV2
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | UpFault1 | 51029 | UP故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | UP故障1
PCS | 菲尔顿 | AC-0.4kW-100kW | DcSoftUnder | 51030 | 直流软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软件欠压
协能,万金
BMS | 协能 | 万金 | BmuHardwareFault | 52000 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 协能 | 万金 | BcuHardwareFault | 52001 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 协能 | 万金 | FuseProtectorFault | 52002 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 协能 | 万金 | ContactorAdhesionFault | 52003 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 协能 | 万金 | BmuCommunicationFault | 52004 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 协能 | 万金 | BauCommunicationFault | 52005 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 协能 | 万金 | CurrentSensorFault | 52006 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 协能 | 万金 | ImdFault | 52007 | 绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障
BMS | 协能 | 万金 | DisconnectorFault | 52008 | 隔开开关异常断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开
BMS | 协能 | 万金 | RackVolHighWarn1 | 52009 | 总电压过压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警
BMS | 协能 | 万金 | RackVolLowWarn1 | 52010 | 总电压欠压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警
BMS | 协能 | 万金 | CellVolHighWarn1 | 52011 | 单体过压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | 协能 | 万金 | CellVolLowWarn1 | 52012 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgCurHighWarn1 | 52013 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgCurHighWarn1 | 52014 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgTempHighWarn1 | 52015 | 放电电池过温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgTempLowWarn1 | 52016 | 放电电池欠温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgTempHighWarn1 | 52017 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgTempLowWarn1 | 52018 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | 万金 | InsulationLowWarn1 | 52019 | 绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警
BMS | 协能 | 万金 | TerminalTempHighWarn1 | 52020 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | 协能 | 万金 | HVBTempHighWarn1 | 52021 | 高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | 协能 | 万金 | RackVolHighWarn2 | 52022 | 总电压过压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警
BMS | 协能 | 万金 | RackVolLowWarn2 | 52023 | 总电压欠压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警
BMS | 协能 | 万金 | CellVolHighWarn2 | 52024 | 单体过压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | 协能 | 万金 | CellVolLowWarn2 | 52025 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgCurHighWarn2 | 52026 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgCurHighWarn2 | 52027 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgTempHighWarn2 | 52028 | 放电电池过温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgTempLowWarn2 | 52029 | 放电电池欠温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgTempHighWarn2 | 52030 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgTempLowWarn2 | 52031 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | 万金 | InsulationLowWarn2 | 52032 | 绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警
BMS | 协能 | 万金 | TerminalTempHighWarn2 | 52033 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | 协能 | 万金 | HVBTempHighWarn2 | 52034 | 高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | 协能 | 万金 | RackVolHighWarn3 | 52035 | 总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警
BMS | 协能 | 万金 | RackVolLowWarn3 | 52036 | 总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警
BMS | 协能 | 万金 | CellVolHighWarn3 | 52037 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | 协能 | 万金 | CellVolLowWarn3 | 52038 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgCurHighWarn3 | 52039 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgCurHighWarn3 | 52040 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgTempHighWarn3 | 52041 | 放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警
BMS | 协能 | 万金 | DsgTempLowWarn3 | 52042 | 放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgTempHighWarn3 | 52043 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | 协能 | 万金 | ChgTempLowWarn3 | 52044 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | 万金 | InsulationLowWarn3 | 52045 | 绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警
BMS | 协能 | 万金 | TerminalTempHighWarn3 | 52046 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | 协能 | 万金 | HVBTempHighWarn3 | 52047 | 高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_1 | 52048 | 液冷机通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 液冷机通信故障
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_2 | 52049 | 出水高温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 出水高温
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_3 | 52050 | 出水低温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 出水低温
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_4 | 52051 | 出水温感故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 出水温感故障
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_5 | 52052 | 回水温感故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 回水温感故障
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_6 | 52053 | 变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 变频器通讯故障
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_7 | 52054 | 系统高压锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统高压锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_8 | 52055 | 系统低压锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统低压锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_9 | 52056 | 排气温度过高锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 排气温度过高锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_10 | 52057 | 变频器过流锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 变频器过流锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_11 | 52058 | 变频器过温锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 变频器过温锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_12 | 52059 | 变频器过压锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 变频器过压锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_13 | 52060 | 变频器欠压锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 变频器欠压锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_14 | 52061 | 变频器欠压缺相锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 变频器欠压缺相锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_15 | 52062 | 变频器其他故障锁定 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 变频器其他故障锁定
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_16 | 52063 | 补水告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 补水告警
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_17 | 52064 | 系统压力过高报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统压力过高报警
BMS | 协能 | 万金 | Alarm_18 | 52065 | 出水压力过高报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 出水压力过高报警
BMS | 协能 | 万金 | MaxWarnLevel | 52066 | 当前最高告警等级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 当前最高告警等级
云天数能，Mars-100KT
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | Read_18 | 53000 | 系统故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障1
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_1 | 53001 | 电网未上电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网未上电
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_2 | 53002 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_3 | 53003 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_4 | 53004 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_5 | 53005 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_6 | 53006 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_7 | 53007 | 电网缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网缺相
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_8 | 53008 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_9 | 53009 | 电网孤岛状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网孤岛状态
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_10 | 53010 | 高穿保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高穿保护
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_11 | 53011 | 低穿保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低穿保护
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | Read_19 | 53012 | 系统故障字2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字2
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_12 | 53013 | 模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块硬件过流
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_13 | 53014 | 逐波限流超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逐波限流超限
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_14 | 53015 | 母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_15 | 53016 | 电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电源故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_16 | 53017 | 电池电流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电流硬件过流
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_17 | 53018 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_18 | 53019 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_19 | 53020 | 从机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_20 | 53021 | 载波同步失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步失效
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_21 | 53022 | 主机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_22 | 53023 | 主机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_23 | 53024 | 从机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_24 | 53025 | STS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_25 | 53026 | 并离网切换命令异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并离网切换命令异常
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_26 | 53027 | STS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | Read_20 | 53028 | 系统故障字3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字3
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_27 | 53029 | 预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电超时
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_28 | 53030 | 母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线过压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_29 | 53031 | 母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线欠压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_30 | 53032 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_31 | 53033 | 母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线短路
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_32 | 53034 | 母线电压检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压检测异常
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_33 | 53035 | 正负母线对地不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线对地不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_34 | 53036 | 直流系统预充电未准备好 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流系统预充电未准备好
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_35 | 53037 | 直流电源未准备好 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电源未准备好
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_36 | 53038 | 电池电压检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压检测异常
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_37 | 53039 | 电池电压极性反接异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压极性反接异常
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_38 | 53040 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_39 | 53041 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_40 | 53042 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | Read_21 | 53043 | 系统故障字4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字4
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_41 | 53044 | 模块过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过流
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_42 | 53045 | 网侧漏电流过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧漏电流过大
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_43 | 53046 | 网侧模块电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧模块电流不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_44 | 53047 | 模块I2t过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块I2t过载
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_45 | 53048 | 模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_46 | 53049 | 滤波电容过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_47 | 53050 | 滤波电容欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容欠压
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_48 | 53051 | 调试错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 调试错误
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_49 | 53052 | 有功功率过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功功率过大
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_50 | 53053 | 有功达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_51 | 53054 | 过温降载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温降载
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_52 | 53055 | 交直流功率不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交直流功率不匹配
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_53 | 53056 | 有功功率偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功功率偏差大
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_54 | 53057 | 有功调节输出达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功调节输出达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_55 | 53058 | 无功调节输出达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无功调节输出达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_56 | 53059 | 无功达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无功达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | Read_22 | 53060 | 系统故障字5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字5
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_57 | 53061 | 交流防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷器故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_58 | 53062 | 直流防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流防雷器故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_59 | 53063 | 内部风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_60 | 53064 | 外部风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部风扇故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_61 | 53065 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_62 | 53066 | 漏电流传感器自检失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流传感器自检失败
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_63 | 53067 | 直流对地绝缘阻抗失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流对地绝缘阻抗失效
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_64 | 53068 | 漏电流零漂采样过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流零漂采样过大
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_65 | 53069 | 内部环境温度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部环境温度过高
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_66 | 53070 | AD采样零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD采样零漂过大
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_67 | 53071 | 交流对地绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流对地绝缘故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_68 | 53072 | 预充电接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_69 | 53073 | 主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_70 | 53074 | 直流预充电接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_71 | 53075 | 直流主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_72 | 53076 | 并网接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | Read_23 | 53077 | 系统故障字6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字6
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_73 | 53078 | BMS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS故障
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_74 | 53079 | 充电终止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电终止
PCS | 云天数能 | Mars-100KT | ALarm_75 | 53080 | 放电终止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电终止
协能转换器，BPC71
BMS |  |  |  | 54000 | Rack一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack一级报警
BMS |  |  |  | 54001 | 总压过高1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过高1级
BMS |  |  |  | 54002 | 总压过低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过低1级
BMS |  |  |  | 54003 | 单体过压1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压1级
BMS |  |  |  | 54004 | 单体欠压1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压1级
BMS |  |  |  | 54005 | 充电过流1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流1级
BMS |  |  |  | 54006 | 放电过流1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流1级
BMS |  |  |  | 54007 | 放电过温1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温1级
BMS |  |  |  | 54008 | 放电温度过低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电温度过低1级
BMS |  |  |  | 54009 | 充电过温1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温1级
BMS |  |  |  | 54010 | 充电温度过低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电温度过低1级
BMS |  |  |  | 54011 | 单体压差过大1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大1级
BMS |  |  |  | 54012 | 单体温差过大1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过大1级
BMS |  |  |  | 54013 | Rack二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack二级报警
BMS |  |  |  | 54014 | 总压过高2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过高2级
BMS |  |  |  | 54015 | 总压过低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过低2级
BMS |  |  |  | 54016 | 单体过压2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压2级
BMS |  |  |  | 54017 | 单体欠压2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压2级
BMS |  |  |  | 54018 | 充电过流2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流2级
BMS |  |  |  | 54019 | 放电过流2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流2级
BMS |  |  |  | 54020 | 放电过温2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温2级
BMS |  |  |  | 54021 | 放电温度过低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电温度过低2级
BMS |  |  |  | 54022 | 充电过温2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温2级
BMS |  |  |  | 54023 | 充电温度过低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电温度过低2级
BMS |  |  |  | 54024 | 单体压差过大2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大2级
BMS |  |  |  | 54025 | 单体温差过大2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过大2级
BMS |  |  |  | 54026 | Rack三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack三级报警
BMS |  |  |  | 54027 | 总压过高3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过高3级
BMS |  |  |  | 54028 | 总压过低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过低3级
BMS |  |  |  | 54029 | 单体过压3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压3级
BMS |  |  |  | 54030 | 单体欠压3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压3级
BMS |  |  |  | 54031 | 充电过流3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流3级
BMS |  |  |  | 54032 | 放电过流3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流3级
BMS |  |  |  | 54033 | 放电过温3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温3级
BMS |  |  |  | 54034 | 放电温度过低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电温度过低3级
BMS |  |  |  | 54035 | 充电过温3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温3级
BMS |  |  |  | 54036 | 充电温度过低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电温度过低3级
BMS |  |  |  | 54037 | 单体压差过大3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大3级
BMS |  |  |  | 54038 | 单体温差过大3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过大3级
BMS |  |  |  | 54039 | SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低
班特里奥，PMA-30kW
PCS | 班特里奥 | PMA-30kW | Alarm_1 | 55000 | 电池轻度告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池轻度告警
PCS | 班特里奥 | PMA-30kW | Alarm_2 | 55001 | 电池中度告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池中度告警
PCS | 班特里奥 | PMA-30kW | Alarm_3 | 55002 | 电池重度告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池重度告警
科工，BCMU-H
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_1 | 56000 | 单体电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_2 | 56001 | 单体电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_3 | 56002 | 单体电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_4 | 56003 | 单体电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_5 | 56004 | 单体温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_6 | 56005 | 单体温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_7 | 56006 | 单体温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_8 | 56007 | 单体温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_9 | 56008 | 单体SOC上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_10 | 56009 | 单体SOC上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_11 | 56010 | 单体SOC下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_12 | 56011 | 单体SOC下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_13 | 56012 | 单体SOH下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_14 | 56013 | 单体SOH下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_15 | 56014 | 正电解液故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正电解液故障
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_16 | 56015 | 负电解液故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负电解液故障
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_17 | 56016 | 单体充电温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_18 | 56017 | 单体充电温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_19 | 56018 | 单体充电温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_20 | 56019 | 单体充电温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_21 | 56020 | 单体放电温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_22 | 56021 | 单体放电温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_23 | 56022 | 单体放电温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_24 | 56023 | 单体放电温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_25 | 56024 | PACK电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_26 | 56025 | PACK电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_27 | 56026 | PACK电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_28 | 56027 | PACK电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_29 | 56028 | 组端电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_30 | 56029 | 端电压上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压上限切断
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_31 | 56030 | 端电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_32 | 56031 | 端电压下限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压下限切断
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_33 | 56032 | 端充电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端充电电流上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_34 | 56033 | 端充电电流上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端充电电流上限切断
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_35 | 56034 | 端放电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端放电电流上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_36 | 56035 | 端放电电流上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端放电电流上限切断
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_37 | 56036 | 端温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_38 | 56037 | 端温度上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端温度上限切断
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_39 | 56038 | 组端温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_40 | 56039 | 组端温度下限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限切断
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_41 | 56040 | 绝缘电阻告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_42 | 56041 | 绝缘电阻切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻切断
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_43 | 56042 | 通讯 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 通讯
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_44 | 56043 | 粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 粘连故障
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_45 | 56044 | 单体电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_46 | 56045 | 单体电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_47 | 56046 | 单体SOC上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_48 | 56047 | 单体SOC下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_49 | 56048 | 单体充电温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_50 | 56049 | 单体充电温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_51 | 56050 | 单体放电温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_52 | 56051 | 单体放电温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_53 | 56052 | 组端电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_54 | 56053 | 组端电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_55 | 56054 | 组端充电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电电流上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_56 | 56055 | 组端放电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电电流上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_57 | 56056 | 组端温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_58 | 56057 | 组端温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_59 | 56058 | PACK电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_60 | 56059 | PACK电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_61 | 56060 | 动力线温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_62 | 56061 | 动力线温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_63 | 56062 | 单体电压极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压极差上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_64 | 56063 | 单体温度极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度极差上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_65 | 56064 | PACK电压极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_66 | 56065 | PACK电压极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_67 | 56066 | PACK电压极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_68 | 56067 | 风扇异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇异常
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_69 | 56068 | 绝缘预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_70 | 56069 | 单体电压无效告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压无效告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_71 | 56070 | 单体温度无效告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度无效告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_72 | 56071 | 组端SOC上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_73 | 56072 | 组端SOC上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_74 | 56073 | 组端SOC下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_75 | 56074 | 组端SOC下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_76 | 56075 | 动力线温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_77 | 56076 | 力线温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 力线温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_78 | 56077 | 力线温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 力线温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_79 | 56078 | 力线温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 力线温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_80 | 56079 | 体电压极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 体电压极差上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_81 | 56080 | 体电压极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 体电压极差上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_82 | 56081 | 体温度极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 体温度极差上限告警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_83 | 56082 | 体温度极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 体温度极差上限保护
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_84 | 56083 | 端SOC上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端SOC上限预警
BMS | 科工 | BCMU-H | Alarm_85 | 56084 | 端SOC下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端SOC下限预警
精石，MA1000K125
PCS | 精石 | MA1000K125 | DevFault | 57000 | 设备故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | LockPhaseWarn | 57001 | 锁相告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | DcHardFault | 57002 | 直流侧硬件软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧硬件软起故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | AcHardFault | 57003 | 交流侧硬件软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧硬件软起故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | DcSoftFault | 57004 | 直流软件软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软件软起故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | GridResonance | 57005 | 电网谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网谐振故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | InputImpedanceFault | 57006 | 输入阻抗故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入阻抗故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | OutputImpedanceFault | 57007 | 输入阻抗告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入阻抗告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | CanbCommFault | 57008 | CANB通信异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CANB通信异常告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | SysAddrConflict | 57009 | 系统存在地址冲突故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统存在地址冲突故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | MasterAddrConflict | 57010 | 系统主机存在地址冲突故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统主机存在地址冲突故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | ModuleAddrFault | 57011 | 模块地址异常故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块地址异常故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | DcVolSampleFault | 57012 | DC电压采样故障告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC电压采样故障告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | AcVolSampleFault | 57013 | AC电压采样异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC电压采样异常告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | DcRelayFault | 57014 | DC侧主继电器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC侧主继电器告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | BusWarn | 57015 | 母线中点不均告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线中点不均告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | OverLoadWarn | 57016 | 过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | PosBusOverVoWarn2 | 57017 | 正母线过压二级告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线过压二级告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | NegBusOverVoWarn2 | 57018 | 负母线过压二级告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线过压二级告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | A1phaOverCurrWarn | 57019 | A1相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A1相过流告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | B1phaOverCurrWarn | 57020 | B1相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B1相过流告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | C1phaOverCurrWarn | 57021 | C1相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C1相过流告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | A2phaOverCurrWarn | 57022 | A2相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A2相过流告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | B2phaOverCurrWarn | 57023 | B2相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B2相过流告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | C2phaOverCurrWarn | 57024 | C2相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C2相过流告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | SlavePowerFault | 57025 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电源故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | CanaCommFault | 57026 | 并机CANA通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机CANA通信故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Fan1Fault | 57027 | 风机1故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机1故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Fan2Fault | 57028 | 风机2故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机2故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Fan3Fault | 57029 | 风机3故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机3故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | InverterOverVol | 57030 | 逆变过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过压告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | InverterUnderVol | 57031 | 逆变欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变欠压告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | UrgentStopFault | 57032 | 急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | GridVolHiWarn | 57033 | 电网电压高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | GridVolLoWarn | 57034 | 电网电压低告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压低告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | GridFreHiWarn | 57035 | 电网频率高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | GridFreLoWarn | 57036 | 电网频率低告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率低告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | BusVolHiWarn | 57037 | 母线总压过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线总压过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | BusVolLoWarn | 57038 | 母线总压过低告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线总压过低告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | PosBusOverVoWarn1 | 57039 | 正母线一级过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线一级过压告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | NegBusOverVoWarn1 | 57040 | 负母线一级过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线一级过压告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | DcPortOverVoWarn | 57041 | 直流端口过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流端口过压告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | DcPortUnderVoWarn | 57042 | 直流端口欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流端口欠压告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | GridPhaseWarn | 57043 | 电网相序告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | InvertPhaseWarn | 57044 | 逆变相序告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变相序告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | InvertLockWarn | 57045 | 逆变幅值锁定告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变幅值锁定告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | AcOutShortedWarn | 57046 | 交流输出短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流输出短路故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | AcCurSampWarn | 57047 | 交流电流采样故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电流采样故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | RS485CommWarn | 57048 | RS485通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RS485通信故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | InAirEnvTempHiWarn | 57049 | 模块机腔内温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块机腔内温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | OutAirEnvTempHiWarn | 57050 | 环境温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | A2TempHiWarn | 57051 | 模组A相主管温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组A相主管温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | B2TempHiWarn | 57052 | 模组A相辅管温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组A相辅管温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | C2TempHiWarn | 57053 | 模组B相主管温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组B相主管温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | A1TempHiWarn | 57054 | 模组B相辅管温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组B相辅管温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | B1TempHiWarn | 57055 | 模组C相主管温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组C相主管温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | C1TempHiWarn | 57056 | 模组C相辅管温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组C相辅管温度过高告警
PCS | 精石 | MA1000K125 | A2SensorFault | 57057 | 模组A相主管温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组A相主管温度传感器故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | B2SensorFault | 57058 | 模组A相辅管温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组A相辅管温度传感器故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | C2SensorFault | 57059 | 模组B相主管温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组B相主管温度传感器故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | A1SensorFault | 57060 | 模组B相辅管温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组B相辅管温度传感器故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | B1SensorFault | 57061 | 模组C相主管温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组C相主管温度传感器故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | C1SensorFault | 57062 | 模组C相辅管温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模组C相辅管温度传感器故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | AcGridInFault | 57063 | AC恒压电网接入故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC恒压电网接入故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | DspSwFault | 57064 | DSP软件不匹配故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP软件不匹配故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Alarm_1 | 57065 | 外部风扇4故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部风扇4故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Alarm_2 | 57066 | 内部风扇1故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇1故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Alarm_3 | 57067 | 内部风扇2故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇2故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Alarm_4 | 57068 | IGBT驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT驱动故障
PCS | 精石 | MA1000K125 | Alarm_5 | 57069 | 频率快检异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 频率快检异常
HUASU，XYBMS-SRS99C10P7
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellTempLowWarn | 58000 | 单体低温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体低温
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellTempHighWarn | 58001 | 单体过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellDifTempWarn | 58002 | 单体温差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellVolLowWarn | 58003 | 单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellVolHighWarn | 58004 | 单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellDifPressureWarn | 58005 | 单体压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | RackDsgCurHighWarn | 58006 | 放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | RackChgCurHighWarn | 58007 | 充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | TempDetectionFault | 58008 | 温度检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度检测故障
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | VolDetectionFault | 58009 | 电压检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压检测故障
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | BalanceFault | 58010 | 均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 均衡故障
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | RelayFault | 58011 | 继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器故障
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | InsulationFault | 58012 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘故障
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellDisTempLowWarn | 58013 | 放电低温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电低温
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellChaTempLowWarn | 58014 | 充电低温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电低温
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | ModComFault | 58015 | 模组通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组通信故障
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellSOCLow | 58016 | 单体SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellSysVolLowWarn | 58017 | 电池系统欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池系统欠压
BMS | HUASU | XYBMS-SRS99C10P7 | CellSysVolHighWarn | 58018 | 电池系统过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池系统过压
思诺伟，RCU-01K8CN
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | OverVoltageFault | 59000 | 总电压过高故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过高故障
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | LowVoltageFault | 59001 | 总电压过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过低故障
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | OverCellVoltageFault | 59002 | 单体电压过高故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过高故障
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | LowCellVoltageFault | 59003 | 单体电压过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过低故障
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | ExcessiveOverVoltageFault | 59004 | 压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 压差过大
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | ExcessiveTempFault | 59005 | 温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温差过大
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | LowSOC | 59006 | SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | HighTempCopperBar | 59007 | 铜排温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 铜排温度过高
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | HighTempFault | 59008 | 温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度过高
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | LowTempFault | 59009 | 温度过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度过低
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | OverChargeCurrent | 59010 | 充电电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过高
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | OverDischargeCurrent | 59011 | 放电电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过高
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | InsulationFault | 59012 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘故障
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN | IntranetFault | 59013 | 内网通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 内网通信故障
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN |  | 59014 | 禁止充电告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 禁止充电告警
BMS | 思诺伟 | RCU-01K8CN |  | 59015 | 禁止放电告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 禁止放电告警
高特，ESBCM-C133-BMS_V118
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackVolHighWarn1 | 60000 | 组端过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackVolHighWarn2 | 60001 | 组端过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackVolHighWarn3 | 60002 | 组端过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackVolLowAlarm1 | 60003 | 组端欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackVolLowAlarm2 | 60004 | 组端欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackVolLowAlarm3 | 60005 | 组端欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackDsgCurHighWarn1 | 60006 | 组端放电过流1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackDsgCurHighWarn2 | 60007 | 组端放电过流2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackDsgCurHighWarn3 | 60008 | 组端放电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackChgCurHighWarn1 | 60009 | 组端充电过流1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackChgCurHighWarn2 | 60010 | 组端充电过流2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackChgCurHighWarn3 | 60011 | 组端充电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackinsulationWarn1 | 60012 | 组端绝缘1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackinsulationWarn2 | 60013 | 组端绝缘2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackinsulationWarn3 | 60014 | 组端绝缘3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellChgTempHighWarn1 | 60015 | 单体电池充电过温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellChgTempHighWarn2 | 60016 | 单体电池充电过温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellChgTempHighWarn3 | 60017 | 单体电池充电过温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellChgTempLowWarn1 | 60018 | 单体电池充电欠温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellChgTempLowWarn2 | 60019 | 单体电池充电欠温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellChgTempLowWarn3 | 60020 | 单体电池充电欠温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVolHighWarn1 | 60021 | 单体电压过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVolHighWarn2 | 60022 | 单体电压过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVolHighWarn3 | 60023 | 单体电压过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVolLowWarn1 | 60024 | 单体电压欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVolLowWarn2 | 60025 | 单体电压欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVolLowWarn3 | 60026 | 单体电压欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDifVolHighWarn1 | 60027 | 单体压差过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDifVolHighWarn2 | 60028 | 单体压差过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDifVolHighWarn3 | 60029 | 单体压差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDifTempHighWarn1 | 60030 | 单体温差过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDifTempHighWarn2 | 60031 | 单体温差过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDifTempHighWarn3 | 60032 | 单体温差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SOCLowWarn1 | 60033 | SOC过低1级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低1级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SOCLowWarn2 | 60034 | SOC过低2级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低2级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SOCLowWarn3 | 60035 | SOC过低3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低3级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SocketTempHighWarn1 | 60036 | 动力插箱温度过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SocketTempHighWarn2 | 60037 | 动力插箱温度过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SocketTempHighWarn3 | 60038 | 动力插箱温度过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PackVolHighWarn1 | 60039 | 电池模组过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PackVolHighWarn2 | 60040 | 电池模组过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PackVolHighWarn3 | 60041 | 电池模组过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PackVolLowWarn1 | 60042 | 电池模组欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PackVolLowWarn2 | 60043 | 电池模组欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PackVolLowWarn3 | 60044 | 电池模组欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault1 | 60045 | DI1故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI1故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault2 | 60046 | DI2故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI2故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault3 | 60047 | DI3故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI3故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault4 | 60048 | DI4故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI4故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault5 | 60049 | DI5故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI5故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault6 | 60050 | DI6故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI6故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault7 | 60051 | DI7故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI7故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | DIFault8 | 60052 | DI8故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI8故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | LostInCommunicate | 60053 | 内网通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 内网通讯失联
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVolGatherFault | 60054 | 单体电压采集异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集异常
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellTempGatherFault | 60055 | 单体温度采集异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集异常
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | VisibleCtrFault | 60056 | 显控检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 显控检测故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackDifVolHige | 60057 | 簇间压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差大
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | InterRackterHopFailure | 60058 | 簇间跳机故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间跳机故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | RackLimitFailure | 60059 | 电池极限故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池极限故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | ProjectSoftwareDifVersion | 60060 | 项目软件版本参数不一致 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 项目软件版本参数不一致
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PCSCommunicateFault | 60061 | PCS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | PCStronglyCtrMode | 60062 | PC强控调试模式 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PC强控调试模式
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CANHallSensorFault | 60063 | CAN霍尔传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CAN霍尔传感器故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CANHallSensorCommunicateFault | 60064 | CAN霍尔传感器通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CAN霍尔传感器通讯故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | HardwareSelfcheckFault | 60065 | 硬件自检异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 硬件自检异常
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellVoltageHarnessFault | 60066 | 单体电压线束故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压线束故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | EquiFault | 60067 | 均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 均衡故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | EMSCommunicateFault | 60068 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通讯故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | BAUCommunicateFault | 60069 | 与三级BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与三级BMS通讯故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDsgTempHighWarn1 | 60070 | 单体电池放电过温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDsgTempHighWarn2 | 60071 | 单体电池放电过温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDsgTempHighWarn3 | 60072 | 单体电池放电过温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDsgTempLowWarn1 | 60073 | 单体电池放电欠温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDsgTempLowWarn2 | 60074 | 单体电池放电欠温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | CellDsgTempLowWarn3 | 60075 | 单体电池放电欠温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SOCHighWarn1 | 60076 | SOC过高1级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过高1级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SOCHighWarn2 | 60077 | SOC过高2级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过高2级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | SOCHighWarn3 | 60078 | SOC过高3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过高3级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | TempRiseFastWarn1 | 60079 | 温升快报警1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升快报警1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | TempRiseFastWarn2 | 60080 | 温升快报警2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升快报警2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | TempRiseFastWarn3 | 60081 | 温升快报警3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升快报警3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_1 | 60082 | 预充失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充失败
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_2 | 60083 | 单体温度采集故障一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集故障一级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_3 | 60084 | 单体温度采集故障二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集故障二级告警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_4 | 60085 | 从控内温差大1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控内温差大1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_5 | 60086 | 从控内温差大2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控内温差大2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_6 | 60087 | 从控内温差大3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控内温差大3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_7 | 60088 | 从控内压差大1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控内压差大1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_8 | 60089 | 从控内压差大2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控内压差大2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_9 | 60090 | 从控内压差大3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控内压差大3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_10 | 60091 | 从控总压压差大1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控总压压差大1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_11 | 60092 | 从控总压压差大2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控总压压差大2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_12 | 60093 | 从控总压压差大3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控总压压差大3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_13 | 60094 | DBC使能开启 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DBC使能开启
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_14 | 60095 | 菊花链单环故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 菊花链单环故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_15 | 60096 | 单体电压采集芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集芯片故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_16 | 60097 | 极柱温度采集故障1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度采集故障1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_17 | 60098 | 极柱温度采集故障2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度采集故障2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_18 | 60099 | 极柱温度采集故障3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度采集故障3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_19 | 60100 | 主控供电过压故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控供电过压故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_20 | 60101 | 主控供电欠压故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控供电欠压故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_21 | 60102 | 主控程序运行故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控程序运行故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_22 | 60103 | 从控程序运行故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控程序运行故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_23 | 60104 | 主控EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控EEPROM故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_24 | 60105 | 主控Flash故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控Flash故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_25 | 60106 | 从控EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控EEPROM故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_26 | 60107 | 单体电压不刷新 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压不刷新
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_27 | 60108 | AFE供电故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | AFE供电故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_28 | 60109 | 主控12V输出电压故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控12V输出电压故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_29 | 60110 | 主控RTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控RTC故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_30 | 60111 | CAB500故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CAB500故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_31 | 60112 | 模拟量霍尔故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模拟量霍尔故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_32 | 60113 | 电池总压检测电路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池总压检测电路故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_33 | 60114 | 电池负载侧电压检测电路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池负载侧电压检测电路故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_34 | 60115 | 绝缘电路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电路故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_35 | 60116 | SOC跳变故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC跳变故障
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_36 | 60117 | 电池簇充放电回路连接铜排虚接 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇充放电回路连接铜排虚接
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_37 | 60118 | 单体热失控预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体热失控预警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_38 | 60119 | 极柱温差大1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温差大1级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_39 | 60120 | 极柱温差大2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温差大2级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_40 | 60121 | 极柱温差大3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温差大3级报警
BMS | 高特 | ESBCM-C133-BMS_V118 | Alarm_41 | 60122 | 簇安全阀异常告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇安全阀异常告警
IN_POWER,INP_PCS_100_X3
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | OverloadDegrade | 60200 | 过载降容 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载降容
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | AHardwareOver | 60201 | A相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BHardwareOver | 60202 | B相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | CHardwareOver | 60203 | C相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DHardwareOver | 60204 | D相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | D相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | UnitDCFault | 60205 | 单元直压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单元直压故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | SMPSUndervoltage | 60206 | 开关电源欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开关电源欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | AphaseIGBTFault | 60207 | A相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BphaseIGBTFault | 60208 | B相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | CphaseIGBTFault | 60209 | C相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | OverTempeFault | 60210 | 过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | AphaseOvercurrent | 60211 | A相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | AphaseQuickBreak | 60212 | A相速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BphaseOvercurrent | 60213 | B相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BphaseQuickBreak | 60214 | B相速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | CphaseOvercurrent | 60215 | C相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | CphaseQuickBreak | 60216 | C相速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | NphaseOvercurrent | 60217 | N相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | NphaseQuickBreak | 60218 | N相速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相速断
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | ACOvervoltage | 60219 | 交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | ACUndervoltage | 60220 | 交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | ACOverFrequency | 60221 | 交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过频
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | ACUnderFrequency | 60222 | 交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠频
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | VoltageTHDUOverrun | 60223 | 电压THDU超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压THDU超限
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | SystemPhaseLoss | 60224 | 系统缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统缺相
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | SystemSequenceError | 60225 | 系统相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统相序错误
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DCPolarityReverse | 60226 | 直流极性反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流极性反接
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DCBusOvervoltage | 60227 | 直流母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软件过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DCBusUndervoltage | 60228 | 直流母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软件欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | SystemOverfrequency | 60229 | 系统过频率 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统过频率
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | SystemUnderfrequency | 60230 | 系统欠频率 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统欠频率
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DCChargingOver | 60231 | 直流充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流充电过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DCDischargeOver | 60232 | 直流放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流放电过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | IslandProtection | 60233 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | MainACConnectFaulty | 60234 | 交流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | MainACOpenFaulty | 60235 | 交流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | AcSoftConnectFailure | 60236 | 交流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | AcSoftOpenFailure | 60237 | 交流软启分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | MainDCConnectFaulty | 60238 | 直流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | MainDCOpenFaulty | 60239 | 直流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DcSoftConnectFailure | 60240 | 直流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DcSoftOpenFailure | 60241 | 直流软启分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启分闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | FRAMStorageError | 60242 | 铁电参数存储错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 铁电参数存储错误
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DCSoftstartFailed | 60243 | 直流软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软起失败
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | NOStartingConditions | 60244 | 起机条件不满足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 起机条件不满足
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | RuningSwitchFaulty | 60245 | 运行中开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行中开关故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | PCSOpenTimeout | 60246 | 逆变启动超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变启动超时
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | SetDeliveryErr | 60247 | 参数下发设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 参数下发设置错误
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BMSCommunicateFaulty | 60248 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BMSTempErr | 60249 | BMS温度异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS温度异常
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BMSJump | 60250 | BMS跳机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS跳机
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | BMSRackAlarm | 60251 | BMS电池告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS电池告警
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | DCDCCommunicateFaulty | 60252 | DCDC通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCDC通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | EmsCommunicateFaulty | 60253 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | EStopOrMoltenCore | 60254 | 急停或熔芯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停或熔芯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_4 | 60255 | N相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相硬件过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_5 | 60256 | 交流直流功率不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流直流功率不匹配
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_6 | 60257 | 辅助源掉电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助源掉电
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_7 | 60258 | 温度过低或传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度过低或传感器故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_8 | 60259 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_9 | 60260 | 总驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总驱动故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_10 | 60261 | A相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相驱动故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_11 | 60262 | B相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相驱动故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_12 | 60263 | C相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相驱动故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_13 | 60264 | N相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相驱动故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_14 | 60265 | 散热器过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器过温故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_16 | 60266 | A相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相输出过载
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_18 | 60267 | B相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相输出过载
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_20 | 60268 | C相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相输出过载
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_22 | 60269 | N相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相输出过载
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_26 | 60270 | 交流输出过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流输出过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_27 | 60271 | 交流输出欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流输出欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_38 | 60272 | SPI通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SPI通信故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_39 | 60273 | 直流分量超标 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流分量超标
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_44 | 60274 | 直流主正合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主正合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_46 | 60275 | 直流主负合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主负合闸故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_50 | 60276 | 交直流电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交直流电压不匹配
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_56 | 60277 | 支路瞬时值不平衡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路瞬时值不平衡故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_57 | 60278 | 直路有效值不平衡异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直路有效值不平衡异常
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_58 | 60279 | 交流电压不平衡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电压不平衡故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_59 | 60280 | 参数升级故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 参数升级故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_61 | 60281 | 铁电芯片故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 铁电芯片故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_62 | 60282 | 保险熔断故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 保险熔断故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_63 | 60283 | 光纤通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 光纤通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_64 | 60284 | 电池软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池软件过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_65 | 60285 | 电池软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池软件欠压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_66 | 60286 | 母线电压不平 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压不平
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_67 | 60287 | 半母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 半母线过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_68 | 60288 | 内部通信掉线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部通信掉线
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_69 | 60289 | 漏电流超限保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流超限保护
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_70 | 60290 | 零漂 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零漂
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_71 | 60291 | 直流软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软起故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_72 | 60292 | 交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_74 | 60293 | 半母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 半母线过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_75 | 60294 | 直流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过压
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_76 | 60295 | 交流软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软起故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_77 | 60296 | 内部通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_79 | 60297 | SPI故障录波通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SPI故障录波通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_80 | 60298 | SD卡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SD卡故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_81 | 60299 | RTC故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_82 | 69640 | 内部通讯协议版本不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部通讯协议版本不匹配
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_83 | 69641 | COM1网口通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | COM1网口通讯故障
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_84 | 69642 | 急停输入信号反馈 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停输入信号反馈
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_85 | 69643 | BMS干节点信号反馈 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS干节点信号反馈
PCS | IN_POWER | INP_PCS_100_X3 | Alarm_86 | 69644 | 英博STS开关晶闸管过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 英博STS开关晶闸管过温
瑞浦兰钧,A16R15
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_1 | 60300 | 一级高温报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高温报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_2 | 60301 | 一级低温报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级低温报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellHighDifTempWarn1 | 60302 | 一级温差报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温差报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellHighDifPressureWarn1 | 60303 | 一级压差报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级压差报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_3 | 60304 | 一级绝缘漏电报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘漏电报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_4 | 60305 | 一级soc低报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级soc低报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_5 | 60306 | 一级继电器粘连报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级继电器粘连报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_6 | 60307 | 一级充电过流故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过流故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_7 | 60308 | 一级放电过流故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过流故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellVolLowWarn1 | 60309 | 一级单体欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体欠压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellVolHighWarn1 | 60310 | 一级单体过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体过压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | RackVolLowWarn1 | 60311 | 一级总压欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压欠压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | RackVolHighWarn1 | 60312 | 一级总压过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压过压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_8 | 60313 | 一级预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级预充故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_9 | 60314 | 二级高温报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级高温报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_10 | 60315 | 二级低温报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级低温报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellHighDifTempWarn2 | 60316 | 二级温差报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温差报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellHighDifPressureWarn2 | 60317 | 二级压差报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级压差报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_11 | 60318 | 二级绝缘漏电报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘漏电报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_12 | 60319 | 二级soc低报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级soc低报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_13 | 60320 | 二级继电器粘连报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级继电器粘连报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_14 | 60321 | 二级充电过流故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过流故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_15 | 60322 | 二级放电过流故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过流故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellVolLowWarn2 | 60323 | 二级单体欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体欠压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellVolHighWarn2 | 60324 | 二级单体过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体过压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | RackVolLowWarn2 | 60325 | 二级总压欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压欠压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | RackVolHighWarn2 | 60326 | 二级总压过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压过压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_16 | 60327 | 二级预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级预充故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_17 | 60328 | 三级高温报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级高温报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_18 | 60329 | 三级低温报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级低温报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellHighDifTempWarn3 | 60330 | 三级温差报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温差报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellHighDifPressureWarn3 | 60331 | 三级压差报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级压差报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_19 | 60332 | 三级绝缘漏电报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘漏电报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_20 | 60333 | 三级soc低报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级soc低报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_21 | 60334 | 三级继电器粘连报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级继电器粘连报警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_22 | 60335 | 三级充电过流故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过流故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_23 | 60336 | 三级放电过流故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过流故障
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellVolLowWarn3 | 60337 | 三级单体欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体欠压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | CellVolHighWarn3 | 60338 | 三级单体过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体过压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | RackVolLowWarn3 | 60339 | 三级总压欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压欠压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | RackVolHighWarn3 | 60340 | 三级总压过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压过压告警
BMS | 瑞浦兰钧 | A16R15 | Alarm_24 | 60341 | 三级预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级预充故障
迈格瑞能，MPS100
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_1 | 60400 | 变流器过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器过流
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_2 | 60401 | 变流器逐波限流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器逐波限流
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_3 | 60402 | 变流器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_4 | 60403 | 电池电压低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_5 | 60404 | 电池充电不允许 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池充电不允许
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_6 | 60405 | 并机通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通信故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_7 | 60406 | 母线过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_8 | 60407 | 直流母线短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线短路故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_9 | 60408 | 输出接触器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出接触器开路
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_10 | 60409 | 输出接触器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出接触器短路
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_11 | 60410 | 变流器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器过温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_12 | 60411 | 过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_13 | 60412 | 电池接反故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池接反故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_14 | 60413 | 直流接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流接触器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_15 | 60414 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_16 | 60415 | 逆变器缺相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器缺相故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_18 | 60416 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_19 | 60417 | 电网欠电压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠电压
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_20 | 60418 | 电网电压反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压反序
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_21 | 60419 | 电网频率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_22 | 60420 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_23 | 60421 | 驱动线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 驱动线故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_24 | 60422 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_148 | 60423 | 绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_26 | 60424 | 电池放电不允许 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池放电不允许
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_27 | 60425 | 逆变过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_150 | 60426 | 15V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_29 | 60427 | 交流风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流风扇故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_30 | 60428 | 电池故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_152 | 60429 | 紧急关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急关机
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_32 | 60430 | 输出短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出短路
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_33 | 60431 | CT或霍尔开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CT或霍尔开路故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_34 | 60432 | 漏电流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流告警
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_35 | 60433 | 电池容量低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池容量低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_36 | 60434 | DCDC通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCDC通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_37 | 60435 | DCAC通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCAC通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_38 | 60436 | EMS通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_39 | 60437 | BMS通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_40 | 60438 | MPS通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MPS通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_41 | 60439 | 并网DOD保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网DOD保护
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_42 | 60440 | 离网DOD保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网DOD保护
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_43 | 60441 | 单体电压低强制充电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压低强制充电
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_44 | 60442 | 越SOC下限油机开启 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 越SOC下限油机开启
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_45 | 60443 | 越SOC上限油机关闭 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 越SOC上限油机关闭
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_46 | 60444 | 越电压下限油机开启 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 越电压下限油机开启
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_47 | 60445 | 越电压上限油机关闭 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 越电压上限油机关闭
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_48 | 60446 | 定时开启柴发 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 定时开启柴发
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_49 | 60447 | 定时关闭柴发 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 定时关闭柴发
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_50 | 60448 | 单体电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压过高
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_51 | 60449 | 单体电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压过低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_52 | 60450 | 单体温度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温度过高
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_53 | 60451 | 单体温度过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温度过低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_54 | 60452 | 总电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总电压过高
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_55 | 60453 | 总电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总电压过低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_56 | 60454 | 充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电过流
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_57 | 60455 | 放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电过流
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_58 | 60456 | 单体压差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体压差过大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_59 | 60457 | 单体温差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温差过大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_60 | 60458 | 单体SOC过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体SOC过高
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_61 | 60459 | 单体SOC过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体SOC过低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_62 | 60460 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_63 | 60461 | BMS内部通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS内部通信故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_64 | 60462 | BMS接触器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS接触器异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_65 | 60463 | BMS内部异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS内部异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_66 | 60464 | 电压传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压传感器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_67 | 60465 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度传感器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_68 | 60466 | 输入过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_69 | 60467 | 输入反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入反接故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_70 | 60468 | 继电器检测故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 继电器检测故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_71 | 60469 | 电池损坏故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池损坏故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_72 | 60470 | 关机电路异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 关机电路异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_73 | 60471 | BMIC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMIC异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_74 | 60472 | 二级主控内部总线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 二级主控内部总线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_75 | 60473 | 开机自检电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检电压异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_76 | 60474 | 安全功能异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 安全功能异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_77 | 60475 | 紧急停机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_78 | 60476 | 开机自检模块串数错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检模块串数错误
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_79 | 60477 | 开机自检模块容量错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检模块容量错误
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_80 | 60478 | 开机自检模块初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检模块初始化异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_81 | 60479 | 模块内部总线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块内部总线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_82 | 60480 | 漏电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_83 | 60481 | 检流芯片故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检流芯片故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_84 | 60482 | 端子温度高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 端子温度高
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_85 | 60483 | 风扇异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_86 | 60484 | 电芯电压一致性差 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电芯电压一致性差
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_87 | 60485 | 电芯温度一致性差 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电芯温度一致性差
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_88 | 60486 | 二级主控脱柜 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 二级主控脱柜
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_89 | 60487 | 24V电压偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V电压偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_90 | 60488 | AFE芯片读取故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFE芯片读取故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_91 | 60489 | AFE芯片过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFE芯片过温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_92 | 60490 | AFE参考电压偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFE参考电压偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_93 | 60491 | PACK总压压差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PACK总压压差大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_94 | 60492 | PACK内电芯内阻率偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PACK内电芯内阻率偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_95 | 60493 | PACK内电芯温升偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PACK内电芯温升偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_96 | 60494 | 簇内电芯内阻率偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 簇内电芯内阻率偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_97 | 60495 | 簇内电芯温升大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 簇内电芯温升大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_98 | 60496 | 其他簇级故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 其他簇级故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_99 | 60497 | BMU过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMU过温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_100 | 60498 | 电流过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流过大
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_101 | 60499 | 高压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_102 | 60500 | 单体电压排线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压排线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_103 | 60501 | 单体温感排线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温感排线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_104 | 60502 | 预充状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_105 | 60503 | 均衡过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 均衡过温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_106 | 60504 | 供电过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 供电过高
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_107 | 60505 | 供电过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 供电过低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_108 | 60506 | T1高温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T1高温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_109 | 60507 | T1低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T1低温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_110 | 60508 | T2高温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T2高温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_111 | 60509 | T2低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T2低温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_112 | 60510 | 电流不均衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流不均衡
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_113 | 60511 | 高压互锁 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压互锁
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_114 | 60512 | 电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_115 | 60513 | 从机状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_116 | 60514 | 均衡温感状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 均衡温感状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_117 | 60515 | 环境温感状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境温感状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_118 | 60516 | PCS状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_119 | 60517 | EMS状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_120 | 60518 | 保险丝状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 保险丝状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_121 | 60519 | 模拟前端状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模拟前端状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_122 | 60520 | EEPROM状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_123 | 60521 | RTC状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_124 | 60522 | ADC状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ADC状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_125 | 60523 | SD卡状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SD卡状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_126 | 60524 | 反馈异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 反馈异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_127 | 60525 | 极限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 极限故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_128 | 60526 | 开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开路
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_129 | 60527 | 消防异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 消防异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_130 | 60528 | 控制指令超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制指令超时
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_131 | 60529 | 直流变换器过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流变换器过流
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_132 | 60530 | 直流变换器逐波限流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流变换器逐波限流
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_133 | 60531 | 直流变换器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流变换器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_134 | 60532 | 直流变换器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流变换器过温
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_135 | 60533 | 直流变换器过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流变换器过载
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_136 | 60534 | 高压侧电压低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压侧电压低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_137 | 60535 | 高压侧中点不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压侧中点不平衡
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_138 | 60536 | 高压侧母线过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压侧母线过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_139 | 60537 | 高压侧母线短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压侧母线短路故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_140 | 60538 | 高压侧输入接反故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压侧输入接反故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_141 | 60539 | 低压侧电压低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压侧电压低
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_142 | 60540 | 低压侧母线过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压侧母线过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_143 | 60541 | 低压侧母线短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压侧母线短路故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_144 | 60542 | 低压侧接反故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压侧接反故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_145 | 60543 | 低压侧中点不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压侧中点不平衡
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_146 | 60544 | 驱动线缆故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 驱动线缆故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_147 | 60545 | 防雷故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_148 | 60546 | 绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗异常
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_149 | 60547 | 直流辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流辅助电源故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_150 | 60548 | 15V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_151 | 60549 | 直流风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流风扇故障
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_152 | 60550 | 紧急关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急关机
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_153 | 60551 | 直流变换器不同步 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流变换器不同步
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_154 | 60552 | 高压侧接触器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压侧接触器开路
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_155 | 60553 | 高压侧接触器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压侧接触器短路
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_156 | 60554 | 低压侧接触器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压侧接触器开路
PCS | 迈格瑞能 | MPS100 | Alarm_157 | 60555 | 低压侧接触器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压侧接触器短路
高泰昊能,PDU-LUB-A21
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60600 | 一级温升快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升快
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60601 | 一级单包电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单包电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60602 | 一级单包电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单包电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | DsgTempHighWarn1 | 60603 | 一级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | DsgTempLowWarn1 | 60604 | 一级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | CellVolHighWarn1 | 60605 | 一级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | CellVolLowWarn1 | 60606 | 一级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_1 | 60607 | 一级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_2 | 60608 | 一级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_3 | 60609 | 一级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_5 | 60610 | 一级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60611 | 一级放电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_6 | 60612 | 一级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_7 | 60613 | 一级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | RackVolHighWarn1 | 60614 | 一级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | RackVolLowWarn1 | 60615 | 一级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | ChgTempHighWarn1 | 60616 | 一级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | ChgTempLowWarn1 | 60617 | 一级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60618 | 二级温升快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温升快
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60619 | 二级单包电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单包电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60620 | 二级单包电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单包电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | DsgTempHighWarn2 | 60621 | 二级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | DsgTempLowWarn2 | 60622 | 二级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | CellVolHighWarn2 | 60623 | 二级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | CellVolLowWarn2 | 60624 | 二级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_8 | 60625 | 二级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_9 | 60626 | 二级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_10 | 60627 | 二级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_12 | 60628 | 二级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60629 | 二级放电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_13 | 60630 | 二级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_14 | 60631 | 二级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | RackVolHighWarn2 | 60632 | 二级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | RackVolLowWarn2 | 60633 | 二级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | ChgTempHighWarn2 | 60634 | 二级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | ChgTempLowWarn2 | 60635 | 二级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60636 | 三级温升快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温升快
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60637 | 三级单包电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单包电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60638 | 三级单包电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单包电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | DsgTempHighWarn3 | 60639 | 三级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | DsgTempLowWarn3 | 60640 | 三级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | CellVolHighWarn3 | 60641 | 三级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | CellVolLowWarn3 | 60642 | 三级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_15 | 60643 | 三级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_16 | 60644 | 三级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_17 | 60645 | 三级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_19 | 60646 | 三级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60647 | 三级放电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_20 | 60648 | 三级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_21 | 60649 | 三级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | RackVolHighWarn3 | 60650 | 三级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | RackVolLowWarn3 | 60651 | 三级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | ChgTempHighWarn3 | 60652 | 三级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | ChgTempLowWarn3 | 60653 | 三级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60654 | 四级温升快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级温升快
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60655 | 四级单包电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级单包电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60656 | 四级单包电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级单包电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60657 | 四级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60658 | 四级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60659 | 四级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60660 | 四级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60661 | 四级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60662 | 四级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级SOC低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60663 | 四级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级SOC高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60664 | 四级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60665 | 四级放电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级放电电流大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60666 | 四级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级温差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60667 | 四级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60668 | 四级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级总压高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60669 | 四级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级总压低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60670 | 四级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60671 | 四级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 四级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_22 | 60672 | 簇间压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差大
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_23 | 60673 | 与主控通讯异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与主控通讯异常
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_24 | 60674 | 与EMS通讯失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与EMS通讯失败
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_25 | 60675 | EMS/PCS强控继电器 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS/PCS强控继电器
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_26 | 60676 | PCS通讯超时 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯超时
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_27 | 60677 | 显示屏通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 显示屏通讯故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_33 | 60678 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_29 | 60679 | 电池簇就位数量不足 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇就位数量不足
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_31 | 60680 | 电池簇就位数量超出 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇就位数量超出
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60681 | SBAU断路器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBAU断路器故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60682 | 初始化阻塞 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 初始化阻塞
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60683 | 维护充电 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 维护充电
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60684 | 高压箱温度线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度线故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60685 | 被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60686 | 主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60687 | SBCU-QF断路器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBCU-QF断路器故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_34 | 60688 | SBMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBMU硬件故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60689 | 电池接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池接线故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_35 | 60690 | SBMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBMU通讯故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60691 | 温敏线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温敏线故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_36 | 60692 | 主负继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主负继电器故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_37 | 60693 | 主正继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主正继电器故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_38 | 60694 | 预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60695 | 保险丝故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 保险丝故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_39 | 60696 | 急停 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60697 | 电流环故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流环故障
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_40 | 60698 | 总压采集无效 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压采集无效
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 |  | 60699 | 单体电压异常升高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压异常升高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_41 | 60700 | 单体极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_42 | 60701 | 单体极低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极低
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_43 | 60702 | 温度极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度极高
BMS | 高泰昊能 | PDU-LUB-A21 | Alarm_44 | 60703 | 继电器强制控制 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器强制控制
高泰昊能,QT-SBAU-3531
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | DsgTempHighWarn1 | 60800 | 一级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | DsgTempLowWarn1 | 60801 | 一级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellVolHighWar1 | 60802 | 一级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellVolLowWarn1 | 60803 | 一级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellHighDifPressureWarn1 | 60804 | 一级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_15 | 60805 | 一级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_16 | 60806 | 一级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_18 | 60807 | 一级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_18 | 60808 | 一级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellHighDifTempWarn1 | 60809 | 一级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温差大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Read_52 | 60810 | 一级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | RackVolHighWarn1 | 60811 | 一级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | RackVolLowWarn1 | 60812 | 一级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | ChgTempHighWarn1 | 60813 | 一级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | ChgTempLowWarn1 | 60814 | 一级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | DsgTempHighWarn2 | 60815 | 二级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | DsgTempLowWarn2 | 60816 | 二级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellVolHighWar2 | 60817 | 二级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellVolLowWarn2 | 60818 | 二级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellHighDifPressureWarn2 | 60819 | 二级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_34 | 60820 | 二级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_35 | 60821 | 二级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_37 | 60822 | 二级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_37 | 60823 | 二级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellHighDifTempWarn2 | 60824 | 二级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温差大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Read_52 | 60825 | 二级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | RackVolHighWarn1 | 60826 | 二级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | RackVolLowWarn1 | 60827 | 二级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | ChgTempHighWarn1 | 60828 | 二级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | ChgTempLowWarn1 | 60829 | 二级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | DsgTempHighWarn3 | 60830 | 三级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | DsgTempLowWarn3 | 60831 | 三级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellVolHighWar3 | 60832 | 三级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellVolLowWarn3 | 60833 | 三级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellHighDifPressureWarn3 | 60834 | 三级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_56 | 60835 | 三级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_57 | 60836 | 三级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_59 | 60837 | 三级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_59 | 60838 | 三级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | CellHighDifTempWarn3 | 60839 | 三级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温差大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_61 | 60840 | 三级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | RackVolHighWarn3 | 60841 | 三级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | RackVolLowWarn3 | 60842 | 三级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | ChgTempHighWarn3 | 60843 | 三级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | ChgTempLowWarn3 | 60844 | 三级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 |  | 60845 | 簇间压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差大
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_62 | 60846 | 与主控通讯异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与主控通讯异常
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_63 | 60847 | 与EMS通讯失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与EMS通讯失败
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_64 | 60848 | EMS/PCS强控继电器 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS/PCS强控继电器
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_65 | 60849 | PCS通讯超时 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯超时
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_66 | 60850 | 显示屏通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 显示屏通讯故障
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 |  | 60851 | 电池未使能 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池未使能
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_68 | 60852 | 电池簇就位数量不足 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇就位数量不足
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_69 | 60853 | 电池簇就位数量超出 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇就位数量超出
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_69 | 60854 | 电池簇就位数量超出 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇就位数量超出
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 |  | 60855 | 预充电阻温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充电阻温度高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_67 | 60856 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇故障
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_77 | 60857 | SBMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBMU硬件故障
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_79 | 60858 | SBMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBMU通讯故障
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_81 | 60859 | 主负继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主负继电器故障
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_82 | 60860 | 主正继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主正继电器故障
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_83 | 60861 | 预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充故障
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_85 | 60862 | 急停 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_87 | 60863 | 总压采集无效 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压采集无效
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_89 | 60864 | 单体极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_90 | 60865 | 单体极低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极低
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_91 | 60866 | 温度极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度极高
BMS | 高泰昊能 | QT-SBAU-3531 | Alarm_92 | 60867 | 继电器强制控制 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器强制控制
汇川,IES1000-M-04
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BatteryReverseFault | 60900 | 储能电池极性反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池极性反接故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BatteryVolTooHighWarn | 60901 | 储能电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过高
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DChalfBusHardOverVolWarn | 60902 | 直流侧半母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线硬件过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ComHardOverCurWarn | 60903 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流硬件过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseIGBTFault | 60904 | A相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseIGBTFault | 60905 | B相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseIGBTFault | 60906 | C相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLinePosWarn | 60907 | A相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLineNegWarn | 60908 | A相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLineIRWarn | 60909 | A相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLineGNDWarn | 60910 | A相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLinePosWarn | 60911 | B相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLineNegWarn | 60912 | B相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLineIRWarn | 60913 | B相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLineGNDWarn | 60914 | B相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLinePos | 60915 | C相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLineNegWarn | 60916 | C相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLineIRWarn | 60917 | C相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLineGNDWarn | 60918 | C相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLinePosWarn | 60919 | 直流侧霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLineNegWarn | 60920 | 直流侧霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLineIRWarn | 60921 | 直流侧霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLineGNDWarn | 60922 | 直流侧霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCfuseFail | 60923 | 直流熔断器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流熔断器故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCReleaseFail | 60924 | 直流侧脱扣器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧脱扣器故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCSwitchMal | 60925 | 直流开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流开关故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTfan malfunction | 60926 | IGBT风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT风机故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ReactorFanFail | 60927 | 电抗器风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器风机故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCFullBusSoftOverVolWarn | 60928 | 直流侧全母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCFullBusSoftUnderVolWarn | 60929 | 直流侧全母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件欠压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | HClfBusVolExDev | 60930 | 半母线电压(V)偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 半母线电压(V)偏差过大
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCSoftOverCurWarn | 60931 | 直流侧软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧软件过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | PowerGridAcOverVolWarn | 60932 | 电网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | PowerGridAcUnderVolWarn | 60933 | 电网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | OffGridAcOverVolWarn | 60934 | 离网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | OffGridAcUnderVolWarn | 60935 | 离网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流欠压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | GridAcOverfreWarn | 60936 | 电网交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过频
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | GridACcUnderfreWarn | 60937 | 电网交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠频
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ComSoftOvercurWarn | 60938 | 交流软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软件过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | OutPhaseLossFail | 60939 | 输出缺相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出缺相故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | LightArresterFail | 60940 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IslandFail | 60941 | 孤岛故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CurContExDevWarn | 60942 | 电流控制偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流控制偏差过大
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | PowerGridVolImbWarn | 60943 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ACCurDriComExcLimWarn | 60944 | 交流侧电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流直流分量超限
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | EnvOverTempWarn | 60945 | 环境过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | EnvUnderTempWarn | 60946 | 环境低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTAOverTemp | 60947 | IGBT模块A相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块A相过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTBOverTemp | 60948 | IGBT模块B相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块B相过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTCOverTemp | 60949 | IGBT模块C相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块C相过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTAUnderTemp | 60950 | IGBT模块A相低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块A相低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTBUnderTemp | 60951 | IGBT模块B相低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块B相低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTCUnderTemp | 60952 | IGBT模块C相低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块C相低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ACSwiMiClosVolWarn | 60953 | 交流开关合闸电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流开关合闸电压不匹配
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ReactorOverTempWarn | 60954 | 电抗器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ADDriftToolargeWarn | 60955 | AD零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD零漂过大
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | InsResLowWarn | 60956 | 绝缘电阻偏低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘电阻偏低
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | InsDetFailWarn | 60957 | 绝缘检测失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测失败
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | HMIComFailWarn | 60958 | HMI通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BMSComFailWarn | 60959 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | EMSComConTimeOut | 60960 | EMS通讯连接超时外 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯连接超时外
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ParComFailWarn | 60961 | 并机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | I2CBusFault | 60962 | I2C总线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | I2C总线故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | SPIFault | 60963 | SPI故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SPI故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_1 | 60964 | 物联网通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 物联网通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_2 | 60965 | 客户后台通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 客户后台通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_27 | 60966 | CBC过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CBC过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_28 | 60967 | 设备过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备过载
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_29 | 60968 | 电网电压反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压反序
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_30 | 60969 | 母线软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线软启动失败
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_7 | 60970 | 交流侧脱扣器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧脱扣器故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_8 | 60971 | 交流侧开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧开关故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_9 | 60972 | 载波同步故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_34 | 60973 | EMS连接超时1内部通讯 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时1内部通讯
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_35 | 60974 | EMS连接超时2外部总线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时2外部总线
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_36 | 60975 | EMS连接超时2内部通讯 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时2内部通讯
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_13 | 60976 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_38 | 60977 | 产品版本号不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 产品版本号不匹配
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_39 | 60978 | 检测板型号不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检测板型号不匹配
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_16 | 60979 | RTC故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_41 | 60980 | 电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过高
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_42 | 60981 | 电池电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过低
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_43 | 60982 | 黑匣子存储故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 黑匣子存储故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_44 | 60983 | 电源盒检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电源盒检测异常
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_45 | 60984 | 主机异常停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机异常停机
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_46 | 60985 | 锁相异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相异常
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_47 | 60986 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_48 | 60987 | 直流侧中点采样断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧中点采样断线
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BatteryReverseFaultWarn | 60988 | 储能电池极性反接告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池极性反接告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BatteryVolTooHighWarn | 60989 | 储能电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过高
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DChalfBusHardOverVolWarn | 60990 | 直流侧半母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线硬件过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ComHardOverCurWarn | 60991 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流硬件过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseIGBTFaultWarn | 60992 | A相IGBT告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseIGBTFaultWarn | 60993 | B相IGBT告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseIGBTFaultWarn | 60994 | C相IGBT告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLinePosWarn | 60995 | A相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLineNegWarn | 60996 | A相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLineIRWarn | 60997 | A相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | AphaseHallLineGNDWarn | 60998 | A相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLinePosWarn | 60999 | B相霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLineNegWarn | 61000 | B相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLineIRWarn | 61001 | B相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BphaseHallLineGNDWarn | 61002 | B相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLinePosWarn | 61003 | C相电流霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相电流霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLineNegWarn | 61004 | C相霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLineIRWarn | 61005 | C相霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CphaseHallLineGNDWarn | 61006 | C相霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLinePosWarn | 61007 | 直流侧霍尔断线正 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线正
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLineNegWarn | 61008 | 直流侧霍尔断线负 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线负
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLineIRWarn | 61009 | 直流侧霍尔断线IR | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线IR
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCHallLineGNDWarn | 61010 | 直流侧霍尔断线GND | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧霍尔断线GND
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCfuseFailWarn | 61011 | 直流熔断器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流熔断器告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCReleaseFailWarn | 61012 | 直流侧脱扣器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧脱扣器告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCSwitchMalWarn | 61013 | 直流开关告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流开关告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTFanmalfunctionWarn | 61014 | IGBT风机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT风机告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ReactorFanFailWarn | 61015 | 电抗器风机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器风机告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCFullBusSoftOverVolWarn | 61016 | 直流侧全母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCFullBusSoftUnderVolWarn | 61017 | 直流侧全母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件欠压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | HClfBusVolExDevWarn | 61018 | 半母线电压偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 半母线电压偏差过大
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | DCSoftOverCurWarn | 61019 | 直流侧软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧软件过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | PowerGridAcOverVolWarn | 61020 | 电网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | PowerGridAcUnderVolWarn | 61021 | 电网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | OffGridAcOverVolWarn | 61022 | 离网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流过压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | OffGridAcUnderVolWarn | 61023 | 离网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流欠压
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | GridAcOverfreWarn | 61024 | 电网交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过频
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | GridACcUnderfreWarn | 61025 | 电网交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠频
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ComSoftOvercurWarn | 61026 | 交流软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软件过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | OutPhaseLossFailWarn | 61027 | 输出缺相告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出缺相告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | LightArresterFailWarn | 61028 | 防雷器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IslandFailWarn | 61029 | 孤岛告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | CurContExDevWarn | 61030 | 电流控制偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流控制偏差过大
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | PowerGridVolImbWarn | 61031 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ACCurDriComExcLimWarn | 61032 | 交流侧电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流直流分量超限
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | EnvOverTempWarn | 61033 | 环境过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | EnvUnderTempWarn | 61034 | 环境低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTAOverTempWarn | 61035 | A相IGBT模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT模块过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTBOverTempWarn | 61036 | B相IGBT模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT模块过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTCOverTempWarn | 61037 | C相IGBT模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT模块过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTAUnderTempWarn | 61038 | A相IGBT模块低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT模块低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTBUnderTempWarn | 61039 | B相IGBT模块低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT模块低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | IGBTCUnderTempWarn | 61040 | C相IGBT模块低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT模块低温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ACSwiMiClosVolWarn | 61041 | 交流开关合闸电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流开关合闸电压不匹配
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ReactorOverTempWarn | 61042 | 电抗器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ADDriftToolargeWarn | 61043 | AD零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD零漂过大
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | InsResLowWarn | 61044 | 绝缘电阻偏低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘电阻偏低
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | InsDetFailWarn | 61045 | 绝缘检测失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测失败
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | HMIComFailWarn | 61046 | HMI通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | BMSComFailWarn | 61047 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | EMSComConTimeOutWarn | 61048 | EMS通讯连接超时1外 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯连接超时1外
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | ParComFailWarn | 61049 | 并机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | I2CBusFailWarn | 61050 | I2C总线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | I2C总线告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | SPIFailWarn | 61051 | SPI告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SPI告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_25 | 61052 | 物联网通讯告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 物联网通讯告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_26 | 61053 | 客户后台通讯告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 客户后台通讯告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_27 | 61054 | CBC过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CBC过流
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_28 | 61055 | 设备过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备过载
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_29 | 61056 | 电网电压反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压反序
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_30 | 61057 | 母线软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线软启动失败
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_31 | 61058 | 交流侧脱扣器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧脱扣器告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_32 | 61059 | 交流侧开关告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧开关告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_33 | 61060 | 载波同步告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_34 | 61061 | EMS连接超时1内部通讯 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时1内部通讯
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_35 | 61062 | EMS连接超时2外部总线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时2外部总线
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_36 | 61063 | EMS连接超时2内部通讯 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时2内部通讯
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_37 | 61064 | EMS通讯告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_38 | 61065 | 产品版本号不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 产品版本号不匹配
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_39 | 61066 | 检测板型号不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检测板型号不匹配
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_40 | 61067 | RTC告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_41 | 61068 | 电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过高
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_42 | 61069 | 电池电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过低
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_43 | 61070 | 黑匣子存储故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 黑匣子存储故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_44 | 61071 | 电源盒检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电源盒检测异常
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_45 | 61072 | 主机异常停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机异常停机
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_46 | 61073 | 锁相异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相异常
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_47 | 61074 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_48 | 61075 | 直流侧中点采样断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧中点采样断线
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_49 | 61076 | 不满足并网运行条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不满足并网运行条件
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_50 | 61077 | 电池欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_51 | 61078 | 急停告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停告警
PCS | 汇川 | IES1000-M-04 | Alarm_52 | 61079 | 不满足离网运行条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不满足离网运行条件
高特RACK，ESMU
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62000 | 主控通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控通讯失联
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62001 | 端电流一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62002 | 端电流二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62003 | 端电流三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62004 | 单体欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62005 | 单体欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62006 | 单体欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62007 | 单体过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62008 | 单体过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62009 | 单体过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62010 | 单体SOC低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62011 | 单体SOC低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62012 | 单体SOC低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62013 | 单体SOC高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62014 | 单体SOC高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62015 | 单体SOC高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62016 | 单体SOH低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62017 | 单体SOH低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62018 | 单体SOH低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62019 | 从控1通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控1通讯失联
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62020 | 端子温度过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62021 | 端子温度过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62022 | 端子温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62023 | 模块电压过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62024 | 模块电压过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62025 | 模块电压过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62026 | 模块电压过低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62027 | 模块电压过低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62028 | 模块电压过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62029 | 电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采集故障
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62030 | 温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度采集故障
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62031 | 单体压差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62032 | 单体压差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62033 | 单体压差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差三级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62034 | 单体温差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差一级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62035 | 单体温差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差二级告警
BMS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 62036 | 单体温差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差三级告警
SINEXCEL，1725K-One
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63000 | 系统故障状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障状态
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63001 | 系统告警状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统告警状态
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63002 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63003 | 校准参数异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 校准参数异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63004 | 采样零点异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 采样零点异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63005 | Flash异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Flash异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63006 | DSP初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP初始化异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63007 | 监控初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 监控初始化异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63008 | DSP版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP版本异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63009 | CPLD版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CPLD版本异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63010 | 硬件版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件版本异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63011 | 重号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 重号故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63012 | 主机冲突故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机冲突故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63013 | DSP参数设置不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP参数设置不匹配
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63014 | 监控参数设置不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 监控参数设置不匹配
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63015 | Drm0关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Drm0关机
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63016 | CANA通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CANA通信故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63017 | EMS通信连接超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信连接超时
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63018 | BMS通信连接超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信连接超时
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63019 | 电网电表通信超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电表通信超时
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63020 | 模块风扇故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块风扇故障1
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63021 | 辅助电源故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电源故障1
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63022 | 辅助电源故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电源故障2
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63023 | 辅助电源故障3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电源故障3
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63024 | 模块过温1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温1
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63025 | 模块过温2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温2
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63026 | 环境过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63027 | 环境过温降额 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温降额
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63028 | 电池电量不足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电量不足
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63029 | BMS干节点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS干节点故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63030 | 模块限流告警1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块限流告警1
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63031 | 模块限流告警2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块限流告警2
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63032 | 模块限流告警3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块限流告警3
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63033 | 模块限流告警4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块限流告警4
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63034 | 模块限流告警5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块限流告警5
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63035 | 模块限流告警6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块限流告警6
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63036 | 模块限流告警7 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块限流告警7
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63037 | 模块电流异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常1
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63038 | 模块电流异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常2
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63039 | 模块电流异常3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常3
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63040 | 模块电流异常4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常4
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63041 | 模块电流异常5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常5
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63042 | 模块电流异常6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常6
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63043 | 模块电流异常7 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块电流异常7
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63044 | 直流输入过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63045 | 直流输入欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入欠压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63046 | 直流过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过载报警
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63047 | 直流过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过载超时
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63048 | 直流输入软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入软启动失败
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63049 | 直流输入电控开关开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入电控开关开路
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63050 | 直流输入电控开关短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入电控开关短路
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63051 | 直流输入软启电开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入软启电开关故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63052 | 直流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63053 | 直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线欠压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63054 | 直流母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线电压不平衡
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63055 | 直流母线软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软启动失败
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63056 | BMS关机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS关机故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63057 | 交流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63058 | 交流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线欠压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63059 | 交流母线过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线过频
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63060 | 交流母线欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线欠频
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63061 | 交流母线反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线反序
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63062 | 交流母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线电压不平衡
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63063 | 交流母线电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线电压异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63064 | 交流母线缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线缺相
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63065 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63066 | 交流过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载报警
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63067 | 交流过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载超时
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63068 | 交流母线禁止接入 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流母线禁止接入
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63069 | 离网电压震荡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网电压震荡
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63070 | 并离网切换错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并离网切换错误
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63071 | 交流软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启动失败
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63072 | 交流电控开关开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电控开关开路
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 63073 | 交流电控开关短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电控开关短路
英博,V2.3.11
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64000 | 过载降容 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载降容
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64001 | A相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相硬件过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64002 | B相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相硬件过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64003 | C相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相硬件过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64004 | N相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相硬件过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64005 | 单元直压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单元直压故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64006 | 开关电源欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开关电源欠压故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64007 | A相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64008 | B相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64009 | C相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64010 | N相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相IGBT故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64011 | 过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64012 | A相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相输出过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64013 | A相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相输出速断
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64014 | B相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相输出过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64015 | B相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相输出速断
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64016 | C相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相输出过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64017 | C相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相输出速断
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64018 | N相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相输出过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64019 | N相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N相输出速断
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64020 | 交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64021 | 交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64022 | 输出过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64023 | 输出欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出欠压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64024 | 电压THDU超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压THDU超限
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64025 | 交流缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流缺相
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64026 | 系统相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统相序错误
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64027 | 直流极性反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流极性反接
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64028 | 直流母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软件过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64029 | 直流母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线软件欠压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64030 | 系统过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统过频
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64031 | 系统欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统欠频
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64032 | 直流充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流充电过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64033 | 直流放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流放电过流
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64034 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64035 | 直流分量超标 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流分量超标
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64036 | 交流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接合闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64037 | 交流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接分闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64038 | 交流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启合闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64039 | 交流软启分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启分闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64040 | 直流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接合闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64041 | 直流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接分闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64042 | 直流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启合闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64043 | 直流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启合闸故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64044 | 铁电参数保存错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 铁电参数保存错误
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64045 | 直流软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软起失败
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64046 | 起机条件不满足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 起机条件不满足
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64047 | 运行中开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行中开关故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64048 | 逆变启动超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变启动超时
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64049 | 参数下发设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 参数下发设置错误
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64050 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64051 | BMS温度异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS温度异常
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64052 | BMS跳机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS跳机
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64053 | BMS电池告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS电池告警
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64054 | DCDC通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCDC通讯故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64055 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64056 | 急停或熔芯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停或熔芯故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64057 | PCS光纤通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS光纤通讯故障
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64058 | 电池软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池软件过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64059 | 电池软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池软件欠压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64060 | 母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压不平衡
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64061 | 半母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 半母线过压
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64062 | DCDC启动超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCDC启动超时
PCS | UNKNOW | UNKNOW | UNKNOW | 64063 | 交流漏电流保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流漏电流保护
协能,RACK
BMS | 协能 | RACK | Alarm_0 | 65000 | 总压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压差过大
BMS | 协能 | RACK | Alarm_1 | 65001 | 绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低
BMS | 协能 | RACK | Alarm_2 | 65002 | 单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_3 | 65003 | 单体温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_4 | 65004 | 单体电压更新异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压更新异常
BMS | 协能 | RACK | Alarm_5 | 65005 | 极柱温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_6 | 65006 | 放电电流过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大
BMS | 协能 | RACK | Alarm_7 | 65007 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_8 | 65008 | 电池NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池NTC故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_9 | 65009 | 极柱NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱NTC故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_10 | 65010 | 电池温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_11 | 65011 | 单体电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采样故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_12 | 65012 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_13 | 65013 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_14 | 65014 | 单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过低
BMS | 协能 | RACK | Alarm_15 | 65015 | 充电电流过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大
BMS | 协能 | RACK | Alarm_16 | 65016 | BMU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检
BMS | 协能 | RACK | Alarm_17 | 65017 | BCU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检
BMS | 协能 | RACK | Alarm_18 | 65018 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_19 | 65019 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_20 | 65020 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_21 | 65021 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_22 | 65022 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_23 | 65023 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_24 | 65024 | 隔离开关状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔离开关状态
BMS | 协能 | RACK | Alarm_25 | 65025 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_26 | 65026 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_27 | 65027 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_28 | 65028 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | 协能 | RACK | RackVolHighWarn3 | 65029 | 三级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压过压
BMS | 协能 | RACK | RackVolLowWarn3 | 65030 | 三级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压欠压
BMS | 协能 | RACK | CellVolHighWarn3 | 65031 | 三级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体过压
BMS | 协能 | RACK | CellVolLowWarn3 | 65032 | 三级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体欠压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_33 | 65033 | 三级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过流
BMS | 协能 | RACK | Alarm_34 | 65034 | 三级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过流
BMS | 协能 | RACK | DsgTempHighWarn3 | 65035 | 三级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过温
BMS | 协能 | RACK | DsgTempLowWarn3 | 65036 | 三级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电欠温
BMS | 协能 | RACK | ChgTempHighWarn3 | 65037 | 三级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过温
BMS | 协能 | RACK | ChgTempLowWarn3 | 65038 | 三级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电欠温
BMS | 协能 | RACK | Alarm_39 | 65039 | 三级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘过低
BMS | 协能 | RACK | Alarm_40 | 65040 | 三级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级极柱过温
BMS | 协能 | RACK | Alarm_41 | 65041 | 三级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级高压箱过温
BMS | 协能 | RACK | CellHighDifPressureWarn3 | 65042 | 三级单体压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差过大
BMS | 协能 | RACK | CellHighDifTempWarn3 | 65043 | 三级单体温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体温差过大
BMS | 协能 | RACK | RackVolHighWarn2 | 65044 | 二级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压过压
BMS | 协能 | RACK | RackVolLowWarn2 | 65045 | 二级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压欠压
BMS | 协能 | RACK | CellVolHighWarn2 | 65046 | 二级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体过压
BMS | 协能 | RACK | CellVolLowWarn2 | 65047 | 二级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体欠压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_48 | 65048 | 二级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过流
BMS | 协能 | RACK | Alarm_49 | 65049 | 二级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过流
BMS | 协能 | RACK | DsgTempHighWarn2 | 65050 | 二级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过温
BMS | 协能 | RACK | DsgTempLowWarn2 | 65051 | 二级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电欠温
BMS | 协能 | RACK | ChgTempHighWarn2 | 65052 | 二级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过温
BMS | 协能 | RACK | ChgTempLowWarn2 | 65053 | 二级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电欠温
BMS | 协能 | RACK | Alarm_54 | 65054 | 二级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘过低
BMS | 协能 | RACK | Alarm_55 | 65055 | 二级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级极柱过温
BMS | 协能 | RACK | Alarm_56 | 65056 | 二级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级高压箱过温
BMS | 协能 | RACK | CellHighDifPressureWarn2 | 65057 | 二级单体压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差过大
BMS | 协能 | RACK | CellHighDifTempWarn2 | 65058 | 二级单体温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体温差过大
BMS | 协能 | RACK | RackVolHighWarn1 | 65059 | 一级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压过压
BMS | 协能 | RACK | RackVolLowWarn1 | 65060 | 一级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压欠压
BMS | 协能 | RACK | CellVolHighWarn1 | 65061 | 一级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体过压
BMS | 协能 | RACK | CellVolLowWarn1 | 65062 | 一级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体欠压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_63 | 65063 | 一级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过流
BMS | 协能 | RACK | Alarm_64 | 65064 | 一级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过流
BMS | 协能 | RACK | DsgTempHighWarn1 | 65065 | 一级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过温
BMS | 协能 | RACK | DsgTempLowWarn1 | 65066 | 一级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电欠温
BMS | 协能 | RACK | ChgTempHighWarn1 | 65067 | 一级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过温
BMS | 协能 | RACK | ChgTempLowWarn1 | 65068 | 一级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电欠温
BMS | 协能 | RACK | Alarm_69 | 65069 | 一级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘过低
BMS | 协能 | RACK | Alarm_70 | 65070 | 一级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级极柱过温
BMS | 协能 | RACK | Alarm_71 | 65071 | 一级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高压箱过温
BMS | 协能 | RACK | CellHighDifPressureWarn1 | 65072 | 一级单体压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差过大
BMS | 协能 | RACK | CellHighDifTempWarn1 | 65073 | 一级单体温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体温差过大
BMS | 协能 | RACK | Alarm_74 | 65074 | 一级SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC过低
BMS | 协能 | RACK | Alarm_75 | 65075 | 三级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压压差过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_76 | 65076 | 三级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组过压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_77 | 65077 | 三级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组欠压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_78 | 65078 | 三级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温升过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_79 | 65079 | 三级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组压差过大
BMS | 协能 | RACK | Alarm_80 | 65080 | 二级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压压差过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_81 | 65081 | 二级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组过压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_82 | 65082 | 二级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组欠压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_83 | 65083 | 二级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温升过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_84 | 65084 | 二级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组压差过大
BMS | 协能 | RACK | Alarm_85 | 65085 | 一级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压压差过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_86 | 65086 | 一级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组过压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_87 | 65087 | 一级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组欠压
BMS | 协能 | RACK | Alarm_88 | 65088 | 一级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升过高
BMS | 协能 | RACK | Alarm_89 | 65089 | 一级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组压差过大
BMS | 协能 | RACK | Alarm_90 | 65090 | 从控初始化故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控初始化故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_91 | 65091 | 采样线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样线故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_92 | 65092 | 连接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 连接线故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_93 | 65093 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_94 | 65094 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_95 | 65095 | 电池温度采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度采样故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_96 | 65096 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度传感器故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_97 | 65097 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_98 | 65098 | EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EEPROM故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_99 | 65099 | 被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_100 | 65100 | 被动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡温度故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_101 | 65101 | 主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_102 | 65102 | 主动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡温度故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_103 | 65103 | 极柱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度故障
BMS | 协能 | RACK | Alarm_104 | 65104 | 组间均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组间均衡故障
协能_电荷,RACK
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_0 | 65200 | 总压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_1 | 65201 | 绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_2 | 65202 | 单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_3 | 65203 | 单体温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_4 | 65204 | 单体电压更新异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压更新异常
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_5 | 65205 | 极柱温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_6 | 65206 | 放电电流过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_7 | 65207 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_8 | 65208 | 电池NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池NTC故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_9 | 65209 | 极柱NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱NTC故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_10 | 65210 | 电池温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_11 | 65211 | 单体电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采样故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_12 | 65212 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_13 | 65213 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_14 | 65214 | 单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过低
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_15 | 65215 | 充电电流过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_16 | 65216 | BMU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_17 | 65217 | BCU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_18 | 65218 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_19 | 65219 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_20 | 65220 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_21 | 65221 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_22 | 65222 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_23 | 65223 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_24 | 65224 | 隔离开关状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔离开关状态
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_25 | 65225 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_26 | 65226 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_27 | 65227 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_28 | 65228 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | RackVolHighWarn3 | 65229 | 三级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | RackVolLowWarn3 | 65230 | 三级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellVolHighWarn3 | 65231 | 三级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellVolLowWarn3 | 65232 | 三级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_33 | 65233 | 三级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过流
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_34 | 65234 | 三级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过流
BMS | 协能_电荷 | RACK | DsgTempHighWarn3 | 65235 | 三级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | DsgTempLowWarn3 | 65236 | 三级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电欠温
BMS | 协能_电荷 | RACK | ChgTempHighWarn3 | 65237 | 三级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | ChgTempLowWarn3 | 65238 | 三级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电欠温
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_39 | 65239 | 三级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘过低
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_40 | 65240 | 三级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级极柱过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_41 | 65241 | 三级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级高压箱过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellHighDifPressureWarn3 | 65242 | 三级单体压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellHighDifTempWarn3 | 65243 | 三级单体温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体温差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | RackVolHighWarn2 | 65244 | 二级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | RackVolLowWarn2 | 65245 | 二级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellVolHighWarn2 | 65246 | 二级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellVolLowWarn2 | 65247 | 二级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_48 | 65248 | 二级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过流
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_49 | 65249 | 二级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过流
BMS | 协能_电荷 | RACK | DsgTempHighWarn2 | 65250 | 二级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | DsgTempLowWarn2 | 65251 | 二级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电欠温
BMS | 协能_电荷 | RACK | ChgTempHighWarn2 | 65252 | 二级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | ChgTempLowWarn2 | 65253 | 二级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电欠温
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_54 | 65254 | 二级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘过低
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_55 | 65255 | 二级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级极柱过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_56 | 65256 | 二级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级高压箱过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellHighDifPressureWarn2 | 65257 | 二级单体压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellHighDifTempWarn2 | 65258 | 二级单体温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体温差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | RackVolHighWarn1 | 65259 | 一级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | RackVolLowWarn1 | 65260 | 一级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellVolHighWarn1 | 65261 | 一级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellVolLowWarn1 | 65262 | 一级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_63 | 65263 | 一级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过流
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_64 | 65264 | 一级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过流
BMS | 协能_电荷 | RACK | DsgTempHighWarn1 | 65265 | 一级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | DsgTempLowWarn1 | 65266 | 一级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电欠温
BMS | 协能_电荷 | RACK | ChgTempHighWarn1 | 65267 | 一级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | ChgTempLowWarn1 | 65268 | 一级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电欠温
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_69 | 65269 | 一级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘过低
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_70 | 65270 | 一级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级极柱过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_71 | 65271 | 一级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高压箱过温
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellHighDifPressureWarn1 | 65272 | 一级单体压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | CellHighDifTempWarn1 | 65273 | 一级单体温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体温差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_74 | 65274 | 一级SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC过低
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_75 | 65275 | 三级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压压差过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_76 | 65276 | 三级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_77 | 65277 | 三级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_78 | 65278 | 三级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温升过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_79 | 65279 | 三级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组压差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_80 | 65280 | 二级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压压差过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_81 | 65281 | 二级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_82 | 65282 | 二级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_83 | 65283 | 二级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温升过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_84 | 65284 | 二级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组压差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_85 | 65285 | 一级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压压差过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_86 | 65286 | 一级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组过压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_87 | 65287 | 一级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组欠压
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_88 | 65288 | 一级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升过高
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_89 | 65289 | 一级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组压差过大
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_90 | 65290 | 从控初始化故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控初始化故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_91 | 65291 | 采样线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样线故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_92 | 65292 | 连接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 连接线故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_93 | 65293 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_94 | 65294 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_95 | 65295 | 电池温度采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度采样故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_96 | 65296 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度传感器故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_97 | 65297 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_98 | 65298 | EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EEPROM故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_99 | 65299 | 被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_100 | 65300 | 被动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡温度故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_101 | 65301 | 主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_102 | 65302 | 主动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡温度故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_103 | 65303 | 极柱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度故障
BMS | 协能_电荷 | RACK | Alarm_104 | 65304 | 组间均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组间均衡故障
协能,三级架构
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_1 | 65400 | BMS内部通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS内部通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_2 | 65401 | PCS通讯故障报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯故障报警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_3 | 65402 | PCS控制失效报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS控制失效报警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_4 | 65403 | EMS通信故障报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通信故障报警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_5 | 65404 | Rack间压差过大报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack间压差过大报警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_6 | 65405 | Rack间电流差异过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack间电流差异过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_7 | 65406 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 紧急停机
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_8 | 65407 | 簇间电流差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差二级告警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_9 | 65408 | 系统预警总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统预警总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_10 | 65409 | 系统告警总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统告警总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_11 | 65410 | 系统故障总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统故障总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_12 | 65411 | 系统充电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统充电禁止
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_13 | 65412 | 系统放电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统放电禁止
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_14 | 65413 | 汇流断路器状态反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 汇流断路器状态反馈
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_15 | 65414 | 充放电回路异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充放电回路异常
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_16 | 65415 | 簇间电流差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差一级告警
BMS | 协能 | 三级架构 | RackVolHighWarn3 | 65416 | 总电压过压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | RackVolLowWarn3 | 65417 | 总电压欠压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellVolHighWarn3 | 65418 | 单体过压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellVolLowWarn3 | 65419 | 单体欠压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgCurHighWarn3 | 65420 | 放电电流过大三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgCurHighWarn3 | 65421 | 充电电流过大三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgTempHighWarn3 | 65422 | 放电电池过温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgTempLowWarn3 | 65423 | 放电电池欠温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgTempHighWarn3 | 65424 | 充电电池过温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgTempLowWarn3 | 65425 | 充电电池欠温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_17 | 65426 | 绝缘阻值过低三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_18 | 65427 | 极柱温度过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_19 | 65428 | 高压箱连接器温度过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellHighDifPressureWarn3 | 65429 | 单体压差过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellHighDifTempWarn3 | 65430 | 单体温差过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | SOCLowWarn3 | 65431 | SOC低三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低三级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | RackVolHighWarn2 | 65432 | 总电压过压二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | RackVolLowWarn2 | 65433 | 总电压欠压二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellVolHighWarn2 | 65434 | 单体过压二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellVolLowWarn2 | 65435 | 单体欠压二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgCurHighWarn2 | 65436 | 放电电流过大二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgCurHighWarn2 | 65437 | 充电电流过大二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgTempHighWarn2 | 65438 | 放电电池过温二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgTempLowWarn2 | 65439 | 放电电池欠温二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgTempHighWarn2 | 65440 | 充电电池过温二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgTempLowWarn2 | 65441 | 充电电池欠温二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_20 | 65442 | 绝缘阻值过低二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_21 | 65443 | 极柱温度过高二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_22 | 65444 | 高压箱连接器温度过高二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellHighDifPressureWarn2 | 65445 | 单体压差过高二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellHighDifTempWarn2 | 65446 | 单体温差过高二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | SOCLowWarn2 | 65447 | SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低
BMS | 协能 | 三级架构 | RackVolHighWarn1 | 65448 | 总电压过压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | RackVolLowWarn1 | 65449 | 总电压欠压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellVolHighWarn1 | 65450 | 单体过压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellVolLowWarn1 | 65451 | 单体欠压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgCurHighWarn1 | 65452 | 放电电流过大一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgCurHighWarn1 | 65453 | 充电电流过大一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgTempHighWarn1 | 65454 | 放电电池过温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | DsgTempLowWarn1 | 65455 | 放电电池欠温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgTempHighWarn1 | 65456 | 充电电池过温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | ChgTempLowWarn1 | 65457 | 充电电池欠温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_23 | 65458 | 绝缘阻值过低一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_24 | 65459 | 极柱温度过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_25 | 65460 | 高压箱连接器温度过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellHighDifPressureWarn1 | 65461 | 单体压差过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | CellHighDifTempWarn1 | 65462 | 单体温差过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级报警汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | SOCLowWarn1 | 65463 | SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_26 | 65464 | 三级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压压差过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_27 | 65465 | 三级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_28 | 65466 | 三级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_29 | 65467 | 三级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温升过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_30 | 65468 | 三级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_31 | 65469 | 二级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压压差过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_32 | 65470 | 二级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_33 | 65471 | 二级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_34 | 65472 | 二级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温升过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_35 | 65473 | 二级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_36 | 65474 | 一级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压压差过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_37 | 65475 | 一级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_38 | 65476 | 一级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_39 | 65477 | 一级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_40 | 65478 | 一级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure1 | 65479 | 主控1通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控1通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure2 | 65480 | 主控2通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控2通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure3 | 65481 | 主控3通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控3通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure4 | 65482 | 主控4通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控4通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure5 | 65483 | 主控5通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控5通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure6 | 65484 | 主控6通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控6通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure7 | 65485 | 主控7通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控7通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure8 | 65486 | 主控8通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控8通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure9 | 65487 | 主控9通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控9通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure10 | 65488 | 主控10通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控10通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure11 | 65489 | 主控11通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控11通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure12 | 65490 | 主控12通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控12通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure13 | 65491 | 主控13通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控13通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure14 | 65492 | 主控14通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控14通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure15 | 65493 | 主控15通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控15通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure16 | 65494 | 主控16通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控16通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure17 | 65495 | 主控17通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控17通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure18 | 65496 | 主控18通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控18通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure19 | 65497 | 主控19通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控19通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure20 | 65498 | 主控20通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控20通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure21 | 65499 | 主控21通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控21通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure22 | 65500 | 主控22通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控22通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure23 | 65501 | 主控23通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控23通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure24 | 65502 | 主控24通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控24通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure25 | 65503 | 主控25通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控25通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure26 | 65504 | 主控26通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控26通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure27 | 65505 | 主控27通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控27通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure28 | 65506 | 主控28通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控28通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure29 | 65507 | 主控29通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控29通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure30 | 65508 | 主控30通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控30通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure31 | 65509 | 主控31通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控31通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | MainCommunicationFailure32 | 65510 | 主控32通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控32通讯故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_41 | 65511 | BMU自检故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_42 | 65512 | BCU自检故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_43 | 65513 | 熔断器故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_44 | 65514 | 接触器粘连故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_45 | 65515 | BMU通信故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_46 | 65516 | BAU通信故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_47 | 65517 | 电流传感器故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_48 | 65518 | 绝缘监测设备故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_49 | 65519 | 隔开开关异常断开汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开汇总
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_50 | 65520 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_51 | 65521 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_52 | 65522 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_53 | 65523 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_54 | 65524 | bdu通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | bdu通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_55 | 65525 | 电操闭合故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电操闭合故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_56 | 65526 | 电操断开故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电操断开故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_57 | 65527 | 总压过压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_58 | 65528 | 总压欠压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_59 | 65529 | 单体过压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_60 | 65530 | 单体欠压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_61 | 65531 | 放电过流复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_62 | 65532 | 充电过流复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_63 | 65533 | 放电过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_64 | 65534 | 放电欠温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_65 | 65535 | 充电过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_66 | 65536 | 充电欠温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_67 | 65537 | 绝缘过低复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_68 | 65538 | 极柱过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_69 | 65539 | 高压箱过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_70 | 65540 | 单体压差复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_71 | 65541 | 单体温差复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_72 | 65542 | 总压压差过高复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压压差过高复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_73 | 65543 | 模组过压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组过压复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_74 | 65544 | 模组欠压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组欠压复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_75 | 65545 | 温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_76 | 65546 | 模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_77 | 65547 | 簇间电流差过大复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差过大复归
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_78 | 65548 | 簇间电流差预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差预警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_79 | 65549 | 簇间压差差预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差差预警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_80 | 65550 | 簇间电流差告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差告警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_81 | 65551 | 簇间压差差告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差差告警
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_82 | 65552 | 簇间电流差保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差保护
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_83 | 65553 | 簇间压差差保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差差保护
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_84 | 65554 | 空调1通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 空调1通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_85 | 65555 | 空调2通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 空调2通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_86 | 65556 | 电表通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电表通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_87 | 65557 | 温湿度1通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温湿度1通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_88 | 65558 | 温湿度2通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温湿度2通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_89 | 65559 | 温湿度3通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温湿度3通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_90 | 65560 | 水浸1通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水浸1通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_91 | 65561 | 水浸2通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水浸2通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_92 | 65562 | 汇流断路器状态反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 汇流断路器状态反馈
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_93 | 65563 | 消防告警检测 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防告警检测
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_94 | 65564 | 门禁检测 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 门禁检测
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_95 | 65565 | UPS掉电检测 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | UPS掉电检测
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_96 | 65566 | 交流总断路器状态反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 交流总断路器状态反馈
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_97 | 65567 | 消防火警检测 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防火警检测
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_98 | 65568 | 消防喷射检测 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防喷射检测
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_99 | 65569 | 总压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_100 | 65570 | 绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_101 | 65571 | 单体电压过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_102 | 65572 | 单体温度过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_103 | 65573 | 单体电压更新故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压更新故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_104 | 65574 | 极柱温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_105 | 65575 | 电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_106 | 65576 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_107 | 65577 | NTC 故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC 故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_108 | 65578 | 极柱温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度传感器故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_109 | 65579 | 电池温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度传感器故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_110 | 65580 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_111 | 65581 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_112 | 65582 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_113 | 65583 | 电池温度过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_114 | 65584 | 充电电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_115 | 65585 | BMU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_116 | 65586 | BCU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_117 | 65587 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_118 | 65588 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_119 | 65589 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_120 | 65590 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_121 | 65591 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_122 | 65592 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_123 | 65593 | 隔离开关状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔离开关状态
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_124 | 65594 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_125 | 65595 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_126 | 65596 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_127 | 65597 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_128 | 65598 | PCS通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通信故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_129 | 65599 | 三级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_130 | 65600 | 三级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_131 | 65601 | 三级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_132 | 65602 | 三级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_133 | 65603 | 三级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过流
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_134 | 65604 | 三级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过流
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_135 | 65605 | 三级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_136 | 65606 | 三级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电欠温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_137 | 65607 | 三级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_138 | 65608 | 三级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电欠温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_139 | 65609 | 三级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘过低
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_140 | 65610 | 三级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级极柱过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_141 | 65611 | 三级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级高压箱过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_142 | 65612 | 三级单体压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_143 | 65613 | 三级单体温差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体温差
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_144 | 65614 | 二级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_145 | 65615 | 二级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_146 | 65616 | 二级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_147 | 65617 | 二级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_148 | 65618 | 二级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过流
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_149 | 65619 | 二级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过流
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_150 | 65620 | 二级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_151 | 65621 | 二级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电欠温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_152 | 65622 | 二级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_153 | 65623 | 二级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电欠温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_154 | 65624 | 二级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘过低
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_155 | 65625 | 二级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级极柱过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_156 | 65626 | 二级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级高压箱过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_157 | 65627 | 二级单体压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_158 | 65628 | 二级单体温差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体温差
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_159 | 65629 | 一级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_160 | 65630 | 一级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_161 | 65631 | 一级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_162 | 65632 | 一级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_163 | 65633 | 一级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过流
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_164 | 65634 | 一级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过流
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_165 | 65635 | 一级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_166 | 65636 | 一级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电欠温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_167 | 65637 | 一级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_168 | 65638 | 一级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电欠温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_169 | 65639 | 一级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘过低
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_170 | 65640 | 一级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级极柱过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_171 | 65641 | 一级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高压箱过温
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_172 | 65642 | 一级单体压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_173 | 65643 | 一级单体温差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体温差
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_174 | 65644 | 一级SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC过低
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_175 | 65645 | 三级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压压差过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_176 | 65646 | 三级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_177 | 65647 | 三级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_178 | 65648 | 三级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温升过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_179 | 65649 | 三级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_180 | 65650 | 二级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压压差过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_181 | 65651 | 二级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_182 | 65652 | 二级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_183 | 65653 | 二级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温升过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_184 | 65654 | 二级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级模组压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_185 | 65655 | 一级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压压差过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_186 | 65656 | 一级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组过压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_187 | 65657 | 一级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组欠压
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_188 | 65658 | 一级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升过高
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_189 | 65659 | 一级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组压差过大
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_190 | 65660 | 从控初始化故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控初始化故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_191 | 65661 | 采样线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样线故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_192 | 65662 | 连接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 连接线故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_193 | 65663 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_194 | 65664 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_195 | 65665 | 电池温度采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度采样故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_196 | 65666 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度传感器故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_197 | 65667 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_198 | 65668 | EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EEPROM故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_199 | 65669 | 被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_200 | 65670 | 被动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡温度故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_201 | 65671 | 主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_202 | 65672 | 主动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡温度故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_203 | 65673 | 极柱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度故障
BMS | 协能 | 三级架构 | Alarm_204 | 65674 | 组间均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组间均衡故障
协能,LQUIDCOOLING
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_1 | 66000 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | BMS通讯故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_2 | 66001 | 压缩机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_3 | 66002 | 压缩机变频器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机变频器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_4 | 66003 | 压缩机通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机通讯故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_5 | 66004 | 水泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_6 | 66005 | 风机1故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机1故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_7 | 66006 | 风机2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机2故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_8 | 66007 | 风机3故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机3故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_9 | 66008 | 风机全部故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机全部故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_10 | 66009 | FTC故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | FTC故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_11 | 66010 | 吸气温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气温度传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_12 | 66011 | 低压压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压压力传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_13 | 66012 | 排气温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_14 | 66013 | 高压压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压压力传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_15 | 66014 | 进水温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 进水温度传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_16 | 66015 | 出水温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水温度传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_17 | 66016 | 进水水压传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 进水水压传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_18 | 66017 | 出水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_19 | 66018 | 环境温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境温度传感器故障
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_20 | 66019 | 低压超低报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压超低报警
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_21 | 66020 | 高压超高报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压超高报警
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_22 | 66021 | 吸气温度过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气温度过高
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_23 | 66022 | 排气温度过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度过高
TMS | 协能 | LQUIDCOOLING | Alarm_24 | 66023 | 液位低报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液位低报警
协能,DIO
DIDO | 协能 | DIO | IO1 | 67000 | 消防反馈信号 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 消防反馈信号
DIDO | 协能 | DIO | IO2 | 67001 | 浪涌反馈信号 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 浪涌反馈信号
DIDO | 协能 | DIO | IO3 | 67002 | 断路器反馈信号 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 断路器反馈信号
DIDO | 协能 | DIO | IO4 | 67003 | 急停反馈信号 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 急停反馈信号
DIDO | 协能 | DIO | IO5 | 67004 | 水浸反馈信号 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 水浸反馈信号
DIDO | 协能 | DIO | IO6 | 67005 | 行程开关反馈 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 行程开关反馈
DIDO | 协能 | DIO | IO7 | 67006 | 液冷机通讯故障 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 液冷机通讯故障
DIDO | 协能 | DIO | IO8 | 67007 | 除湿机通讯故障 | 设备 | 重要 | IO设备 | 0 | 除湿机通讯故障
先控,PCM100
PCS | 先控 | PCS | Alarm_2 | 67500 | 逆变器不同步 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器不同步
PCS | 先控 | PCS | Alarm_3 | 67501 | 逆变器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器故障
PCS | 先控 | PCS | Alarm_4 | 67502 | 逆变器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器过温
PCS | 先控 | PCS | Alarm_5 | 67503 | 输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出过载
PCS | 先控 | PCS | Alarm_6 | 67504 | 输出过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出过载超时
PCS | 先控 | PCS | Alarm_7 | 67505 | 工作模式不一致 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 工作模式不一致
PCS | 先控 | PCS | Alarm_8 | 67506 | 输出电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_9 | 67507 | 辅助电压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电压故障
PCS | 先控 | PCS | Alarm_10 | 67508 | 并柜参数异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并柜参数异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_11 | 67509 | 母线电压过压关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压过压关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_12 | 67510 | 母线电压欠压关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压欠压关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_13 | 67511 | 逆变机架内离散总线通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变机架内离散总线通讯异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_14 | 67512 | 逆变器风扇异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器风扇异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_15 | 67513 | 逆变继电器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变继电器故障
PCS | 先控 | PCS | Alarm_16 | 67514 | 并柜接口异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并柜接口异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_18 | 67515 | 交流幅频超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流幅频超限
PCS | 先控 | PCS | Alarm_19 | 67516 | 智能切换开机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 智能切换开机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_20 | 67517 | 逆变DSP程序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变DSP程序错误
PCS | 先控 | PCS | Alarm_21 | 67518 | 逆变FPGA程序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变FPGA程序错误
PCS | 先控 | PCS | Alarm_22 | 67519 | EOD | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EOD
PCS | 先控 | PCS | Alarm_23 | 67520 | 智能切换关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 智能切换关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_24 | 67521 | 启动条件异常关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 启动条件异常关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_25 | 67522 | 载波同步异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_26 | 67523 | 功率模块未就绪 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块未就绪
PCS | 先控 | PCS | Alarm_29 | 67524 | 工频同步异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 工频同步异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_30 | 67525 | 预充电异常关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电异常关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_31 | 67526 | 交流侧异常关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧异常关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_32 | 67527 | 直流侧异常关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧异常关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_34 | 67528 | 直流侧过流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧过流关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_83 | 67529 | 直流继电器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器故障
PCS | 先控 | PCS | Alarm_84 | 67530 | BMS通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_85 | 67531 | 负载冲击转旁路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负载冲击转旁路
PCS | 先控 | PCS | Alarm_86 | 67532 | 切换次数限制 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 切换次数限制
PCS | 先控 | PCS | Alarm_37 | 67533 | 逆变SCR故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变SCR故障
PCS | 先控 | PCS | Alarm_87 | 67534 | 关机输出断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 关机输出断开
PCS | 先控 | PCS | Alarm_39 | 67535 | 关机输出断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 关机输出断开
PCS | 先控 | PCS | Alarm_40 | 67536 | 并机均流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机均流异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_88 | 67537 | 邻机请求转旁路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 邻机请求转旁路
PCS | 先控 | PCS | Alarm_93 | 67538 | BMU通信中断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMU通信中断
PCS | 先控 | PCS | Alarm_94 | 67539 | 放电禁止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电禁止
PCS | 先控 | PCS | Alarm_95 | 67540 | 充电紧张 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电紧张
PCS | 先控 | PCS | Alarm_96 | 67541 | 过温预警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温预警
PCS | 先控 | PCS | Alarm_97 | 67542 | 低温预警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低温预警
PCS | 先控 | PCS | Alarm_98 | 67543 | 总过压预警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总过压预警
PCS | 先控 | PCS | Alarm_99 | 67544 | 总欠压预警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总欠压预警
PCS | 先控 | PCS | Alarm_100 | 67545 | 并机通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通信异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_101 | 67546 | 并机地址冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机地址冲突
PCS | 先控 | PCS | Alarm_102 | 67547 | 均衡失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 均衡失败
PCS | 先控 | PCS | Alarm_43 | 67548 | EPO关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EPO关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_44 | 67549 | 断路器断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 断路器断开
PCS | 先控 | PCS | Alarm_45 | 67550 | 放电直流接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电直流接触器故障
PCS | 先控 | PCS | Alarm_46 | 67551 | 充电直流接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电直流接触器故障
PCS | 先控 | PCS | Alarm_47 | 67552 | 总电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总电压异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_48 | 67553 | 单体电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_49 | 67554 | 充电过流保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电过流保护
PCS | 先控 | PCS | Alarm_50 | 67555 | 放电过流保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电过流保护
PCS | 先控 | PCS | Alarm_51 | 67556 | 低温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低温保护
PCS | 先控 | PCS | Alarm_52 | 67557 | 过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温保护
PCS | 先控 | PCS | Alarm_54 | 67558 | 交流侧电压异常关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电压异常关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_55 | 67559 | 交流侧频率异常关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧频率异常关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_56 | 67560 | 母线电压硬件过压关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压硬件过压关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_57 | 67561 | 母线电压软件过压关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压软件过压关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_58 | 67562 | 母线欠压关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线欠压关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_59 | 67563 | BMS控制关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS控制关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_60 | 67564 | 直流侧过流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧过流关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_61 | 67565 | 预充电异常关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电异常关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_62 | 67566 | 输出过载超时关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出过载超时关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_63 | 67567 | EOD关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EOD关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_64 | 67568 | 5级关机原因 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 5级关机原因
PCS | 先控 | PCS | Alarm_66 | 67569 | 交流侧相位异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧相位异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_90 | 67570 | 逆变过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过温
PCS | 先控 | PCS | Alarm_91 | 67571 | 离网模式关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网模式关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_92 | 67572 | 直流继电器开路关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路关机
PCS | 先控 | PCS | Alarm_71 | 67573 | 本旁路SCR未短路,其他并联旁路SCR短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 本旁路SCR未短路,其他并联旁路SCR短路
PCS | 先控 | PCS | Alarm_72 | 67574 | VrViPq模式开机条件不满足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | VrViPq模式开机条件不满足
PCS | 先控 | PCS | Alarm_73 | 67575 | 模块更新电池组 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块更新电池组
PCS | 先控 | PCS | Alarm_74 | 67576 | 重要关机原因 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 重要关机原因
PCS | 先控 | PCS | Alarm_75 | 67577 | 旁路驱动异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 旁路驱动异常
PCS | 先控 | PCS | Alarm_76 | 67578 | 锁相失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相失败
PCS | 先控 | PCS | Alarm_77 | 67579 | 5级关机原因1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 5级关机原因1
PCS | 先控 | PCS | Alarm_78 | 67580 | 5级关机原因2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 5级关机原因2
PCS | 先控 | PCS | Alarm_79 | 67581 | 5级关机原因3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 5级关机原因3
PCS | 先控 | PCS | Alarm_80 | 67582 | 5级关机原因4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 5级关机原因4
PCS | 先控 | PCS | Alarm_81 | 67583 | 5级关机原因5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 5级关机原因5
PCS | 先控 | PCS | Alarm_82 | 67584 | 5级关机原因6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 5级关机原因6
GOLD，ESBCM-C133-BMS2
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackVolHighWarn1 | 68000 | 组端过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackVolHighWarn2 | 68001 | 组端过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackVolHighWarn3 | 68002 | 组端过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackVolLowAlarm1 | 68003 | 组端欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackVolLowAlarm2 | 68004 | 组端欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackVolLowAlarm3 | 68005 | 组端欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackDsgCurHighWarn1 | 68006 | 组端放电过流1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackDsgCurHighWarn2 | 68007 | 组端放电过流2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackDsgCurHighWarn3 | 68008 | 组端放电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackChgCurHighWarn1 | 68009 | 组端充电过流1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackChgCurHighWarn2 | 68010 | 组端充电过流2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackChgCurHighWarn3 | 68011 | 组端充电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackinsulationWarn1 | 68012 | 组端绝缘1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackinsulationWarn2 | 68013 | 组端绝缘2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackinsulationWarn3 | 68014 | 组端绝缘3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellChgTempHighWarn1 | 68015 | 单体电池充电过温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellChgTempHighWarn2 | 68016 | 单体电池充电过温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellChgTempHighWarn3 | 68017 | 单体电池充电过温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellChgTempLowWarn1 | 68018 | 单体电池充电欠温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellChgTempLowWarn2 | 68019 | 单体电池充电欠温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellChgTempLowWarn3 | 68020 | 单体电池充电欠温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellVolHighWarn1 | 68021 | 单体电压过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellVolHighWarn2 | 68022 | 单体电压过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellVolHighWarn3 | 68023 | 单体电压过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellVolLowWarn1 | 68024 | 单体电压欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellVolLowWarn2 | 68025 | 单体电压欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellVolLowWarn3 | 68026 | 单体电压欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellDifVolHighWarn1 | 68027 | 单体压差过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellDifVolHighWarn2 | 68028 | 单体压差过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellDifVolHighWarn3 | 68029 | 单体压差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellDifTempHighWarn1 | 68030 | 单体温差过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellDifTempHighWarn2 | 68031 | 单体温差过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellDifTempHighWarn3 | 68032 | 单体温差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | SOCLowWarn1 | 68033 | SOC过低1级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低1级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | SOCLowWarn2 | 68034 | SOC过低2级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低2级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | SOCLowWarn3 | 68035 | SOC过低3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低3级告警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | SocketTempHighWarn1 | 68036 | 动力插箱温度过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | SocketTempHighWarn2 | 68037 | 动力插箱温度过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | SocketTempHighWarn3 | 68038 | 动力插箱温度过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | PackVolHighWarn1 | 68039 | 电池模组过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | PackVolHighWarn2 | 68040 | 电池模组过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | PackVolHighWarn3 | 68041 | 电池模组过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | PackVolLowWarn1 | 68042 | 电池模组欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压1级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | PackVolLowWarn2 | 68043 | 电池模组欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压2级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | PackVolLowWarn3 | 68044 | 电池模组欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压3级报警
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault1 | 68045 | DI1故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI1故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault2 | 68046 | DI2故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI2故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault3 | 68047 | DI3故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI3故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault4 | 68048 | DI4故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI4故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault5 | 68049 | DI5故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI5故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault6 | 68050 | DI6故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI6故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault7 | 68051 | DI7故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI7故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | DIFault8 | 68052 | DI8故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI8故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | LostInCommunicate | 68053 | 内网通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 内网通讯失联
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellVolGatherFault | 68054 | 单体电压采集异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集异常
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | CellTempGatherFault | 68055 | 单体温度采集异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集异常
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | InterRackterHopFailure | 68056 | 跳机故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 跳机故障
BMS | GOLD | ESBCM-C133-BMS2 | RackLimitFailure | 68057 | 电池极限故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池极限故障
恩玖enjiu,PCS
PCS | 恩玖enjiu | PCS | HardwareFaultWord1 | 68500 | 硬件故障字1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障字1
PCS | 恩玖enjiu | PCS | EPOFault | 68501 | EPO故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EPO故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | IGBTHardwareOver | 68502 | IGBT硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT硬件过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BusHardwareOver | 68503 | 母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | WaveThrottling | 68504 | 功率模块逐波限流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块逐波限流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BalanceHardwareOver | 68505 | 平衡模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块硬件过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | HardwareFaultWord2 | 68506 | 硬件故障字2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障字2
PCS | 恩玖enjiu | PCS | 24VPowerFault | 68507 | 24V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V电源故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | FanFault | 68508 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | LinkFault | 68509 | 连接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连接故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | SurgeProtectFault | 68510 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PowerOverHeated | 68511 | 功率模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BalanceOverHeated | 68512 | 平衡模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块过温
PCS | 恩玖enjiu | PCS | 15VPowerFault | 68513 | 15V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | FireAlarmFault | 68514 | 系统火警故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统火警故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | RackDryContactFault | 68515 | 电池干接点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池干接点故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | OverloadFault | 68516 | 过载故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridFaultWord | 68517 | 电网故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网故障字
PCS | 恩玖enjiu | PCS | AphaseOverVoltage | 68518 | A相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相过压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BphaseOverVoltage | 68519 | B相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相过压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | CphaseOverVoltage | 68520 | C相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相过压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | AphaseUnderVoltage | 68521 | A相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相欠压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BphaseUnderVoltage | 68522 | B相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相欠压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | CphaseUnderVoltage | 68523 | C相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相欠压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridOverFrequency | 68524 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridUnderFrequency | 68525 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridPhaseError | 68526 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误
PCS | 恩玖enjiu | PCS | AphaseSoftOver | 68527 | A相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相软件过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BphaseSoftOver | 68528 | B相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相软件过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | CphaseSoftOver | 68529 | C相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相软件过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridVoltageImbalance | 68530 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridCurrentImbalance | 68531 | 电网电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电流不平衡
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridPhaseLack | 68532 | 电网缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网缺相
PCS | 恩玖enjiu | PCS | NLineOver | 68533 | N线过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BusFaultWord | 68534 | 母线故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线故障字
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PreBusOvervoltage | 68535 | 预充母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线过压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PreBusUndervoltage | 68536 | 预充母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线欠压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | UnctrBusOvervoltage | 68537 | 不控整流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线过压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | UnctrBusUndervoltage | 68538 | 不控整流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线欠压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | RunBusOvervoltage | 68539 | 运行母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线过压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | RunBusUndervoltage | 68540 | 运行母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线欠压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PNBusImbalance | 68541 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | 恩玖enjiu | PCS | RackUndervoltage | 68542 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | CurBusUndervoltage | 68543 | 电流模式母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流模式母线欠压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | RackOvervoltage | 68544 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 恩玖enjiu | PCS | DCPreOvercurrent | 68545 | 直流预充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | DCOvercurrent | 68546 | 直流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BalanceSoftOver | 68547 | 平衡模块软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块软件过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | RackReverse | 68548 | 电池反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接
PCS | 恩玖enjiu | PCS | ACCapacitorFaultWord | 68549 | 交流电容故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电容故障字
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PrechargeTimeOut | 68550 | 预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电超时
PCS | 恩玖enjiu | PCS | AphasePrechargeTimeOut | 68551 | 预充电A相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电A相过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BphasePrechargeTimeOut | 68552 | 预充电B相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电B相过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | CphasePrechargeTimeOut | 68553 | 预充电C相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电C相过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | SystemFaultWord | 68554 | 系统故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字
PCS | 恩玖enjiu | PCS | ADSampleZeroDrift | 68555 | AD采样零漂故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD采样零漂故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BMSRackSystemFault | 68556 | BMS电池系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS电池系统故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | STSTelecomFault | 68557 | STS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS通信故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | BMSTelecomFault | 68558 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | CANTelecomFault | 68559 | 从模块CAN通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从模块CAN通信故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | EMSTelecomFault | 68560 | EMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | SwitchFaultWord | 68561 | 开关故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开关故障字
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PreRelayCloseFail | 68562 | 预充电继电器闭合失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合失败
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PreRelayBreakFail | 68563 | 预充电继电器断开失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开失败
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PreRelayCloseStateErr | 68564 | 预充电继电器闭合状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合状态错误
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PreRelayBreakStateErr | 68565 | 预充电继电器断开状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开状态错误
PCS | 恩玖enjiu | PCS | MainRelayCloseFail | 68566 | 主继电器闭合失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合失败
PCS | 恩玖enjiu | PCS | MainRelayBreakFail | 68567 | 主继电器断开失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开失败
PCS | 恩玖enjiu | PCS | MainRelayCloseStateErr | 68568 | 主继电器闭合状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合状态错误
PCS | 恩玖enjiu | PCS | MainRelayBreakStateErr | 68569 | 主继电器断开状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开状态错误
PCS | 恩玖enjiu | PCS | ACMainRelayStickeFault | 68570 | 交流主继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主继电器粘连故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | DCRelayOpenCircuitFault | 68571 | 直流继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | OtherFaultWord | 68572 | 其他故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 其他故障字
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PCSAphaseOvervoltage | 68573 | 逆变电压A相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压A相过压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PCSBphaseOvervoltage | 68574 | 逆变电压B相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压B相过压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PCSCphaseOvervoltage | 68575 | 逆变电压C相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压C相过压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | GridIslandFault | 68576 | 电网孤岛故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网孤岛故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | SystemResonanceFault | 68577 | 系统谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统谐振故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | Softwareover | 68578 | 软件过压过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件过压过流
PCS | 恩玖enjiu | PCS | HighVoltageThroughTimeOut | 68579 | 高电压穿越超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高电压穿越超时故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PCSAphaseUndervoltage | 68580 | 逆变电压A相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压A相欠压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PCSBphaseUndervoltage | 68581 | 逆变电压B相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压B相欠压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | PCSCphaseUndervoltage | 68582 | 逆变电压C相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压C相欠压故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | NoSynchronousSignalOffGrid | 68583 | 离网无同步信号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网无同步信号故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | OffGridShortCircuit | 68584 | 离网短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网短路故障
PCS | 恩玖enjiu | PCS | LowVoltageThroughTimeOut | 68585 | 低电压穿越超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低电压穿越超时故障
BMSER,RACK_NEW
BMS | BMSER | BMS | RackAlarm2 | 68700 | Rack二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack二级报警
BMS | BMSER | BMS | RackAlarm1 | 68701 | Rack一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack一级报警
BMS | BMSER | BMS | RackOthAlarm | 68702 | Rack其他报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack其他报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_1 | 68703 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_2 | 68704 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | BMSER | BMS | CellDifVolHighWarn3 | 68705 | 单体压差过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大三级报警
BMS | BMSER | BMS | RackTempHighWarn3 | 68706 | 电池温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过高三级报警
BMS | BMSER | BMS | RackTempLowWarn3 | 68707 | 电池温度过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低三级报警
BMS | BMSER | BMS | ChgTempHighWarn3 | 68708 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_3 | 68709 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | BMSER | BMS | RackDifTempHigh3 | 68710 | 电池温差过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温差过大三级报警
BMS | BMSER | BMS | RackUpTempHigh3 | 68711 | 电池升温过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池升温过大三级报警
BMS | BMSER | BMS | TerminalTempHighWarn3 | 68712 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | BMSER | BMS | DsgOverCurrWarn3 | 68713 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | BMSER | BMS | ChgOverCurrWarn3 | 68714 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | BMSER | BMS | PackVolHighWarn3 | 68715 | 模组电压过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过高三级报警
BMS | BMSER | BMS | PackVolLowWarn3 | 68716 | 模组电压过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过低三级报警
BMS | BMSER | BMS | PackVolDiffHigWarn3 | 68717 | 模组压差过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大三级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_4 | 68718 | 单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_5 | 68719 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | BMSER | BMS | CellDifVolHighWarn2 | 68720 | 单体压差过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大二级报警
BMS | BMSER | BMS | RackTempHighWarn2 | 68721 | 电池温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过高二级报警
BMS | BMSER | BMS | RackTempLowWarn2 | 68722 | 电池温度过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低二级报警
BMS | BMSER | BMS | ChgTempHighWarn2 | 68723 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_6 | 68724 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | BMSER | BMS | RackDifTempHigh2 | 68725 | 电池温差过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温差过大二级报警
BMS | BMSER | BMS | RackUpTempHigh2 | 68726 | 电池升温过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池升温过大二级报警
BMS | BMSER | BMS | TerminalTempHighWarn2 | 68727 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | BMSER | BMS | DsgOverCurrWarn2 | 68728 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | BMSER | BMS | ChgOverCurrWarn2 | 68729 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | BMSER | BMS | ModVolHighWarn2 | 68730 | 模组电压过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过高二级报警
BMS | BMSER | BMS | ModVolLowWarn2 | 68731 | 模组电压过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过低二级报警
BMS | BMSER | BMS | ModDifVolHighWarn2 | 68732 | 模组压差过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大二级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_7 | 68733 | 单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_8 | 68734 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | BMSER | BMS | CellDifVolHighWarn1 | 68735 | 单体压差过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大一级报警
BMS | BMSER | BMS | RackTempHighWarn1 | 68736 | 电池温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过高一级报警
BMS | BMSER | BMS | RackTempLowWarn1 | 68737 | 电池温度过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低一级报警
BMS | BMSER | BMS | ChgTempHighWarn1 | 68738 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_9 | 68739 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | BMSER | BMS | RackDifTempHigh1 | 68740 | 电池温差过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温差过大一级报警
BMS | BMSER | BMS | RackUpTempHigh1 | 68741 | 电池升温过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池升温过大一级报警
BMS | BMSER | BMS | TerminalTempHighWarn1 | 68742 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | BMSER | BMS | DsgOverCurrWarn1 | 68743 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | BMSER | BMS | ChgOverCurrWarn1 | 68744 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | BMSER | BMS | PackVolHighWarn1 | 68745 | 模组电压过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过高一级报警
BMS | BMSER | BMS | PackVolLowWarn1 | 68746 | 模组电压过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过低一级报警
BMS | BMSER | BMS | PackDifVolHigWarn1 | 68747 | 模组压差过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大一级报警
BMS | BMSER | BMS | RackVolHighWarn3 | 68748 | 总压过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压三级告警
BMS | BMSER | BMS | RackVolLowWarn3 | 68749 | 总压欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压三级告警
BMS | BMSER | BMS | CellVolHighWarn3 | 68750 | 单体过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级告警
BMS | BMSER | BMS | CellVolLowWarn3 | 68751 | 单体欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_10 | 68752 | 放电过流三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_11 | 68753 | 充电过流三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流三级告警
BMS | BMSER | BMS | DsgTempHighWarn3 | 68754 | 放电过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_12 | 68755 | 放电欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_13 | 68756 | 充电过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温三级告警
BMS | BMSER | BMS | ChgTempLowWarn3 | 68757 | 充电欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_14 | 68758 | 绝缘过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_15 | 68759 | 极柱过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_16 | 68760 | 高压箱过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_17 | 68761 | 单体压差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_18 | 68762 | 单体温差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差三级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_19 | 68763 | SOC过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低三级告警
BMS | BMSER | BMS | RackVolHighWarn2 | 68764 | 总压过压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压二级告警
BMS | BMSER | BMS | RackVolLowWarn2 | 68765 | 总压欠压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压二级告警
BMS | BMSER | BMS | CellVolHighWarn2 | 68766 | 单体过压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级告警
BMS | BMSER | BMS | CellVolLowWarn2 | 68767 | 单体欠压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_20 | 68768 | 放电过流二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_21 | 68769 | 充电过流二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流二级告警
BMS | BMSER | BMS | DsgTempHighWarn2 | 68770 | 放电过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_22 | 68771 | 放电欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_23 | 68772 | 充电过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温二级告警
BMS | BMSER | BMS | ChgTempLowWarn2 | 68773 | 充电欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_24 | 68774 | 绝缘过低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_25 | 68775 | 极柱过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_26 | 68776 | 高压箱过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_27 | 68777 | 单体压差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_28 | 68778 | 单体温差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差二级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_29 | 68779 | SOC过低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低二级告警
BMS | BMSER | BMS | RackVolHighWarn1 | 68780 | 总压过压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压一级告警
BMS | BMSER | BMS | RackVolLowWarn1 | 68781 | 总压欠压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压一级告警
BMS | BMSER | BMS | CellVolHighWarn1 | 68782 | 单体过压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级告警
BMS | BMSER | BMS | CellVolLowWarn1 | 68783 | 单体欠压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_30 | 68784 | 放电过流一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_31 | 68785 | 充电过流一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流一级告警
BMS | BMSER | BMS | DsgTempHighWarn1 | 68786 | 放电过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_32 | 68787 | 放电欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_33 | 68788 | 充电过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温一级告警
BMS | BMSER | BMS | ChgTempLowWarn1 | 68789 | 充电欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_34 | 68790 | 绝缘过低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_35 | 68791 | 极柱过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_36 | 68792 | 高压箱过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_37 | 68793 | 单体压差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_38 | 68794 | 单体温差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差一级告警
BMS | BMSER | BMS | Alarm_39 | 68795 | SOC过低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低一级告警
派沃,PWFC-050H1C-V1.2
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_1 | 68900 | 1#循环泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#循环泵故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_2 | 68901 | PTC电热1故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PTC电热1故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_3 | 68902 | PTC电热2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PTC电热2故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_4 | 68903 | 1#压机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#压机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_5 | 68904 | 2#压机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#压机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_6 | 68905 | 1#风机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#风机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_7 | 68906 | 2#风机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#风机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_8 | 68907 | 3#风机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 3#风机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_9 | 68908 | 4#风机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 4#风机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_10 | 68909 | 5#风机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 5#风机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_11 | 68910 | 6#风机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 6#风机故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_12 | 68911 | 系统出温故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统出温故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_13 | 68912 | 系统回温故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统回温故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_14 | 68913 | 环境探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境探头故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_15 | 68914 | 回水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_16 | 68915 | 出水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_17 | 68916 | 出水压力过高告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力过高告警
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_18 | 68917 | 回水压力过低告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力过低告警
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_19 | 68918 | 1#排气温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#排气温度故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_20 | 68919 | 2#排气温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#排气温度故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_21 | 68920 | 1#吸气温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#吸气温度故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_22 | 68921 | 2#吸气温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#吸气温度故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_23 | 68922 | 1#压机低压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#压机低压故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_24 | 68923 | 2#压机低压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#压机低压故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_25 | 68924 | 1#压机高压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#压机高压故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_26 | 68925 | 2#压机高压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#压机高压故障
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_27 | 68926 | 1#高压过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#高压过高
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_28 | 68927 | 2#高压过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#高压过高
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_29 | 68928 | 1#低压过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#低压过低
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_30 | 68929 | 2#低压过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#低压过低
TMS | 派沃 | PWFC-050H1C-V1.2 | Alarm_31 | 68930 | 内部通信故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 内部通信故障
易事特,EA901S（G3)
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_1 | 69000 | 电池供电 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | 电池供电
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_2 | 69001 | 电池电压低 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | 电池电压低
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_3 | 69002 | 输入(市电)故障 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | 输入(市电)故障
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_4 | 69003 | 旁路供电 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | 旁路供电
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_5 | 69004 | UPS故障 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | UPS故障
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_6 | 69005 | 测试中 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | 测试中
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_7 | 69006 | 电池放电 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | 电池放电
UPS | 易事特 | EA901S（G3) | Alarm_8 | 69007 | UPS类型 | 设备 | 重要 | UPS | 0 | UPS类型
兆能瑞时,V2.0
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_1 | 69100 | 吸气温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气温度传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_2 | 69101 | 环境温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境温度传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_3 | 69102 | 过冷液温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 过冷液温度传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_4 | 69103 | 交流电参数模块通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 交流电参数模块通讯故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_5 | 69104 | 压缩机变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机变频器通讯故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_6 | 69105 | 水泵变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵变频器通讯故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_7 | 69106 | 输入过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入过压
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_8 | 69107 | 冷凝压力高单词报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 冷凝压力高单词报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_9 | 69108 | 排气压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气压力传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_10 | 69109 | 吸气压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气压力传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_11 | 69110 | 供液压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_12 | 69111 | 回液压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液压力传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_13 | 69112 | 供液温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液温度传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_14 | 69113 | 回液温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液温度传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_15 | 69114 | 自然冷温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 自然冷温度传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_16 | 69115 | 排气温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度传感器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_17 | 69116 | 铁电存储异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 铁电存储异常
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_18 | 69117 | 电加热故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_19 | 69118 | 水箱液拉低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水箱液拉低
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_20 | 69119 | 输入过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入过流
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_21 | 69120 | 冷凝压力高三次故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 冷凝压力高三次故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_22 | 69121 | 供液压力超高报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力超高报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_23 | 69122 | 供液压力高报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力高报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_24 | 69123 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | EMS通讯故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_25 | 69124 | 供液温度超高报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液温度超高报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_26 | 69125 | 回液压力低报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液压力低报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_27 | 69126 | 输入欠压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入欠压
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_28 | 69127 | 排气温度高三次报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度高三次报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_29 | 69128 | 供液压力超低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力超低
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_30 | 69129 | 排气温度高单次报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度高单次报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_31 | 69130 | 供液温度低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液温度低
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_32 | 69131 | 供液温度高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液温度高
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_33 | 69132 | 输入缺相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入缺相
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_34 | 69133 | 输入错相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入错相
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_35 | 69134 | 电参数模块通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电参数模块通讯故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_36 | 69135 | 异常断电故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 异常断电故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_37 | 69136 | 缺氟报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 缺氟报警
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_38 | 69137 | DC24输入低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | DC24输入低
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_39 | 69138 | 氟路高低压差故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 氟路高低压差故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_40 | 69139 | 氟路高低压差故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 氟路高低压差故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_41 | 69140 | 电加热继电器单次闭合故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热继电器单次闭合故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_42 | 69141 | 电加热继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热继电器粘连故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_43 | 69142 | 电加热继电器三次闭合故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热继电器三次闭合故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_44 | 69143 | 电加热继电器三次闭合故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热继电器三次闭合故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_45 | 69144 | 压缩机驱动器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机驱动器故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_46 | 69145 | 压缩机输出电流检测故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输出电流检测故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_47 | 69146 | 压缩机输入电流检测故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输入电流检测故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_48 | 69147 | 压缩机输入电压检测故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输入电压检测故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_49 | 69148 | 压缩机散热器温度检测故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机散热器温度检测故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_50 | 69149 | 压缩机IPM模块温度检测故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机IPM模块温度检测故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_51 | 69150 | 压缩机与上位机通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机与上位机通讯故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_52 | 69151 | 压缩机eeprom故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机eeprom故障
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_53 | 69152 | 压缩机ID错 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机ID错
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_54 | 69153 | 压缩机直流侧欠压停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机直流侧欠压停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_55 | 69154 | 压缩机直流侧过压停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机直流侧过压停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_56 | 69155 | 压缩机输出过载停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输出过载停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_57 | 69156 | 压缩机输出电流过流停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输出电流过流停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_58 | 69157 | 压缩机输出瞬时过流停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输出瞬时过流停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_59 | 69158 | 压缩机输出硬件过流停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输出硬件过流停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_60 | 69159 | 压缩机输入电流过流停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输入电流过流停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_61 | 69160 | 压缩机输入硬件过流停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输入硬件过流停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_62 | 69161 | 压缩机散热器过热停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机散热器过热停机保护
TMS | 兆能瑞时 | V2.0 | Alarm_63 | 69162 | 压缩机IPM模块过热停机保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机IPM模块过热停机保护
申菱,SCY03
TMS | 申菱 | SCY03 | PumpFault | 69300 | 循环泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 循环泵故障
TMS | 申菱 | SCY03 | Fan1Fault | 69301 | 风机1故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机1故障
TMS | 申菱 | SCY03 | Fan2Fault | 69302 | 风机2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机2故障
TMS | 申菱 | SCY03 | CompHighPreSwiAct | 69303 | 压缩机高压开关动作 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机高压开关动作
TMS | 申菱 | SCY03 | CirWatHeatFault | 69304 | 循环水加热器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 循环水加热器故障
TMS | 申菱 | SCY03 | LeakageAlarm | 69305 | 漏水告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 漏水告警
TMS | 申菱 | SCY03 | ComSucPreFault | 69306 | 压缩机吸气压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机吸气压力故障
TMS | 申菱 | SCY03 | ComDisPreFault | 69307 | 压缩机排气压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机排气压力故障
TMS | 申菱 | SCY03 | RetLiqPreFault | 69308 | 回液压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液压力故障
TMS | 申菱 | SCY03 | SupLiqPreFault | 69309 | 供液压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力故障
TMS | 申菱 | SCY03 | ComSucTempFault | 69310 | 压缩机吸气温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机吸气温度故障
TMS | 申菱 | SCY03 | ComDisTempFault | 69311 | 压缩机排气温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机排气温度故障
TMS | 申菱 | SCY03 | RetLiqTempFault | 69312 | 回液温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液温度故障
TMS | 申菱 | SCY03 | SupLiqTempFault | 69313 | 供液温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液温度故障
TMS | 申菱 | SCY03 | EnvTempFault | 69314 | 环境温度故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境温度故障
TMS | 申菱 | SCY03 | PumpOpeTimeRea | 69315 | 循环泵运维时间到达 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 循环泵运维时间到达
TMS | 申菱 | SCY03 | FanOpeTimeRea | 69316 | 风机运维时间到达 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机运维时间到达
TMS | 申菱 | SCY03 | ComOpeTimeRea | 69317 | 压缩机运维时间到达 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机运维时间到达
TMS | 申菱 | SCY03 | ElecOpeTimeRea | 69318 | 电加热运维时间到达 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热运维时间到达
TMS | 申菱 | SCY03 | CompLowPreAlarm | 69319 | 压缩机低压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机低压告警
TMS | 申菱 | SCY03 | CompHighPreAlarm | 69320 | 压缩机高压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机高压告警
TMS | 申菱 | SCY03 | FluRepRem | 69321 | 补液提示 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 补液提示
TMS | 申菱 | SCY03 | SupPreHigh | 69322 | 供液压力过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力过高
TMS | 申菱 | SCY03 | SupPreLow | 69323 | 供液压力过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力过低
TMS | 申菱 | SCY03 | SupRetPreDiffHigh | 69324 | 供回液压差过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供回液压差过高
TMS | 申菱 | SCY03 | SupRetPreDiffLow | 69325 | 供回液压差过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供回液压差过低
TMS | 申菱 | SCY03 | SupTempHigh | 69326 | 供液温度过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液温度过高
TMS | 申菱 | SCY03 | SupTempLow | 69327 | 供液温度过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液温度过低
TMS | 申菱 | SCY03 | RetTempHigh | 69328 | 回液温度过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液温度过高
TMS | 申菱 | SCY03 | RetTempLow | 69329 | 回液温度过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液温度过低
TMS | 申菱 | SCY03 | EnvTempHigh | 69330 | 环境温度过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境温度过高
TMS | 申菱 | SCY03 | EnvTempLow | 69331 | 环境温度过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境温度过低
TMS | 申菱 | SCY03 | SysLowSupAlarm | 69332 | 系统低过热度告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统低过热度告警
TMS | 申菱 | SCY03 | ComExhHighTempAlarm | 69333 | 压缩机排气高温告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机排气高温告警
TMS | 申菱 | SCY03 | PowerLossAlarm | 69334 | 电源丢失告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源丢失告警
TMS | 申菱 | SCY03 | ComDriFault | 69335 | 压缩机驱动器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机驱动器故障
TMS | 申菱 | SCY03 | IPMHardwareOverCur | 69336 | 驱动器IPM模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器IPM模块硬件过流
TMS | 申菱 | SCY03 | IPMModOverHeat | 69337 | 驱动器IPM模块过热 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器IPM模块过热
TMS | 申菱 | SCY03 | PFCModOverHeat | 69338 | 驱动器PFC模块过热 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器PFC模块过热
TMS | 申菱 | SCY03 | PFCModOverCur | 69339 | 驱动器PFC瞬间过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器PFC瞬间过流
TMS | 申菱 | SCY03 | ComOutOfStepProtect | 69340 | 压缩机失步保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机失步保护
TMS | 申菱 | SCY03 | DCBusHighvol | 69341 | 直流母线过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 直流母线过压
TMS | 申菱 | SCY03 | DCBusLowhvol | 69342 | 直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 直流母线欠压
TMS | 申菱 | SCY03 | ComOutputPhaseLoss | 69343 | 压缩机输出缺相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机输出缺相
TMS | 申菱 | SCY03 | ComStartFail | 69344 | 压缩机启动失败 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机启动失败
TMS | 申菱 | SCY03 | ComModelErr | 69345 | 压缩机型号错误 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机型号错误
TMS | 申菱 | SCY03 | ComHighCur | 69346 | 压缩机瞬间过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机瞬间过流
TMS | 申菱 | SCY03 | InputVolTooHigh | 69347 | 输入电压过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入电压过高
TMS | 申菱 | SCY03 | InputVolTooLow | 69348 | 输入电压过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入电压过低
TMS | 申菱 | SCY03 | ComEffValHighCur | 69349 | 压缩机有效值过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机有效值过流
TMS | 申菱 | SCY03 | InputPhaseLoss | 69350 | 输入缺相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 输入缺相
TMS | 申菱 | SCY03 | DriCurDetCirFault | 69351 | 驱动器电流检测电路故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器电流检测电路故障
TMS | 申菱 | SCY03 | PFCHardwareOverCur | 69352 | 驱动器PFC模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器PFC模块硬件过流
TMS | 申菱 | SCY03 | OtherFault | 69353 | 其他故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 其他故障
TMS | 申菱 | SCY03 | DriChipResetFault | 69354 | 驱动器芯片复位故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器芯片复位故障
TMS | 申菱 | SCY03 | DriStoChipFault | 69355 | 驱动器存储芯片故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器存储芯片故障
TMS | 申菱 | SCY03 | IPMModTempDetCirFault | 69356 | 驱动器IPM模块温度检测电路故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器IPM模块温度检测电路故障
TMS | 申菱 | SCY03 | PFCModTempDetCirFault | 69357 | 驱动器PFC模块温度检测电路故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器PFC模块温度检测电路故障
TMS | 申菱 | SCY03 | ChaCirFault | 69358 | 驱动器充电回路故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器充电回路故障
TMS | 申菱 | SCY03 | DriCommFault | 69359 | 驱动器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 驱动器通讯故障
TMS | 申菱 | SCY03 | SysRefLeakage | 69360 | 系统冷媒泄漏 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统冷媒泄漏
TMS | 申菱 | SCY03 | LiquidLeakage | 69361 | 液体泄漏 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液体泄漏
TMS | 申菱 | SCY03 | ComHighPreSwiLock | 69362 | 压缩机高压开关锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机高压开关锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | ComLowPreAlarmLock | 69363 | 压缩机低压告警锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机低压告警锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | ComHighPreAlarmLock | 69364 | 压缩机高压告警锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机高压告警锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | SupPreHighLock | 69365 | 供液压力过高锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力过高锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | SupPreLowLock | 69366 | 供液压力过低锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供液压力过低锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | SupRetLiqDiffHighLock | 69367 | 供回液压差过高锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供回液压差过高锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | SupRetLiqDiffLowLock | 69368 | 供回液压差过低锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供回液压差过低锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | SysLowSupAlarmLock | 69369 | 系统低过热度告警锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统低过热度告警锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | ComExhHighTempAlarmLock | 69370 | 压缩机排气高温告警锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机排气高温告警锁定
TMS | 申菱 | SCY03 | ComDriverFaultLock | 69371 | 压缩机驱动器故障锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机驱动器故障锁定
力高,V1.6
BMS | 力高 | V1.6 | RackVolHighWarn1 | 69470 | 一级总电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总电压过高
BMS | 力高 | V1.6 | RackVolLowWarn1 | 69471 | 一级总电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总电压过低
BMS | 力高 | V1.6 | CellVolHighWarn1 | 69472 | 一级单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压过高
BMS | 力高 | V1.6 | CellVolLowWarn1 | 69473 | 一级单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压过低
BMS | 力高 | V1.6 | CellChgHighDifVolWarn1 | 69474 | 一级电池簇充电单体电压压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电单体电压压差大
BMS | 力高 | V1.6 | CellDsgLowDifVolWarn1 | 69475 | 一级电池簇放电单体电压压差小 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电单体电压压差小
BMS | 力高 | V1.6 | ChgTempHighWarn1 | 69476 | 一级电池簇充电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电单体温度高
BMS | 力高 | V1.6 | ChgTempLowWarn1 | 69477 | 一级电池簇充电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电单体温度低
BMS | 力高 | V1.6 | DsgTempHighWarn1 | 69478 | 一级电池簇放电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电单体温度高
BMS | 力高 | V1.6 | DsgTempLowWarn1 | 69479 | 一级电池簇放电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电单体温度低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_11 | 69480 | 一级电池簇充电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电温差大
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_12 | 69481 | 一级电池簇放电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电温差大
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_13 | 69482 | 一级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_14 | 69483 | 一级SOE低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOE低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_15 | 69484 | 一级温升异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升异常
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_16 | 69485 | 一级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_17 | 69486 | 一级电池簇充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电过流
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_18 | 69487 | 一级电池簇放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电过流
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_19 | 69488 | 一级电芯极柱高温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电芯极柱高温
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_20 | 69489 | 一级高压箱铜排过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高压箱铜排过温
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_21 | 69490 | 一级单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体温度采集故障
BMS | 力高 | V1.6 | RackVolHighWarn2 | 69491 | 二级总电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总电压过高
BMS | 力高 | V1.6 | RackVolLowWarn2 | 69492 | 二级总电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总电压过低
BMS | 力高 | V1.6 | CellVolHighWarn2 | 69493 | 二级单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压过高
BMS | 力高 | V1.6 | CellVolLowWarn2 | 69494 | 二级单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压过低
BMS | 力高 | V1.6 | CellChgHighDifVolWarn2 | 69495 | 二级电池簇充电单体电压压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电单体电压压差大
BMS | 力高 | V1.6 | CellDsgLowDifVolWarn2 | 69496 | 二级电池簇放电单体电压压差小 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电单体电压压差小
BMS | 力高 | V1.6 | ChgTempHighWarn2 | 69497 | 二级电池簇充电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电单体温度高
BMS | 力高 | V1.6 | ChgTempLowWarn2 | 69498 | 二级电池簇充电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电单体温度低
BMS | 力高 | V1.6 | DsgTempHighWarn2 | 69499 | 二级电池簇放电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电单体温度高
BMS | 力高 | V1.6 | DsgTempLowWarn2 | 69500 | 二级电池簇放电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电单体温度低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_32 | 69501 | 二级电池簇充电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电温差大
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_33 | 69502 | 二级电池簇放电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电温差大
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_34 | 69503 | 二级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_35 | 69504 | 二级SOE低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOE低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_36 | 69505 | 二级温升异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温升异常
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_37 | 69506 | 二级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_38 | 69507 | 二电池簇充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二电池簇充电过流
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_39 | 69508 | 二电池簇放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二电池簇放电过流
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_40 | 69509 | 二电芯极柱高温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二电芯极柱高温
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_41 | 69510 | 二高压箱铜排过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二高压箱铜排过温
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_42 | 69511 | 二单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二单体温度采集故障
BMS | 力高 | V1.6 | RackVolHighWarn3 | 69512 | 三级总电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总电压过高
BMS | 力高 | V1.6 | RackVolLowWarn3 | 69513 | 三级总电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总电压过低
BMS | 力高 | V1.6 | CellVolHighWarn3 | 69514 | 三级单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压过高
BMS | 力高 | V1.6 | CellVolLowWarn3 | 69515 | 三级单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压过低
BMS | 力高 | V1.6 | CellChgHighDifVolWarn3 | 69516 | 三级电池簇充电单体电压压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电单体电压压差大
BMS | 力高 | V1.6 | CellDsgLowDifVolWarn3 | 69517 | 三级电池簇放电单体电压压差小 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电单体电压压差小
BMS | 力高 | V1.6 | ChgTempHighWarn3 | 69518 | 三级电池簇充电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电单体温度高
BMS | 力高 | V1.6 | ChgTempLowWarn3 | 69519 | 三级电池簇充电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电单体温度低
BMS | 力高 | V1.6 | DsgTempHighWarn3 | 69520 | 三级电池簇放电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电单体温度高
BMS | 力高 | V1.6 | DsgTempLowWarn3 | 69521 | 三级电池簇放电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电单体温度低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_53 | 69522 | 三级电池簇充电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电温差大
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_54 | 69523 | 三级电池簇放电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电温差大
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_55 | 69524 | 三级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_56 | 69525 | 三级SOE低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOE低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_57 | 69526 | 三级温升异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温升异常
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_58 | 69527 | 三级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘低
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_59 | 69528 | 三级电池簇充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电过流
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_60 | 69529 | 三级电池簇放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电过流
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_61 | 69530 | 三级电芯极柱高温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电芯极柱高温
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_62 | 69531 | 三级高压箱铜排过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级高压箱铜排过温
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_63 | 69532 | 三级单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体温度采集故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_64 | 69533 | 消防故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_65 | 69534 | 户外柜QF主断路器异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 户外柜QF主断路器异常
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_66 | 69535 | 与EMS通讯失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与EMS通讯失败
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_68 | 69536 | PCS通讯超时 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯超时
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_69 | 69537 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_70 | 69538 | 正极熔断器异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极熔断器异常
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_71 | 69539 | 正极继电器黏连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极继电器黏连故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_72 | 69540 | 负极继电器黏连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极继电器黏连故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_73 | 69541 | 正极继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极继电器开路故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_74 | 69542 | 负极继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极继电器开路故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_75 | 69543 | 高压箱温度线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度线故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_76 | 69544 | 被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_77 | 69545 | 主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_78 | 69546 | 高压盒断路器异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压盒断路器异常
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_79 | 69547 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_80 | 69548 | 电池接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池接线故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_81 | 69549 | BMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通讯故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_82 | 69550 | 绝缘母线异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘母线异常
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_83 | 69551 | 单体热失控故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体热失控故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_84 | 69552 | PCS降功率超时故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS降功率超时故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_85 | 69553 | 预充超时故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充超时故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_86 | 69554 | 单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_87 | 69555 | 急停 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_88 | 69556 | 电流环故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流环故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_89 | 69557 | 高压检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压检测故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_90 | 69558 | 单体电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集故障
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_91 | 69559 | 极限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极限保护
BMS | 力高 | V1.6 | Alarm_92 | 69560 | 继电器强制控制 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器强制控制
科工,定制
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_1 | 69700 | 单体电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_2 | 69701 | 单体电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_3 | 69702 | 单体电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_4 | 69703 | 单体电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_5 | 69704 | 单体温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_6 | 69705 | 单体温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_7 | 69706 | 单体温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_8 | 69707 | 单体温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_9 | 69708 | 单体SOC上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_10 | 69709 | 单体SOC上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_11 | 69710 | 单体SOC下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_12 | 69711 | 单体SOC下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_13 | 69712 | 单体SOH下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_14 | 69713 | 单体SOH下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_15 | 69714 | 电解液故障+ | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电解液故障+
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_16 | 69715 | 电解液故障- | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电解液故障-
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_17 | 69716 | 单体充电温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_18 | 69717 | 单体充电温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_19 | 69718 | 单体充电温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_20 | 69719 | 单体充电温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_21 | 69720 | 单体放电温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_22 | 69721 | 单体放电温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_23 | 69722 | 单体放电温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_24 | 69723 | 单体放电温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_25 | 69724 | PACK电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_26 | 69725 | PACK电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_27 | 69726 | PACK电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_28 | 69727 | PACK电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_29 | 69728 | 组端电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_30 | 69729 | 组端电压上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限切断
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_31 | 69730 | 组端电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_32 | 69731 | 组端电压下限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限切断
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_33 | 69732 | 组端充电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电电流上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_34 | 69733 | 组端充电电流上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电电流上限切断
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_35 | 69734 | 组端放电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电电流上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_36 | 69735 | 组端放电电流上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电电流上限切断
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_37 | 69736 | 组端温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_38 | 69737 | 组端温度上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度上限切断
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_39 | 69738 | 组端温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_40 | 69739 | 组端温度下限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限切断
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_41 | 69740 | 绝缘电阻告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_42 | 69741 | 绝缘电阻切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻切断
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_43 | 69742 | BMU与BCMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU与BCMU通讯故障
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_44 | 69743 | 单体电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_45 | 69744 | 单体电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_46 | 69745 | 单体SOC上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_47 | 69746 | 单体SOC下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_48 | 69747 | 单体充电温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_49 | 69748 | 单体充电温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_50 | 69749 | 单体放电温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_51 | 69750 | 单体放电温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_52 | 69751 | 组端电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_53 | 69752 | 组端电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_54 | 69753 | 组端充电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电电流上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_55 | 69754 | 组端放电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电电流上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_56 | 69755 | 组端温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_57 | 69756 | 组端温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_58 | 69757 | PACK电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_59 | 69758 | PACK电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_60 | 69759 | 动力线温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_61 | 69760 | 动力线温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度下限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_62 | 69761 | 单体电压极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压极差上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_63 | 69762 | 单体温度极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度极差上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_64 | 69763 | PACK电压极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_65 | 69764 | PACK电压极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_66 | 69765 | PACK电压极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_67 | 69766 | 风扇异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇异常
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_68 | 69767 | 绝缘预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_69 | 69768 | 单体电压无效告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压无效告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_70 | 69769 | 单体温度无效告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度无效告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_71 | 69770 | 组端SOC上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_72 | 69771 | 组端SOC上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_73 | 69772 | 组端SOC下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_74 | 69773 | 组端SOC下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_75 | 69774 | 动力线温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_76 | 69775 | 动力线温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度下限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_77 | 69776 | 动力线温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_78 | 69777 | 动力线温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度下限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_79 | 69778 | 单体电压极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压极差上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_80 | 69779 | 单体电压极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压极差上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_81 | 69780 | 单体温度极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度极差上限告警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_82 | 69781 | 单体温度极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度极差上限保护
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_83 | 69782 | 组端SOC上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限预警
BMS | 科工 | 定制 | Alarm_84 | 69783 | 组端SOC下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限预警
ENJOY,EPCS105-AM
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | EPOFault | 47200 | EPO故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | EPO故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | IGBTHardwareOver | 47201 | IGBTOCP故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | IGBTOCP故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BusHardwareOver | 47202 | 母线硬件过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | WaveThrottling | 47203 | 功率模块逐波限流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块逐波限流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BalanceHardwareOver | 47204 | 平衡模块硬件过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块硬件过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | 24VPowerFault | 47205 | 24V电源故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 24V电源故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | FanFault | 47206 | 风扇故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 风扇故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | LinkFault | 47207 | 连接故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 连接故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | OutIO3Fault | 47208 | 外部输入干接点3故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 外部输入干接点3故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | SurgeProtectFault | 47209 | 电感过温故障标志 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电感过温故障标志
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PowerOverHeated | 47210 | 功率模块过温故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BalanceOverHeated | 47211 | 平衡模块过温故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块过温故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | 15VPowerFault | 47212 | 15V电源故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | FireAlarmFault | 47213 | 系统火警故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 系统火警故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | OutIO1Fault | 47214 | 外部输入干接点1故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 外部输入干接点1故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | OutIO2Fault | 47215 | 外部输入干接点2故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 外部输入干接点2故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | EnvironmentTempHighFault | 47216 | 环境温度过温故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 环境温度过温故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | IOTempHighFault | 47217 | 干接点过温故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 干接点过温故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | AphaseOverVoltage | 47218 | 电网A相过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网A相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BphaseOverVoltage | 47219 | 电网B相过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网B相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CphaseOverVoltage | 47220 | 电网C相过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网C相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | AphaseUnderVoltage | 47221 | 电网A相欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网A相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BphaseUnderVoltage | 47222 | 电网B相欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网B相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CphaseUnderVoltage | 47223 | 电网C相欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网C相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | GridOverFrequency | 47224 | 电网过频故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | GridUnderFrequency | 47225 | 电网欠频故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | GridPhaseError | 47226 | 电网相序错误故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | AphaseSoftOver | 47227 | A相软件过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | A相软件过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BphaseSoftOver | 47228 | B相软件过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | B相软件过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CphaseSoftOver | 47229 | C相软件过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | C相软件过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | GridVoltageImbalance | 47230 | 电网电压不平衡故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | GridCurrentImbalance | 47231 | 电网电流不平衡故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网电流不平衡故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | GridPhaseLack | 47232 | 电网缺相故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网缺相故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | NLineOver | 47233 | N线过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | N线过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PreBusOvervoltage | 47234 | 预充母线过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PreBusUndervoltage | 47235 | 预充母线欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | RunBusOvervoltage | 47236 | 运行母线过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | RunBusUndervoltage | 47237 | 运行母线欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PNBusImbalance | 47238 | 正负母线不平衡故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | RackUndervoltage | 47239 | 电池欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | RackOvervoltage | 47240 | 电池过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | DCPreOvercurrent | 47241 | 直流预充电过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | DCOvercurrent | 47242 | 直流过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BalanceSoftOver | 47243 | 平衡模块软件过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块软件过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | RackReverse | 47244 | 电池反接故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PrechargeTimeOut | 47245 | 预充电超时故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电超时故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | AphasePrechargeTimeOut | 47246 | 预充电A相过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电A相过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BphasePrechargeTimeOut | 47247 | 预充电B相过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电B相过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CphasePrechargeTimeOut | 47248 | 预充电C相过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电C相过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | LeakageCurrentPrecharge | 47249 | 漏电流过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | RAMFault | 47250 | 控制板RAM故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 控制板RAM故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | EEPROMFault | 47251 | 控制板EEPROM故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 控制板EEPROM故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | ADSampleZeroDrift | 47252 | AD采样零漂故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AD采样零漂故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BackTelecomFault | 47253 | 后台通信协议故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 后台通信协议故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CANFault | 47254 | CAN通信协议故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | CAN通信协议故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CPLDTelecomFault | 47255 | CPLD通信协议故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | CPLD通信协议故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | DatalogFault | 47256 | DataLog数据故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | DataLog数据故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | InsulationDetectionFault | 47257 | 绝缘检测故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | SoftwareMismatchFault | 47258 | 软件固件不匹配故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 软件固件不匹配故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BMSRackSystemFault | 47259 | BMS电池系统故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | BMS电池系统故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | STSTelecomFault | 47260 | STS通信故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | STS通信故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | BMSTelecomFault | 47261 | BMS通讯故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CANTelecomFault | 47262 | 并机系统从机CAN通信故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 并机系统从机CAN通信故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | EMSTelecomFault | 47263 | EMS通信故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PreRelayCloseFail | 47264 | 预充电继电器闭合故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PreRelayBreakFail | 47265 | 预充电继电器断开故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PreRelayCloseStateErr | 47266 | 预充电继电器闭合状态故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合状态故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PreRelayBreakStateErr | 47267 | 预充电继电器断开状态故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开状态故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | MainRelayCloseFail | 47268 | 主继电器闭合故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | MainRelayBreakFail | 47269 | 主继电器断开故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | MainRelayCloseStateErr | 47270 | 主继电器闭合状态故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合状态故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | MainRelayBreakStateErr | 47271 | 主继电器断开状态故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开状态故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | ACMainRelayStickeFault | 47272 | 交流主继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主继电器粘连故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | DCRelayOpenCircuitFault | 47273 | 直流继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | ACRelayOpenCircuitFault | 47274 | 交流主继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主继电器开路故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PCSAphaseOvervoltage | 47275 | 逆变电压A相过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压A相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PCSBphaseOvervoltage | 47276 | 逆变电压B相过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压B相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PCSCphaseOvervoltage | 47277 | 逆变电压C相过压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压C相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | GridIslandFault | 47278 | 电网孤岛故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电网孤岛故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | SystemResonanceFault | 47279 | 系统谐振故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 系统谐振故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | Softwareover | 47280 | 软件过压过流故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 软件过压过流故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | HighVoltageThroughTimeOut | 47281 | 高电压穿越超时故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 高电压穿越超时故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PCSAphaseUndervoltage | 47282 | 逆变电压A相欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压A相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PCSBphaseUndervoltage | 47283 | 逆变电压B相欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压B相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | PCSCphaseUndervoltage | 47284 | 逆变电压C相欠压故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压C相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | NoSynchronousSignalOffGrid | 47285 | 离网无同步信号故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 离网无同步信号故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | OffGridShortCircuit | 47286 | 离网输出短路故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 离网输出短路故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | LowVoltageThroughTimeOut | 47287 | 低电压穿越超时故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 低电压穿越超时故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | RackDryContactFault | 47288 | 电池干接点故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池干接点故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | OverloadFault | 47289 | 过载故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 过载故障
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | UnctrBusOvervoltage | 47290 | 不控整流母线过压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线过压
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | UnctrBusUndervoltage | 47291 | 不控整流母线欠压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线欠压
PCS | ENJOY | EPCS105-AM | CurBusUndervoltage | 47292 | 电流模式母线欠压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电流模式母线欠压
GSSTES,MPPT60A
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Read_47 | 47300 | 设备告警状态异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 设备告警状态异常
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Read_48 | 47301 | 设备故障状态异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 设备故障状态异常
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Read_51 | 47302 | 直流接入1告警状态异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流接入1告警状态异常
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Read_52 | 47303 | 直流接入1故障状态异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流接入1故障状态异常
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_1 | 47304 | 并机主机冲突故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 并机主机冲突故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_2 | 47305 | 并机线故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 并机线故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_3 | 47306 | 并机地址冲突故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 并机地址冲突故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_4 | 47307 | 并机地址超限故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 并机地址超限故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_5 | 47308 | 辅助电源故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 辅助电源故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_6 | 47309 | 散热器温度高告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 散热器温度高告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_7 | 47310 | 直流母线电压高告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流母线电压高告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_8 | 47311 | 直流母线电压低告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流母线电压低告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_9 | 47312 | 直流母线电压不对称告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流母线电压不对称告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_10 | 47313 | 直流硬件软起故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流硬件软起故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_11 | 47314 | 风机1告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风机1告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_12 | 47315 | 风机2告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风机2告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_13 | 47316 | 风机3告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风机3告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_14 | 47317 | 温度传感器故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 温度传感器故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_15 | 47318 | 高压侧电压设置和低压侧电压不匹配告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧电压设置和低压侧电压不匹配告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_16 | 47319 | CAN通信地址冲突故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | CAN通信地址冲突故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_17 | 47320 | 485通信告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 485通信告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_18 | 47321 | 急停关机告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 急停关机告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_19 | 47322 | CAN通信告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | CAN通信告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_20 | 47323 | 高压侧过载告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧过载告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_21 | 47324 | 直流接入1过压告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流接入1过压告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_22 | 47325 | 直流接入1欠压告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流接入1欠压告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_23 | 47326 | 直流接入1低压侧软起故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流接入1低压侧软起故障
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_24 | 47327 | 直流接入1过载告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流接入1过载告警
MPPT | GSSTES | MPPT60A | Alarm_25 | 47328 | 直流接入1过流告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流接入1过流告警
Envicool,EMW50HFNC1A
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_1 | 47400 | 出水高温 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 出水高温
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_2 | 47401 | 出水低温 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 出水低温
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_3 | 47402 | 出水温感故障 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 出水温感故障
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_4 | 47403 | 回水温感故障 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 回水温感故障
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_5 | 47404 | 变频器通讯故障 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 变频器通讯故障
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_6 | 47405 | 系统高压锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 系统高压锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_7 | 47406 | 系统低压锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 系统低压锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_8 | 47407 | 排气温度过高锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 排气温度过高锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_9 | 47408 | 变频器过流锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 变频器过流锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_10 | 47409 | 变频器过温锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 变频器过温锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_11 | 47410 | 变频器过压锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 变频器过压锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_12 | 47411 | 变频器欠压锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 变频器欠压锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_13 | 47412 | 变频器缺相锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 变频器缺相锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_14 | 47413 | 变频器其他故障锁定 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 变频器其他故障锁定
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_15 | 47414 | 补水告警 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 补水告警
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_16 | 47415 | 系统压力过高告警 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 系统压力过高告警
TMS | Envicool | EMW50HFNC1A | Alarm_17 | 47416 | 出水压力过高告警 | 设备 | 一般 | 液冷机 | 0 | 出水压力过高告警
ENJOY,ESTS-200M
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_1 | 47500 | EPO故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | EPO故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_2 | 47501 | IGBT硬件过流标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | IGBT硬件过流标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_3 | 47502 | 母线硬件过压标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 母线硬件过压标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_4 | 47503 | 母线硬件过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 母线硬件过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_5 | 47504 | 功率模块逐波限流标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 功率模块逐波限流标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_6 | 47505 | 平衡模块硬件过流标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 平衡模块硬件过流标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_7 | 47506 | 24V电源故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 24V电源故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_8 | 47507 | 风扇故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 风扇故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_9 | 47508 | 连接故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 连接故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_10 | 47509 | 防雷器故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 防雷器故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_11 | 47510 | 电感过温故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电感过温故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_12 | 47511 | 功率模块过温标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 功率模块过温标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_13 | 47512 | 平衡模块过温标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 平衡模块过温标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_14 | 47513 | 15V电源故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 15V电源故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_15 | 47514 | 系统火警故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 系统火警故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_16 | 47515 | 电池干接点故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电池干接点故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_17 | 47516 | 干接点过载故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 干接点过载故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_18 | 47517 | 环境温度过温故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 环境温度过温故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_19 | 47518 | 干接点过温故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 干接点过温故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_20 | 47519 | A相过压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | A相过压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_21 | 47520 | B相过压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | B相过压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_22 | 47521 | C相过压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | C相过压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_23 | 47522 | A相欠压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | A相欠压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_24 | 47523 | B相欠压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | B相欠压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_25 | 47524 | C相欠压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | C相欠压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_26 | 47525 | 电网过频 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电网过频
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_27 | 47526 | 电网欠频 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电网欠频
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_28 | 47527 | 电网相序错误 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电网相序错误
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_29 | 47528 | A相软件过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | A相软件过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_30 | 47529 | B相软件过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | B相软件过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_31 | 47530 | C相软件过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | C相软件过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_32 | 47531 | 电网电压不平衡 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电网电压不平衡
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_33 | 47532 | 电网电流不平衡 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电网电流不平衡
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_34 | 47533 | 电网缺相 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电网缺相
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_35 | 47534 | N线过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | N线过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_36 | 47535 | 预充母线过压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充母线过压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_37 | 47536 | 预充母线欠压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充母线欠压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_38 | 47537 | 不控整流母线过压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 不控整流母线过压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_39 | 47538 | 不控整流母线欠压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 不控整流母线欠压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_40 | 47539 | 运行母线过压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 运行母线过压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_41 | 47540 | 运行母线欠压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 运行母线欠压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_42 | 47541 | 正负母线不平衡 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 正负母线不平衡
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_43 | 47542 | 电池欠压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电池欠压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_44 | 47543 | 电流模式母线欠压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电流模式母线欠压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_45 | 47544 | 电池过压 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电池过压
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_46 | 47545 | 直流预充电过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 直流预充电过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_47 | 47546 | 直流过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 直流过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_48 | 47547 | 平衡模块软件过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 平衡模块软件过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_49 | 47548 | 电池反接 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电池反接
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_50 | 47549 | 预充电超时 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电超时
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_51 | 47550 | 预充电A相过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电A相过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_52 | 47551 | 预充电B相过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电B相过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_53 | 47552 | 预充电C相过流 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电C相过流
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_54 | 47553 | 控制板EEPROM故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 控制板EEPROM故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_55 | 47554 | AD采样零漂故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | AD采样零漂故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_56 | 47555 | 后台通讯协议故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 后台通讯协议故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_57 | 47556 | 绝缘检测故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 绝缘检测故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_58 | 47557 | BMS电池系统故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | BMS电池系统故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_59 | 47558 | STS通信故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | STS通信故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_60 | 47559 | BMS通讯故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | BMS通讯故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_61 | 47560 | 从模块CAN通信故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 从模块CAN通信故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_62 | 47561 | EMS通信故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | EMS通信故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_63 | 47562 | 预充电继电器闭合失败 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电继电器闭合失败
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_64 | 47563 | 预充电继电器断开失败 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电继电器断开失败
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_65 | 47564 | 预充电继电器闭合状态错误 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电继电器闭合状态错误
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_66 | 47565 | 预充电继电器断开状态错误 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 预充电继电器断开状态错误
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_67 | 47566 | 主继电器闭合失败 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 主继电器闭合失败
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_68 | 47567 | 主继电器断开失败 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 主继电器断开失败
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_69 | 47568 | 主继电器闭合状态错误 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 主继电器闭合状态错误
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_70 | 47569 | 主继电器断开状态错误 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 主继电器断开状态错误
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_71 | 47570 | 交流主继电器粘连故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 交流主继电器粘连故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_72 | 47571 | 直流继电器开路故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 直流继电器开路故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_73 | 47572 | 交流继电器开路故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 交流继电器开路故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_74 | 47573 | 外部DRM0开关故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 外部DRM0开关故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_75 | 47574 | 晶闸管短路故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 晶闸管短路故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_76 | 47575 | 晶闸管开路故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 晶闸管开路故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_77 | 47576 | 晶闸管电流快检短路故障 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 晶闸管电流快检短路故障
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_78 | 47577 | 逆变电压A相过压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 逆变电压A相过压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_79 | 47578 | 逆变电压B相过压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 逆变电压B相过压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_80 | 47579 | 逆变电压C相过压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 逆变电压C相过压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_81 | 47580 | 电网孤岛故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 电网孤岛故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_82 | 47581 | 系统谐振故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 系统谐振故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_83 | 47582 | 软件过压过流标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 软件过压过流标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_84 | 47583 | 高电压穿越超时故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 高电压穿越超时故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_85 | 47584 | 逆变电压A相欠压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 逆变电压A相欠压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_86 | 47585 | 逆变电压B相欠压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 逆变电压B相欠压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_87 | 47586 | 逆变电压C相欠压故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 逆变电压C相欠压故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_88 | 47587 | 离网无同步信号故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 离网无同步信号故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_89 | 47588 | 离网短路故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 离网短路故障标志
OTHERS | ENJOY | ESTS-200M | Alarm_90 | 47589 | 低电压穿越超时故障标志 | 设备 | 一般 | 其他设备 | 0 | 低电压穿越超时故障标志
CHUYUXINNENG,CSH-8060TS
OTHERS | CHUYUXINNENG | CSH-8060TS | Alarm_FanModCirSta | 47600 | 风机模块回路故障 | 设备 | 提示 | 除湿机 | 0 | 风机模块回路故障
OTHERS | CHUYUXINNENG | CSH-8060TS | Alarm_DehModCirSta | 47601 | 除湿模块回路故障 | 设备 | 提示 | 除湿机 | 0 | 除湿模块回路故障
OTHERS | CHUYUXINNENG | CSH-8060TS | Alarm_HumSenSta | 47602 | 湿度传感器故障 | 设备 | 提示 | 除湿机 | 0 | 湿度传感器故障
OTHERS | CHUYUXINNENG | CSH-8060TS | Alarm_ExtTempSenSta | 47603 | 外部温度传感器故障 | 设备 | 提示 | 除湿机 | 0 | 外部温度传感器故障
OTHERS | CHUYUXINNENG | CSH-8060TS | Alarm_IntTempSenSta | 47604 | 内部温度传感器故障 | 设备 | 提示 | 除湿机 | 0 | 内部温度传感器故障
OTHERS | CHUYUXINNENG | CSH-8060TS | Alarm_HighTempFault | 47605 | 高温告警故障 | 设备 | 提示 | 除湿机 | 0 | 高温告警故障
BMSER,RACK-DUNEXT
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_0 | 47700 | 总压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压差过大
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_1 | 47701 | 绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_2 | 47702 | 单体电压过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过大
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_3 | 47703 | 单体温度过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度过大
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_4 | 47704 | 单体电压更新故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压更新故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_5 | 47705 | 极柱温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_6 | 47706 | 电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_7 | 47707 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_8 | 47708 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_9 | 47709 | 极柱温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度传感器故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_10 | 47710 | 电池温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度传感器故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_11 | 47711 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_12 | 47712 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_13 | 47713 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_14 | 47714 | 电池温度过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_15 | 47715 | 充电电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_16 | 47716 | BMU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_17 | 47717 | BCU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_18 | 47718 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_19 | 47719 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_20 | 47720 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_21 | 47721 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_22 | 47722 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_23 | 47723 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_24 | 47724 | 隔离开关状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔离开关状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_25 | 47725 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_26 | 47726 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_27 | 47727 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_28 | 47728 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_29 | 47729 | PCS通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通信故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | RackVolHighWarn3 | 47730 | 一级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | RackVolLowWarn3 | 47731 | 一级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellVolHighWarn3 | 47732 | 一级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellVolLowWarn3 | 47733 | 一级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_33 | 47734 | 一级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过流
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_34 | 47735 | 一级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过流
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | DsgTempHighWarn3 | 47736 | 一级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | DsgTempLowWarn3 | 47737 | 一级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电欠温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | ChgTempHighWarn3 | 47738 | 一级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | ChgTempLowWarn3 | 47739 | 一级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电欠温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_39 | 47740 | 一级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘过低
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_40 | 47741 | 一级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级极柱过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_41 | 47742 | 一级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高压箱过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellHighDifPressureWarn3 | 47743 | 一级单体压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellHighDifTempWarn3 | 47744 | 一级单体温差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体温差
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | RackVolHighWarn2 | 47745 | 二级总压过压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总压过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | RackVolLowWarn2 | 47746 | 二级总压欠压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总压欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellVolHighWarn2 | 47747 | 二级单体过压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellVolLowWarn2 | 47748 | 二级单体欠压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_48 | 47749 | 二级放电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级放电过流
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_49 | 47750 | 二级充电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级充电过流
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | DsgTempHighWarn2 | 47751 | 二级放电过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级放电过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | DsgTempLowWarn2 | 47752 | 二级放电欠温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级放电欠温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | ChgTempHighWarn2 | 47753 | 二级充电过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级充电过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | ChgTempLowWarn2 | 47754 | 二级充电欠温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级充电欠温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_54 | 47755 | 二级绝缘过低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘过低
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_55 | 47756 | 二级极柱过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级极柱过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_56 | 47757 | 二级高压箱过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级高压箱过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellHighDifPressureWarn2 | 47758 | 二级单体压差 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellHighDifTempWarn2 | 47759 | 二级单体温差 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体温差
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | RackVolHighWarn1 | 47760 | 三级总压过压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总压过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | RackVolLowWarn1 | 47761 | 三级总压欠压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总压欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellVolHighWarn1 | 47762 | 三级单体过压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellVolLowWarn1 | 47763 | 三级单体欠压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_63 | 47764 | 三级放电过流 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级放电过流
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_64 | 47765 | 三级充电过流 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级充电过流
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | DsgTempHighWarn1 | 47766 | 三级放电过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级放电过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | DsgTempLowWarn1 | 47767 | 三级放电欠温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级放电欠温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | ChgTempHighWarn1 | 47768 | 三级充电过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级充电过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | ChgTempLowWarn1 | 47769 | 三级充电欠温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级充电欠温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_69 | 47770 | 三级绝缘过低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘过低
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_70 | 47771 | 三级极柱过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级极柱过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_71 | 47772 | 三级高压箱过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级高压箱过温
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellHighDifPressureWarn1 | 47773 | 三级单体压差 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | CellHighDifTempWarn1 | 47774 | 三级单体温差 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体温差
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_74 | 47775 | 三级SOC过低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级SOC过低
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_75 | 47776 | 一级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压压差过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_76 | 47777 | 一级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_77 | 47778 | 一级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_78 | 47779 | 一级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_79 | 47780 | 一级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组压差过大
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_80 | 47781 | 二级总压压差过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总压压差过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_81 | 47782 | 二级模组过压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_82 | 47783 | 二级模组欠压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_83 | 47784 | 二级温升过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级温升过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_84 | 47785 | 二级模组压差过大 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组压差过大
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_85 | 47786 | 三级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压压差过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_86 | 47787 | 三级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组过压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_87 | 47788 | 三级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组欠压
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_88 | 47789 | 三级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温升过高
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_89 | 47790 | 三级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级模组压差过大
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_90 | 47791 | 从控初始化故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控初始化故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_91 | 47792 | 采样线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样线故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_92 | 47793 | 连接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 连接线故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_93 | 47794 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_94 | 47795 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_95 | 47796 | 电池温度采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度采样故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_96 | 47797 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度传感器故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_98 | 47798 | EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EEPROM故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_99 | 47799 | 被动均衡故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_100 | 47800 | 被动均衡温度故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 被动均衡温度故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_101 | 47801 | 主动均衡故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_102 | 47802 | 主动均衡温度故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 主动均衡温度故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_103 | 47803 | 极柱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Alarm_104 | 47804 | 组间均衡故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组间均衡故障
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU1Comm | 47805 | 从控1通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控1通信状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU2Comm | 47806 | 从控2通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控2通信状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU3Comm | 47807 | 从控3通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控3通信状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU4Comm | 47808 | 从控4通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控4通信状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU5Comm | 47809 | 从控5通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控5通信状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU1Sum | 47810 | 从控1概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控1概要状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU2Sum | 47811 | 从控2概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控2概要状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU3Sum | 47812 | 从控3概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控3概要状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU4Sum | 47813 | 从控4概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控4概要状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | BMU5Sum | 47814 | 从控5概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控5概要状态
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | AerosolFeedback1 | 47815 | 气溶胶反馈1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶反馈1
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | AerosolFeedback2 | 47816 | 气溶胶反馈2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶反馈2
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | AerosolFeedback3 | 47817 | 气溶胶反馈3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶反馈3
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | AerosolFeedback4 | 47818 | 气溶胶反馈4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶反馈4
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | AerosolFeedback5 | 47819 | 气溶胶反馈5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 气溶胶反馈5
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | Shutdown | 47820 | 急停告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停告警
BMS | BMSER | RACK-DUNEXT | IO1 | 47821 | 消防反馈信号 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防反馈信号
特变,变流器
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_1 | 69850 | 储能电池极性反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池极性反接故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_2 | 69851 | 储能电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过高
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_3 | 69852 | 储能电池电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过低
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_4 | 69853 | 电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过高
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_5 | 69854 | 电池电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过低
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_6 | 69855 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_7 | 69856 | BMS预充故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS预充故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_8 | 69857 | BMS主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS主接触器故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_9 | 69858 | BMS绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS绝缘故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_10 | 69859 | 直流侧半母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线硬件过压
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_11 | 69860 | 直流侧全母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件过压
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_12 | 69861 | 直流侧全母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件欠压
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_13 | 69862 | 直流侧半母线电压偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线电压偏差过大
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_14 | 69863 | 交流侧硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧硬件过流
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_15 | 69864 | 交流侧软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧软件过流
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_16 | 69865 | 直流侧硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧硬件过流
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_17 | 69866 | 直流侧软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧软件过流
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_18 | 69867 | IGBT A相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT A相故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_19 | 69868 | IGBT B相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT B相故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_20 | 69869 | IGBT C相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT C相故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_21 | 69870 | 交流侧A相霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧A相霍尔断线
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_22 | 69871 | 交流侧B相霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧B相霍尔断线
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_23 | 69872 | 交流侧C相霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧C相霍尔断线
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_24 | 69873 | 直流侧电流霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧电流霍尔断线
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_25 | 69874 | 检测板型号不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检测板型号不匹配
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_26 | 69875 | 直流侧预充接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧预充接触器故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_27 | 69876 | 直流侧开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧开关故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_28 | 69877 | 交流侧预充接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧预充接触器故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_29 | 69878 | 交流侧开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧开关故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_30 | 69879 | CBC过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CBC过流
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_31 | 69880 | 设备过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备过载
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_32 | 69881 | 电网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过压
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_33 | 69882 | 电网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠压
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_34 | 69883 | 电网交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过频
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_35 | 69884 | 电网交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠频
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_36 | 69885 | 输出缺相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出缺相故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_37 | 69886 | 电网电压反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压反序
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_38 | 69887 | 锁相异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_39 | 69888 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_40 | 69889 | 离网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流过压
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_41 | 69890 | 离网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流欠压
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_42 | 69891 | 孤岛故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_43 | 69892 | 电流控制偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流控制偏差过大
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_44 | 69893 | 母线软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线软启动失败
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_45 | 69894 | 交流侧电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流直流分量超限
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_46 | 69895 | 交流开关合闸电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流开关合闸电压不匹配
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_47 | 69896 | AD零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD零漂过大
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_48 | 69897 | 绝缘电阻偏低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘电阻偏低
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_49 | 69898 | 绝缘检测失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测失败
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_50 | 69899 | 内腔过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_51 | 69900 | 内腔过温警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔过温警告
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_52 | 69901 | 内腔低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔低温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_53 | 69902 | 滤波电容过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_54 | 69903 | 滤波电容过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过温告警
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_55 | 69904 | 滤波电容低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容低温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_56 | 69905 | 辅助变压器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_57 | 69906 | 辅助变压器过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器过温告警
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_58 | 69907 | 辅助变压器低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器低温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_59 | 69908 | 环境过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_60 | 69909 | 环境过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温告警
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_61 | 69910 | 环境低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境低温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_62 | 69911 | IGBT模块A相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块A相过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_63 | 69912 | IGBT模块B相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块B相过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_64 | 69913 | IGBT模块C相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块C相过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_65 | 69914 | IGBT温度采样异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT温度采样异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_66 | 69915 | IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温告警
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_67 | 69916 | 电抗器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_68 | 69917 | 电抗器过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温告警
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_69 | 69918 | 电抗器低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器低温
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_70 | 69919 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_71 | 69920 | 并机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_72 | 69921 | 主机异常停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机异常停机
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_73 | 69922 | 载波同步失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步失败
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_74 | 69923 | 内腔风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔风扇故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_75 | 69924 | 循环风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 循环风扇故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_76 | 69925 | 电抗器风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器风扇故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_77 | 69926 | IGBT风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT风扇故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_79 | 69927 | 控制板与通讯板CAN通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制板与通讯板CAN通讯故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_80 | 69928 | HMI通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI通讯故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_81 | 69929 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_82 | 69930 | EMS连接超时1(外部总线) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时1(外部总线)
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_83 | 69931 | EMS连接超时1(内部通讯) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时1(内部通讯)
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_84 | 69932 | EMS连接超时2(外部总线) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时2(外部总线)
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_85 | 69933 | EMS连接超时2(内部通讯) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS连接超时2(内部通讯)
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_86 | 69934 | EMS通讯故障(双网) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障(双网)
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_87 | 69935 | EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_88 | 69936 | EEPROM警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM警告
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_89 | 69937 | 黑匣子异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 黑匣子异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_90 | 69938 | FPGA数据交互异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA数据交互异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_91 | 69939 | RTC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_92 | 69940 | 220V控制电断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 220V控制电断线
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_93 | 69941 | 漏电流霍尔自检失败故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流霍尔自检失败故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_94 | 69942 | 残余突变漏电流超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 残余突变漏电流超限故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_95 | 69943 | 连续残余漏电流超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连续残余漏电流超限故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_96 | 69944 | 本地急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 本地急停故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_97 | 69945 | 远程急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程急停故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_98 | 69946 | BMS急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS急停故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_99 | 69947 | 相-PE故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 相-PE故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_100 | 69948 | 电容电压谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电容电压谐振故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_103 | 69949 | 直流熔断器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流熔断器故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_104 | 69950 | 柜门故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 柜门故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_105 | 69951 | 除湿机通讯超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 除湿机通讯超时
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_106 | 69952 | 液冷机组通讯超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 液冷机组通讯超时
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_107 | 69953 | 消防通讯超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 消防通讯超时
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_108 | 69954 | 液冷机组故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 液冷机组故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_109 | 69955 | 消防故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 消防故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_110 | 69956 | 水浸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水浸故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_111 | 69957 | 除湿机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 除湿机故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_112 | 69958 | 湿度超过95%故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 湿度超过95%故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_113 | 69959 | STS过温保护故障(80度) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS过温保护故障(80度)
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_114 | 69960 | 电网电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不匹配
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_115 | 69961 | STS电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS电压异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_116 | 69962 | 储能电池电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过低
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_117 | 69963 | 内腔过温警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔过温警告
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_118 | 69964 | 环境过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温告警
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_119 | 69965 | IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温告警
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_120 | 69966 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_121 | 69967 | EEPROM警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM警告
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_122 | 69968 | 黑匣子异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 黑匣子异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_123 | 69969 | RTC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC异常
PCS | 特变 | 变流器 | Alarm_124 | 69970 | 消防供电欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 消防供电欠压告警
特变,主控
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_1 | 66100 | 总电压差异 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压差异
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_2 | 66101 | 电流低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流低
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_3 | 66102 | 电池电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池电压过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_4 | 66103 | 电池温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_5 | 66104 | 电池电压更新 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池电压更新
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_6 | 66105 | 极性温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极性温度过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_7 | 66106 | 电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_8 | 66107 | 电流错误 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流错误
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_9 | 66108 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_10 | 66109 | 极性温度传感器 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极性温度传感器
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_11 | 66110 | 电池温度传感器 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度传感器
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_12 | 66111 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_13 | 66112 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_14 | 66113 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_15 | 66114 | BMU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_16 | 66115 | BCU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_17 | 66116 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_18 | 66117 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_19 | 66118 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_20 | 66119 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_21 | 66120 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_22 | 66121 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_23 | 66122 | 隔离开关状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔离开关状态
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_24 | 66123 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_25 | 66124 | 总压过压严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_26 | 66125 | 总压欠压严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_27 | 66126 | 单体过压严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_28 | 66127 | 单体欠压严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_29 | 66128 | 放电过流严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_30 | 66129 | 充电过流严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_31 | 66130 | 放电过温严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_32 | 66131 | 放电欠温严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_33 | 66132 | 充电过温严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_34 | 66133 | 充电欠温严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_35 | 66134 | 绝缘过低严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_36 | 66135 | 极柱过温严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_37 | 66136 | 高压箱过温严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_38 | 66137 | 单体压差过大严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_39 | 66138 | 单体温差过大严重告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过大严重告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_40 | 66139 | 总压过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_41 | 66140 | 总压欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_42 | 66141 | 单体过压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_43 | 66142 | 单体欠压告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_44 | 66143 | 放电过流告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_45 | 66144 | 充电过流告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_46 | 66145 | 放电过温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_47 | 66146 | 放电欠温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_48 | 66147 | 充电过温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_49 | 66148 | 充电欠温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_50 | 66149 | 绝缘过低告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_51 | 66150 | 极柱过温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_52 | 66151 | 高压箱过温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_53 | 66152 | 单体压差过大告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_54 | 66153 | 单体温差过大告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过大告警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_55 | 66154 | 总压过压预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_56 | 66155 | 总压欠压预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_57 | 66156 | 单体过压预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_58 | 66157 | 单体欠压预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_59 | 66158 | 放电过流预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_60 | 66159 | 充电过流预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_61 | 66160 | 放电过温预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_62 | 66161 | 放电欠温预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_63 | 66162 | 充电过温预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_64 | 66163 | 充电欠温预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_65 | 66164 | 绝缘过低预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_66 | 66165 | 极柱过温预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_67 | 66166 | 高压箱过温预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_68 | 66167 | 单体压差过大预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_69 | 66168 | 单体温差过大预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过大预警
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_70 | 66169 | SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_71 | 66170 | 总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压压差过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_72 | 66171 | 模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组过压
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_73 | 66172 | 模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组欠压
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_74 | 66173 | 温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_75 | 66174 | 模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_76 | 66175 | 总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压压差过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_77 | 66176 | 模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组过压
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_78 | 66177 | 模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组欠压
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_79 | 66178 | 温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_80 | 66179 | 模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_81 | 66180 | 总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压压差过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_82 | 66181 | 模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组过压
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_83 | 66182 | 模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组欠压
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_84 | 66183 | 温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升过高
BMS | 特变 | 主控 | Alarm_85 | 66184 | 模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大
英维克,EMW50HFNC1A
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_1 | 66250 | 出水高温 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水高温
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_2 | 66251 | 出水低温 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水低温
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_3 | 66252 | 出水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水温感故障
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_4 | 66253 | 回水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水温感故障
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_5 | 66254 | 变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器通讯故障
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_6 | 66255 | 系统高压锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统高压锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_7 | 66256 | 系统低压锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统低压锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_8 | 66257 | 排气温度过高锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度过高锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_9 | 66258 | 变频器过流锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器过流锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_10 | 66259 | 变频器过温锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器过温锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_11 | 66260 | 变频器过压锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器过压锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_12 | 66261 | 变频器欠压锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器欠压锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_14 | 66262 | 变频器其他故障锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器其他故障锁定
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_15 | 66263 | 补水告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 补水告警
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_16 | 66264 | 系统压力过高告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统压力过高告警
TMS | 英维克 | EMW50HFNC1A | Alarm_17 | 66265 | 出水压力过高告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力过高告警
云天数能,Mercury-60K-PV
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_1 | 66300 | PV1输入过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV1输入过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_2 | 66301 | PV2输入过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV2输入过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_3 | 66302 | PV3输入过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV3输入过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_4 | 66303 | PV4输入过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV4输入过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_5 | 66304 | PV1输入过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV1输入过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_6 | 66305 | PV2输入过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV2输入过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_7 | 66306 | PV3输入过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV3输入过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_8 | 66307 | PV4输入过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV4输入过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_9 | 66308 | PV1输入欠压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV1输入欠压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_10 | 66309 | PV2输入欠压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV2输入欠压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_11 | 66310 | PV3输入欠压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV3输入欠压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_12 | 66311 | PV4输入欠压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV4输入欠压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_13 | 66312 | PV1反接 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV1反接
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_14 | 66313 | PV2反接 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV2反接
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_15 | 66314 | PV3反接 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV3反接
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_16 | 66315 | PV4反接 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV4反接
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_17 | 66316 | 母线过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 母线过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_18 | 66317 | 母线欠压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 母线欠压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_19 | 66318 | 高压侧硬件过流2 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧硬件过流2
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_20 | 66319 | 预充电超时 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 预充电超时
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_21 | 66320 | 绝缘阻抗检测失效 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 绝缘阻抗检测失效
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_22 | 66321 | 散热风扇故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 散热风扇故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_23 | 66322 | 低压侧1硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧1硬件过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_24 | 66323 | 低压侧2硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧2硬件过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_25 | 66324 | 低压侧3硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧3硬件过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_26 | 66325 | 低压侧4硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧4硬件过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_27 | 66326 | 高压侧逐波限流超限 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧逐波限流超限
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_28 | 66327 | 主机故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 主机故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_29 | 66328 | 从机故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 从机故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_30 | 66329 | 主从通讯版本错误 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 主从通讯版本错误
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_31 | 66330 | 紧急停机故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 紧急停机故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_32 | 66331 | 其它故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 其它故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_33 | 66332 | 高压侧反接 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧反接
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_34 | 66333 | 低压侧1硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧1硬件过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_35 | 66334 | 低压侧2硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧2硬件过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_36 | 66335 | 低压侧3硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧3硬件过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_37 | 66336 | 低压侧4硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧4硬件过流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_38 | 66337 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 辅助电源故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_39 | 66338 | 模块过温 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 模块过温
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_40 | 66339 | 环境温度低 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 环境温度低
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_41 | 66340 | 高压侧硬件过流4 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧硬件过流4
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_42 | 66341 | 母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 母线硬件过压
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_43 | 66342 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | EMS通讯故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_44 | 66343 | 低压侧1逐波限流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧1逐波限流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_45 | 66344 | 低压侧2逐波限流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧2逐波限流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_46 | 66345 | 低压侧3逐波限流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧3逐波限流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_47 | 66346 | 低压侧4逐波限流 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧4逐波限流
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_48 | 66347 | 主从通讯故障 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 主从通讯故障
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_49 | 66348 | 环境温度高 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | 环境温度高
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_50 | 66349 | PV1短路 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV1短路
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_51 | 66350 | PV2短路 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV2短路
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_52 | 66351 | PV3短路 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV3短路
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_53 | 66352 | PV4短路 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | PV4短路
MPPT | 云天数能 | Mercury-60K-PV | Alarm_54 | 66353 | AD零漂过大 | 设备 | 重要 | 光伏控制器 | 0 | AD零漂过大
协能,BCU-B30-201
BMS | 协能 | BCU-B30-201 | RackAlarmInfo | 66400 | Rack对外故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack对外故障
BMS | 协能 | BCU-B30-202 | RackAlarm1 | 66401 | Rack一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-203 | RackAlarm2 | 66402 | Rack二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-204 | RackAlarm3 | 66403 | Rack三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-205 | BmuHardwareFault | 66404 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 协能 | BCU-B30-206 | BcuHardwareFault | 66405 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 协能 | BCU-B30-207 | FuseProtectorFault | 66406 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 协能 | BCU-B30-208 | ContactorAdhesionFault | 66407 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 协能 | BCU-B30-209 | BmuCommunicationFault | 66408 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 协能 | BCU-B30-210 | BauCommunicationFault | 66409 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 协能 | BCU-B30-211 | CurrentSensorFault | 66410 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 协能 | BCU-B30-212 | ImdFault | 66411 | 绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障
BMS | 协能 | BCU-B30-213 | DisconnectorFault | 66412 | 隔开开关异常断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开
BMS | 协能 | BCU-B30-214 | RackVolHighWarn1 | 66413 | 总电压过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-215 | RackVolLowWarn1 | 66414 | 总电压欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | CellVolHighWarn1 | 66415 | 单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | CellVolLowWarn1 | 66416 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgCurHighWarn1 | 66417 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgCurHighWarn1 | 66418 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgTempHighWarn1 | 66419 | 放电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgTempLowWarn1 | 66420 | 放电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgTempHighWarn1 | 66421 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgTempLowWarn1 | 66422 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | InsulationLowWarn1 | 66423 | 绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | TerminalTempHighWarn1 | 66424 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | HVBTempHighWarn1 | 66425 | 高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | RackVolHighWarn2 | 66426 | 总电压过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | RackVolLowWarn2 | 66427 | 总电压欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | CellVolHighWarn2 | 66428 | 单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | CellVolLowWarn2 | 66429 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgCurHighWarn2 | 66430 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgCurHighWarn2 | 66431 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgTempHighWarn2 | 66432 | 放电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgTempLowWarn2 | 66433 | 放电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgTempHighWarn2 | 66434 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgTempLowWarn2 | 66435 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | InsulationLowWarn2 | 66436 | 绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | TerminalTempHighWarn2 | 66437 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | HVBTempHighWarn2 | 66438 | 高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | RackVolHighWarn3 | 66439 | 总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | RackVolLowWarn3 | 66440 | 总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | CellVolHighWarn3 | 66441 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | CellVolLowWarn3 | 66442 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgCurHighWarn3 | 66443 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgCurHighWarn3 | 66444 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgTempHighWarn3 | 66445 | 放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | DsgTempLowWarn3 | 66446 | 放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgTempHighWarn3 | 66447 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | ChgTempLowWarn3 | 66448 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | InsulationLowWarn3 | 66449 | 绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | TerminalTempHighWarn3 | 66450 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | 协能 | BCU-B30-216 | HVBTempHighWarn3 | 66451 | 高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警
宁波兆科,NBZK_BCU_V4.1.3
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | BmuHardwareFault | 66500 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | BcuHardwareFault | 66501 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | FuseFault | 66502 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ContactorAdhesionFault | 66503 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | BmuCommFault | 66504 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | BauCommFault | 66505 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | CurrentSensorFault | 66506 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | InsulationMonitorFault | 66507 | 绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | IsolationSwitchAbnormal | 66508 | 隔开开关异常断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | RackVolHighWarn1 | 66509 | Rack总电压过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压过压一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | RackVolLowWarn1 | 66510 | Rack总电压欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压欠压一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | CellVolHighWarn1 | 66511 | Rack单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体过压一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | CellVolLowWarn1 | 66512 | Rack单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体欠压一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgCurHighWarn1 | 66513 | Rack放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电流过大一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgCurHighWarn1 | 66514 | Rack充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电流过大一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgTempHighWarn1 | 66515 | Rack放电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池过温一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgTempLowWarn1 | 66516 | Rack放电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池欠温一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgTempHighWarn1 | 66517 | Rack充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池过温一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgTempLowWarn1 | 66518 | Rack充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池欠温一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | InsulLow1Alarm | 66519 | Rack绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack绝缘阻值过低一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | PoleTempHigh1Alarm | 66520 | Rack极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack极柱温度过高一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | HvBoxConnTempHigh1Alarm | 66521 | Rack高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | RackVolHighWarn2 | 66522 | Rack总电压过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压过压二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | RackVolLowWarn2 | 66523 | Rack总电压欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压欠压二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | CellVolHighWarn2 | 66524 | Rack单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体过压二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | CellVolLowWarn2 | 66525 | Rack单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体欠压二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgCurHighWarn2 | 66526 | Rack放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电流过大二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgCurHighWarn2 | 66527 | Rack充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电流过大二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgTempHighWarn2 | 66528 | Rack放电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池过温二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgTempHighWarn2 | 66529 | Rack放电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池欠温二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgTempHighWarn2 | 66530 | Rack充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池过温二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgTempLowWarn2 | 66531 | Rack充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池欠温二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | InsulLow2Alarm | 66532 | Rack绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack绝缘阻值过低二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | PoleTempHighAlarm2 | 66533 | Rack极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack极柱温度过高二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | HvBoxConnTempHighAlarm2 | 66534 | Rack高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | RackVolHighWarn3 | 66535 | Rack总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压过压三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | RackVolLowWarn3 | 66536 | Rack总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压欠压三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | CellVolHighWarn3 | 66537 | Rack单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体过压三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | CellVolLowWarn3 | 66538 | Rack单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体欠压三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgCurHighWarn3 | 66539 | Rack放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电流过大三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgCurHighWarn3 | 66540 | Rack充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电流过大三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgTempHighWarn3 | 66541 | Rack放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池过温三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | DsgTempLowWarn3 | 66542 | Rack放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池欠温三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgTempHighWarn3 | 66543 | Rack充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池过温三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | ChgTempLowWarn3 | 66544 | Rack充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池欠温三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | InsulLowAlarm3 | 66545 | Rack绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack绝缘阻值过低三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | PoleTempHighAlarm3 | 66546 | Rack极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack极柱温度过高三级报警
BMS | 宁波兆科 | NBZK_BCU_V4.1.3 | HvBoxConnTempHighAlarm3 | 66547 | Rack高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack高压箱连接器温度过高三级报警
同飞,LCI-50CR-21Z3-1227
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PumpFault | 66600 | 供水泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水泵故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PumpIdlePro | 66601 | 泵空转保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵空转保护
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PumpBlockPro | 66602 | 泵堵转保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵堵转保护
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PumpOverCurFault | 66603 | 泵过流故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵过流故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PumpUnderPreFault | 66604 | 泵欠压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵欠压故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PumpOverPreFault | 66605 | 泵过压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵过压故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreChaFault | 66606 | 预充故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 预充故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PumpOverheatProFault | 66607 | 泵驱动过热保护故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵驱动过热保护故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | WaterSupPreSenFault | 66608 | 供水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力传感器故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | ICCFault | 66609 | 主板IIC故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 主板IIC故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | LowRetWaterPreFault | 66610 | 回水压力低故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力低故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | HighWaterSupPre | 66611 | 供水压力过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力过高
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | VolTooHigh | 66612 | 电压过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过高
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | VolTooLow | 66613 | 电压过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过低
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | SysLowVol | 66614 | 系统低压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统低压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | ElecHeatPro | 66615 | 电加热保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热保护
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | FanOverload | 66616 | 风机过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机过载
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | SysHighVolFault | 66617 | 系统高压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统高压故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | EvaInProbeFault | 66618 | 蒸发进口探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸发进口探头故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | EvaOutProbeFault | 66619 | 蒸发出口探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸发出口探头故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | SysHighVolAlarmLock | 66620 | 系统高压报警锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统高压报警锁定
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | ExhPreSenFault | 66621 | 排气压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气压力传感器故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | ComInvComFault | 66622 | 压缩机变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机变频器通讯故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | LiquidTempProbeFault | 66623 | 液温探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温探头故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | RetLiquidProbeFault | 66624 | 回液探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液探头故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | EnvProbeFault | 66625 | 环境探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境探头故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | LiquidTempTooHigh | 66626 | 液温过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温过高
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | RetWaterPreSenFault | 66627 | 回水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力传感器故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | ScrMotComTimeout | 66628 | 屏幕与主板通讯超时 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 屏幕与主板通讯超时
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | LowliquidTemp | 66629 | 液温过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温过低
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | HighWaterSupPreWarn | 66630 | 供水压力过高预警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力过高预警
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PowerFailAlarm | 66631 | 掉电报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 掉电报警
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | SlaveBoardComFail | 66632 | 从板通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 从板通讯故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreStartMomOverCur | 66633 | 压机起动瞬间过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机起动瞬间过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreAccRunOverCur | 66634 | 压机加速运行过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机加速运行过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreDecStaOverCur | 66635 | 压机减速运行过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机减速运行过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreConStaOverCur | 66636 | 压机恒速运行过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机恒速运行过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreAccRunOverVol | 66637 | 压机加速运行过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机加速运行过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreDecStaOverVol | 66638 | 压机减速运行过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机减速运行过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreConStaOverVol | 66639 | 压机恒速运行过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机恒速运行过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreStandbyOverVol | 66640 | 压机待机时过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机待机时过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreRunUnderVol | 66641 | 压机运行中欠压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机运行中欠压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreOutputDePhase | 66642 | 压机输出缺相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机输出缺相
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PrePowerDePro | 66643 | 压机功率器件保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机功率器件保护
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreOverHeat | 66644 | 压机过热 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机过热
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreOverload | 66645 | 压机过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机过载
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreDetOverload | 66646 | 压机检测过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机检测过载
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreLoadOverWeight | 66647 | 压机负载过重 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机负载过重
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreOverSpeed | 66648 | 压机速度过大 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机速度过大
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreDAxisOverCur | 66649 | 压机D轴电流过大 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机D轴电流过大
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreQAxisOverCur | 66650 | 压机Q轴电流过大 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机Q轴电流过大
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreParaStoFail | 66651 | 压机参数存储失败 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机参数存储失败
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreComAbn | 66652 | 压机通讯异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机通讯异常
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreCurDetFault | 66653 | 压机电流检测故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机电流检测故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreMotStuDurStartup | 66654 | 压机启动中电机堵转 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机启动中电机堵转
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreMotStuDurOpe | 66655 | 压机运行中电机堵转 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机运行中电机堵转
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreStallFault | 66656 | 压机失速故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机失速故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreIntOverflow1 | 66657 | 压机中断溢出1 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机中断溢出1
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreIntOverflow2 | 66658 | 压机中断溢出2 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机中断溢出2
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreStartRotExcShak | 66659 | 压机启动中转子抖动过大 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机启动中转子抖动过大
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PreRunRotExcShak | 66660 | 压机运行中转子抖动过大 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机运行中转子抖动过大
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PFCOverCur | 66661 | PFC过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PFC过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PFCPeakCurTooHigh | 66662 | PFC峰值电流过大 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PFC峰值电流过大
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | PFCEffValCurTooHigh | 66663 | PFC有效值电流过大 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PFC有效值电流过大
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_1 | 66664 | 风机启动瞬间过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机启动瞬间过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_2 | 66665 | 风机加速运行过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机加速运行过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_3 | 66666 | 风机减速运行过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机减速运行过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_4 | 66667 | 风机恒速运行过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机恒速运行过流
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_5 | 66668 | 风机加速运行过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机加速运行过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_6 | 66669 | 风机减速运行过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机减速运行过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_7 | 66670 | 风机恒速运行过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机恒速运行过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_8 | 66671 | 风机待机时过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机待机时过压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_9 | 66672 | 风机运行中欠压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机运行中欠压
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_10 | 66673 | 风机输入缺相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机输入缺相
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_11 | 66674 | 风机输出缺相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机输出缺相
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_12 | 66675 | 风机功率器件保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机功率器件保护
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_13 | 66676 | 风机过热 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机过热
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_14 | 66677 | 变频器过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器过载
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_15 | 66678 | 风机过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机过载
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_16 | 66679 | 外部故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外部故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_17 | 66680 | 电机负载过重 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电机负载过重
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_18 | 66681 | 变频器欠载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器欠载
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_19 | 66682 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风扇故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_20 | 66683 | 用户使用期限禁止时间已到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 用户使用期限禁止时间已到
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_21 | 66684 | 参数存储失败 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 参数存储失败
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_22 | 66685 | 通讯异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 通讯异常
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_23 | 66686 | 电流检测故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电流检测故障
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_24 | 66687 | 自整定不良 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 自整定不良
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_25 | 66688 | 模拟输入掉线 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 模拟输入掉线
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_26 | 66689 | PG断线 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PG断线
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_27 | 66690 | 热敏电阻开路 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 热敏电阻开路
TMS | 同飞 | LCI-50CR-21Z3-1227 | Alarm_28 | 66691 | 异常停机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 异常停机故障
同飞,ECH-0.50l-01S1-DC24
OTHERS | 同飞 | ECH-0.50l-01S1-DC24 | FanAlarm | 66750 | 制冷片故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 制冷片故障
OTHERS | 同飞 | ECH-0.50l-01S1-DC24 | Alarm_1 | 66751 | 温湿度传感器故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 温湿度传感器故障
OTHERS | 同飞 | ECH-0.50l-01S1-DC24 | Alarm_2 | 66752 | 制冷片冷端温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 制冷片冷端温度传感器故障
OTHERS | 同飞 | ECH-0.50l-01S1-DC24 | FanFault | 66753 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 风扇故障
迈格瑞能,R15KH3
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | DsgOverCur | 66800 | 放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电过流
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | OverLoad | 66801 | 过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载报警
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatDisconnect | 66802 | 电池未连接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池未连接
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatUnderCapacity | 66803 | 电池容量不足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池容量不足
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatLo Capacity | 66804 | 电池容量低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池容量低
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatOverVolt | 66805 | 电池电压高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压高
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GridLowVolt | 66806 | 电网电压低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压低
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GridOveVolt | 66807 | 电网电压高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压高
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GridLowFreq | 66808 | 电网频率低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率低
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GridOverFreq | 66809 | 电网频率高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率高
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GfciOver | 66810 | 漏电流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | ParallelCANFail | 66811 | 并机can通讯失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机can通讯失败
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GridCTReverse | 66812 | 外置CT接反 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外置CT接反
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BUSUnderVolt | 66813 | BUS电压低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BUS电压低
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BUSOverVolt | 66814 | BUS电压高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BUS电压高
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | INVOverCurrent | 66815 | 逆变过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过流
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | ChargeOverCurrent | 66816 | 充电过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电过流告警
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | MeterCommFail | 66817 | Meter通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Meter通信异常
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | INVUnderVolt | 66818 | 逆变欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变欠压告警
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | INVOverVolt | 66819 | 逆变过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过压告警
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | INVFreqAbnor | 66820 | 逆变频率异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变频率异常告警
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | IGBTTempHigh | 66821 | IGBT温度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT温度过高
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BMSsyserror | 66822 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatOverTemp | 66823 | 电池组高温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池组高温
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatUnderTemp | 66824 | 电池组低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池组低温
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatCellUnball/Relayopencircuit | 66825 | 单体不平衡/继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体不平衡/继电器开路
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatReverse | 66826 | 电池组接反 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池组接反
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BMSCommFail | 66827 | BMS通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信异常
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | BatFault | 66828 | 电池故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池故障
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GridOverLoad | 66829 | 市电过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 市电过载
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | GridPhaseERR/LNReverse | 66830 | 电网相序反/LN接反 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序反/LN接反
PCS | 迈格瑞能 | R15KH3 | ARCFault | 66831 | 拉弧检测故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 拉弧检测故障
力高,BP63A1
BMS | 力高 | BP63A1 | CellVolHighWarn1 | 66860 | 一级单体电压过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压过高
BMS | 力高 | BP63A2 | CellVolLowWarn1 | 66861 | 一级单体电压过低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压过低
BMS | 力高 | BP63A3 | CellHighDifPressureWarn1 | 66862 | 一级单体电压压差 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压压差
BMS | 力高 | BP63A4 | ChgTempHighWarn1 | 66863 | 一级电池充电单体温度高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级电池充电单体温度高
BMS | 力高 | BP63A5 | ChgTempLowWarn1 | 66864 | 一级电池充电单体温度低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级电池充电单体温度低
BMS | 力高 | BP63A6 | DsgTempHighWarn1 | 66865 | 一级电池放电单体温度高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级电池放电单体温度高
BMS | 力高 | BP63A7 | DsgTempLowWarn1 | 66866 | 一级电池放电单体温度低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级电池放电单体温度低
BMS | 力高 | BP63A8 | CellHighDifTempWarn1 | 66867 | 一级单体电池温差大 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级单体电池温差大
BMS | 力高 | BP63A9 | SOCLowWarn1 | 66868 | 一级SOC低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级SOC低
BMS | 力高 | BP63A10 | SOCHighWarn1 | 66869 | 一级SOC高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级SOC高
BMS | 力高 | BP63A11 | RackVolHighWarn1 | 66870 | 一级总电压过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级总电压过高
BMS | 力高 | BP63A12 | RackVolLowWarn1 | 66871 | 一级总电压过低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级总电压过低
BMS | 力高 | BP63A13 | ChgCurHighWarn1 | 66872 | 一级充电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级充电过流
BMS | 力高 | BP63A14 | DsgCurHighWarn1 | 66873 | 一级放电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级放电过流
BMS | 力高 | BP63A15 | InsulationLowWarn1 | 66874 | 一级绝缘低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘低
BMS | 力高 | BP63A16 | CellTempCollectionFault1 | 66875 | 一级单体温度采集故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 一级单体温度采集故障
BMS | 力高 | BP63A17 | CellVolHighWarn2 | 66876 | 二级单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压过高
BMS | 力高 | BP63A18 | CellVolLowWarn2 | 66877 | 二级单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压过低
BMS | 力高 | BP63A19 | CellHighDifPressureWarn2 | 66878 | 二级单体电压压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压压差
BMS | 力高 | BP63A20 | ChgTempHighWarn2 | 66879 | 二级电池充电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池充电单体温度高
BMS | 力高 | BP63A21 | ChgTempLowWarn2 | 66880 | 二级电池充电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池充电单体温度低
BMS | 力高 | BP63A22 | DsgTempHighWarn2 | 66881 | 二级电池放电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池放电单体温度高
BMS | 力高 | BP63A23 | DsgTempLowWarn2 | 66882 | 二级电池放电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级电池放电单体温度低
BMS | 力高 | BP63A24 | CellHighDifTempWarn2 | 66883 | 二级单体电池温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电池温差大
BMS | 力高 | BP63A25 | SOCLowWarn2 | 66884 | 二级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC低
BMS | 力高 | BP63A26 | SOCHighWarn2 | 66885 | 二级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC高
BMS | 力高 | BP63A27 | RackVolHighWarn2 | 66886 | 二级总电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总电压过高
BMS | 力高 | BP63A28 | RackVolLowWarn2 | 66887 | 二级总电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总电压过低
BMS | 力高 | BP63A29 | ChgCurHighWarn2 | 66888 | 二级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电过流
BMS | 力高 | BP63A30 | DsgCurHighWarn2 | 66889 | 二级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电过流
BMS | 力高 | BP63A31 | InsulationLowWarn2 | 66890 | 二级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘低
BMS | 力高 | BP63A32 | CellTempCollectionFault2 | 66891 | 二级单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体温度采集故障
BMS | 力高 | BP63A33 | TemperatureRiseWarn2 | 66892 | 二级温升告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温升告警
BMS | 力高 | BP63A34 | CellVolHighWarn3 | 66893 | 三级单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压过高
BMS | 力高 | BP63A35 | CellVolLowWarn3 | 66894 | 三级单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压过低
BMS | 力高 | BP63A36 | CellHighDifPressureWarn3 | 66895 | 三级单体电压压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压压差
BMS | 力高 | BP63A37 | ChgTempHighWarn3 | 66896 | 三级电池充电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池充电单体温度高
BMS | 力高 | BP63A38 | ChgTempLowWarn3 | 66897 | 三级电池充电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池充电单体温度低
BMS | 力高 | BP63A39 | DsgTempHighWarn3 | 66898 | 三级电池放电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池放电单体温度高
BMS | 力高 | BP63A40 | DsgTempLowWarn3 | 66899 | 三级电池放电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级电池放电单体温度低
BMS | 力高 | BP63A41 | CellHighDifTempWarn3 | 66900 | 三级单体电池温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电池温差大
BMS | 力高 | BP63A42 | SOCLowWarn3 | 66901 | 三级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC低
BMS | 力高 | BP63A43 | SOCHighWarn3 | 66902 | 三级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC高
BMS | 力高 | BP63A44 | RackVolHighWarn3 | 66903 | 三级总电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总电压过高
BMS | 力高 | BP63A45 | RackVolLowWarn3 | 66904 | 三级总电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总电压过低
BMS | 力高 | BP63A46 | ChgCurHighWarn3 | 66905 | 三级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电过流
BMS | 力高 | BP63A47 | DsgCurHighWarn3 | 66906 | 三级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电过流
BMS | 力高 | BP63A48 | InsulationLowWarn3 | 66907 | 三级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘低
BMS | 力高 | BP63A49 | CellTempCollectionFault | 66908 | 单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集故障
BMS | 力高 | BP63A50 | BPUAndBMUConnectFault | 66909 | BPU与BMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BPU与BMU通讯故障
BMS | 力高 | BP63A51 | BPUAndPCSConnectFault | 66910 | BPU与PCS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BPU与PCS通讯故障
BMS | 力高 | BP63A52 | EMSAndBPUConnectFault | 66911 | EMS与BPU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS与BPU通讯故障
BMS | 力高 | BP63A53 | PrechargeTimeoutFault | 66912 | 预充超时故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充超时故障
BMS | 力高 | BP63A54 | CellVolCollectionFault | 66913 | 单体电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集故障
BMS | 力高 | BP63A55 | PosRelayOpenCircuitFault | 66914 | 正极继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极继电器开路故障
BMS | 力高 | BP63A56 | PosRelayStickingFault | 66915 | 正极继电器黏连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极继电器黏连故障
BMS | 力高 | BP63A57 | NegRelayOpenCircuitFault | 66916 | 负极继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极继电器开路故障
BMS | 力高 | BP63A58 | NegRelayStickingFault | 66917 | 负极继电器黏连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极继电器黏连故障
BMS | 力高 | BP63A59 | FuseOpenCircuitFault | 66918 | 保险开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 保险开路故障
BMS | 力高 | BP63A60 | CircuitBreakerFault | 66919 | 断路器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 断路器故障
BMS | 力高 | BP63A61 | ThermalRunawayFault | 66920 | 热失控故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 热失控故障
BMS | 力高 | BP63A62 | TotalVolDetectionFault | 66921 | 总压检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压检测故障
BMS | 力高 | BP63A63 | InsulationBusAbnormality | 66922 | 绝缘母线异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘母线异常
BMS | 力高 | BP63A64 | LimitProtectionFault | 66923 | 极限保护故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极限保护故障
英博,125K-V3.3.14
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | OverloadDegrade | 62100 | 过载降容 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载降容
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_2 | 62101 | 硬件故障-A相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-A相硬件过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_3 | 62102 | 硬件故障-B相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-B相硬件过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_4 | 62103 | 硬件故障-C相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-C相硬件过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_5 | 62104 | 硬件故障-N相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-N相硬件过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_6 | 62105 | 硬件故障-交流直流功率不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-交流直流功率不匹配
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_7 | 62106 | 硬件故障-辅助源掉电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-辅助源掉电
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_8 | 62107 | 硬件故障-温度过低或传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-温度过低或传感器故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_10 | 62108 | 硬件故障-绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-绝缘故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_11 | 62109 | 硬件故障-总驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-总驱动故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_12 | 62110 | 软件故障-A相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-A相驱动故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_13 | 62111 | 硬件故障-B相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-B相驱动故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_14 | 62112 | 硬件故障-C相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-C相驱动故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_15 | 62113 | 硬件故障-N相驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-N相驱动故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_16 | 62114 | 硬件故障-散热器过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-散热器过温故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_17 | 62115 | 硬件故障-环境过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-环境过温故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_19 | 62116 | 软件故障-A相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-A相输出过载
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_20 | 62117 | 软件故障-A相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-A相输出过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_21 | 62118 | 软件故障-B相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-B相输出过载
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_22 | 62119 | 软件故障-B相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-B相输出过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_23 | 62120 | 软件故障-C相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-C相输出过载
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_24 | 62121 | 软件故障-C相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-C相输出过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_25 | 62122 | 软件故障-N相输出过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-N相输出过载
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_26 | 62123 | 软件故障-N相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-N相输出过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_27 | 62124 | 软件故障-交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流过压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_28 | 62125 | 软件故障-交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流欠压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_29 | 62126 | 软件故障-交流输出过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流输出过压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_30 | 62127 | 软件故障-交流输出欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流输出欠压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_31 | 62128 | 软件故障-THDU超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-THDU超限
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_32 | 62129 | 软件故障-交流缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流缺相
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_33 | 62130 | 软件故障-交流相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流相序错误
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_34 | 62131 | 软件故障-直流反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流反接故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_36 | 62132 | 软件故障-直流母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流母线软件过压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_37 | 62133 | 软件故障-直流母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流母线软件欠压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_38 | 62134 | 软件故障-交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流过频
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_39 | 62135 | 软件故障-交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流欠频
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_40 | 62136 | 软件故障-直流充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流充电过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_41 | 62137 | 软件故障-直流放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流放电过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_42 | 62138 | 软件故障-SPI通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-SPI通信故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_43 | 62139 | 软件故障-直流分量超标 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流分量超标
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_44 | 62140 | 软件故障-交流继电器合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流继电器合闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_45 | 62141 | 软件故障-交流继电器分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流继电器分闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_46 | 62142 | 软件故障-交流软启继电器合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流软启继电器合闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_47 | 62143 | 软件故障-交流软启继电器分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流软启继电器分闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_48 | 62144 | 软件故障-直流主正合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流主正合闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_49 | 62145 | 软件故障-直流主正分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流主正分闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_50 | 62146 | 软件故障-直流主负合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流主负合闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_51 | 62147 | 软件故障-直流主负合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流主负合闸故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_53 | 62148 | 软件故障-铁电参数保存错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-铁电参数保存错误
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_54 | 62149 | 软件故障-直流软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直流软起失败
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_55 | 62150 | 软件故障-交直流电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交直流电压不匹配
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_56 | 62151 | 软件故障-电网孤岛故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-电网孤岛故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_57 | 62152 | 软件故障-启动条件不满足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-启动条件不满足
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_58 | 62153 | 软件故障-运行中开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-运行中开关故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_59 | 62154 | 软件故障-启动超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-启动超时故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_60 | 62155 | 软件故障-参数配置设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-参数配置设置错误
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_61 | 62156 | 软件故障-支路瞬时值不平衡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-支路瞬时值不平衡故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_62 | 62157 | 软件故障-直路有效值不平衡异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-直路有效值不平衡异常
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_63 | 62158 | 软件故障-交流电压不平衡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流电压不平衡故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_64 | 62159 | 软件告警-参数升级故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件告警-参数升级故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_65 | 62160 | 软件故障-铁电芯片故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-铁电芯片故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_66 | 62161 | 硬件故障-保险熔断故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-保险熔断故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_67 | 62162 | 软件故障-光纤通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-光纤通讯故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_69 | 62163 | 软件故障-电池软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-电池软件过压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_70 | 62164 | 软件故障-电池软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-电池软件欠压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_71 | 62165 | 软件故障-母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-母线电压不平衡
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_72 | 62166 | 软件故障-半母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-半母线过压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_73 | 62167 | 软件故障-内部通信掉线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-内部通信掉线
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_74 | 62168 | 漏电流超限保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流超限保护
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_75 | 62169 | 硬件故障-零漂 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-零漂
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_76 | 62170 | 硬件故障-直流软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-直流软起故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_77 | 62171 | 硬件故障-交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-交流过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_78 | 62172 | 软件故障-交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-交流过流
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_79 | 62173 | 硬件故障-半母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-半母线过压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_80 | 62174 | 硬件故障-直流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-直流过压
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_81 | 62175 | 硬件故障-交流软起故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障-交流软起故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_83 | 62176 | 软件故障-ARM_内部通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_内部通讯故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_84 | 62177 | 软件故障-ARM_EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_EMS通讯故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_85 | 62178 | 软件故障-ARM_SPI故障录波通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_SPI故障录波通讯故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_86 | 62179 | 软件故障-ARM_SD卡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_SD卡故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_87 | 62180 | 软件故障-ARM_RTC故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_RTC故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_88 | 62181 | 软件故障-ARM_内部通讯协议版本不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_内部通讯协议版本不匹配
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_89 | 62182 | 软件故障-ARM_COM1网口通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_COM1网口通讯故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_90 | 62183 | 软件故障-ARM_急停输入信号反馈 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_急停输入信号反馈
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_91 | 62184 | 软件故障-ARM_BMS干节点信号反馈 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_BMS干节点信号反馈
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_92 | 62185 | 软件故障-ARM_英博STS开关晶闸管过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_英博STS开关晶闸管过温
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_94 | 62186 | 软件故障-ARM_BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_BMS通讯故障
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_95 | 62187 | 软件故障-ARM_BMS温度异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_BMS温度异常
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_96 | 62188 | 软件故障-ARM_BMS跳机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_BMS跳机
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_97 | 62189 | 软件故障-ARM_BMS电池告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_BMS电池告警
PCS | 英博 | 125K-V3.3.14 | Alarm_98 | 62190 | 软件故障-ARM_软件急停故障反馈 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件故障-ARM_软件急停故障反馈
禾望,HIT_12L
PCS | 禾望 | HIT_12L | Alarm_1 | 62250 | AC堆急停按下 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC堆急停按下
PCS | 禾望 | HIT_13L | Alarm_2 | 62251 | DC堆急停按下 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC堆急停按下
PCS | 禾望 | HIT_14L | Alarm_3 | 62252 | 接地故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 接地故障
PCS | 禾望 | HIT_15L | Alarm_4 | 62253 | 舱口打开失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 舱口打开失败
PCS | 禾望 | HIT_16L | Alarm_5 | 62254 | 部分模块通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 部分模块通讯故障
PCS | 禾望 | HIT_17L | Alarm_6 | 62255 | 所有模块通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 所有模块通讯故障
PCS | 禾望 | HIT_18L | Alarm_7 | 62256 | 过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障
PCS | 禾望 | HIT_19L | Alarm_8 | 62257 | 其他故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 其他故障
PCS | 禾望 | HIT_20L | Alarm_9 | 62258 | 其他警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 其他警告
PCS | 禾望 | HIT_21L | Alarm_10 | 62259 | CP故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CP故障
PCS | 禾望 | HIT_22L | Alarm_11 | 62260 | 电表故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电表故障
PCS | 禾望 | HIT_23L | Alarm_12 | 62261 | 欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 欠压故障
PCS | 禾望 | HIT_24L | Alarm_13 | 62262 | 过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过压故障
PCS | 禾望 | HIT_25L | Alarm_14 | 62263 | 继电器连接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 继电器连接故障
PCS | 禾望 | HIT_26L | Alarm_15 | 62264 | 漏电故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电故障
PCS | 禾望 | HIT_27L | Alarm_16 | 62265 | 过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过流故障
云天数能，Mars-125KT
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | SysFault1 | 62300 | 系统故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障1
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_2 | 62301 | 电网未上电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网未上电
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_3 | 62302 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_4 | 62303 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_5 | 62304 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_6 | 62305 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_7 | 62306 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_8 | 62307 | 电网缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网缺相
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_9 | 62308 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_10 | 62309 | 电网孤岛状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网孤岛状态
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_11 | 62310 | 高穿保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高穿保护
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_12 | 62311 | 低穿保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低穿保护
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | SysFault2 | 62312 | 系统故障字2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字2
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_14 | 62313 | 模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块硬件过流
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_15 | 62314 | 逐波限流超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逐波限流超限
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_16 | 62315 | 母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_17 | 62316 | 电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电源故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_18 | 62317 | 电池电流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电流硬件过流
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_19 | 62318 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_20 | 62319 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_21 | 62320 | 从机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_22 | 62321 | 载波同步失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步失效
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_23 | 62322 | 主机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_24 | 62323 | 主机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_25 | 62324 | 从机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_26 | 62325 | STS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS通讯故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_27 | 62326 | 并离网切换命令异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并离网切换命令异常
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_28 | 62327 | STS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | SysFault3 | 62328 | 系统故障字3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字3
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_30 | 62329 | 预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电超时
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_31 | 62330 | 母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线过压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_32 | 62331 | 母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线欠压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_33 | 62332 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_34 | 62333 | 母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线短路
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_35 | 62334 | 母线电压检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压检测异常
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_36 | 62335 | 正负母线对地不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线对地不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_37 | 62336 | 直流系统预充电未准备好 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流系统预充电未准备好
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_38 | 62337 | 直流电源未准备好 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电源未准备好
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_39 | 62338 | 电池电压检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压检测异常
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_40 | 62339 | 电池电压极性反接异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压极性反接异常
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_41 | 62340 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_42 | 62341 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_43 | 62342 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | SysFault4 | 62343 | 系统故障字4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字4
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_45 | 62344 | 模块过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过流
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_46 | 62345 | 网侧漏电流过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧漏电流过大
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_47 | 62346 | 网侧模块电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧模块电流不平衡
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_48 | 62347 | 模块I2t过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块I2t过载
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_49 | 62348 | 模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_50 | 62349 | 滤波电容过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_51 | 62350 | 滤波电容欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容欠压
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_52 | 62351 | 调试错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 调试错误
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_53 | 62352 | 有功功率过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功功率过大
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_54 | 62353 | 有功达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_55 | 62354 | 过温降载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温降载
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_56 | 62355 | 交直流功率不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交直流功率不匹配
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_57 | 62356 | 有功功率偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功功率偏差大
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_58 | 62357 | 有功调节输出达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功调节输出达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_59 | 62358 | 无功调节输出达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无功调节输出达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_60 | 62359 | 无功达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无功达到限幅值
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | SysFault5 | 62360 | 系统故障字5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字5
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_62 | 62361 | 交流防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷器故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_63 | 62362 | 直流防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流防雷器故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_64 | 62363 | 内部风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_65 | 62364 | 外部风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部风扇故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_66 | 62365 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_67 | 62366 | 漏电流传感器自检失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流传感器自检失败
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_68 | 62367 | 直流对地绝缘阻抗失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流对地绝缘阻抗失效
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_69 | 62368 | 漏电流零漂采样过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流零漂采样过大
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_70 | 62369 | 内部环境温度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部环境温度过高
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_71 | 62370 | AD采样零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD采样零漂过大
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_72 | 62371 | 交流对地绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流对地绝缘故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_73 | 62372 | 预充电接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_74 | 62373 | 主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_75 | 62374 | 直流预充电接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_76 | 62375 | 直流主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_77 | 62376 | 并网接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网接触器故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | SysFault6 | 62377 | 系统故障字6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字6
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_79 | 62378 | BMS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS故障
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_80 | 62379 | 充电终止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电终止
PCS | 云天数能 | Mars-125KT | Alarm_81 | 62380 | 放电终止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电终止
ENJOY,EPCS125
PCS | ENJOY | EPCS125 | HardwareFaultWord1 | 62430 | 硬件故障字1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障字1
PCS | ENJOY | EPCS125 | EPOFault | 62431 | EPO故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EPO故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | IGBTHardwareOver | 62432 | IGBT硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT硬件过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | BusHardwareOver | 62433 | 母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压
PCS | ENJOY | EPCS125 | WaveThrottling | 62434 | 功率模块逐波限流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块逐波限流
PCS | ENJOY | EPCS125 | BalanceHardwareOver | 62435 | 平衡模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块硬件过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | HardwareFaultWord2 | 62436 | 硬件故障字2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障字2
PCS | ENJOY | EPCS125 | 24VPowerFault | 62437 | 24V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V电源故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | FanFault | 62438 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | LinkFault | 62439 | 连接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连接故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | SurgeProtectFault | 62440 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | PowerOverHeated | 62441 | 功率模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温
PCS | ENJOY | EPCS125 | BalanceOverHeated | 62442 | 平衡模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块过温
PCS | ENJOY | EPCS125 | 15VPowerFault | 62443 | 15V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | FireAlarmFault | 62444 | 系统火警故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统火警故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | RackDryContactFault | 62445 | 电池干接点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池干接点故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | OverloadFault | 62446 | 过载故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridFaultWord | 62447 | 电网故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网故障字
PCS | ENJOY | EPCS125 | AphaseOverVoltage | 62448 | A相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | BphaseOverVoltage | 62449 | B相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | CphaseOverVoltage | 62450 | C相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | AphaseUnderVoltage | 62451 | A相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | BphaseUnderVoltage | 62452 | B相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | CphaseUnderVoltage | 62453 | C相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridOverFrequency | 62454 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridUnderFrequency | 62455 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridPhaseError | 62456 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误
PCS | ENJOY | EPCS125 | AphaseSoftOver | 62457 | A相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相软件过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | BphaseSoftOver | 62458 | B相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相软件过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | CphaseSoftOver | 62459 | C相软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相软件过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridVoltageImbalance | 62460 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridCurrentImbalance | 62461 | 电网电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电流不平衡
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridPhaseLack | 62462 | 电网缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网缺相
PCS | ENJOY | EPCS125 | NLineOver | 62463 | N线过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | BusFaultWord | 62464 | 母线故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线故障字
PCS | ENJOY | EPCS125 | PreBusOvervoltage | 62465 | 预充母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线过压
PCS | ENJOY | EPCS125 | PreBusUndervoltage | 62466 | 预充母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充母线欠压
PCS | ENJOY | EPCS125 | UnctrBusOvervoltage | 62467 | 不控整流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线过压
PCS | ENJOY | EPCS125 | UnctrBusUndervoltage | 62468 | 不控整流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线欠压
PCS | ENJOY | EPCS125 | RunBusOvervoltage | 62469 | 运行母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线过压
PCS | ENJOY | EPCS125 | RunBusUndervoltage | 62470 | 运行母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线欠压
PCS | ENJOY | EPCS125 | PNBusImbalance | 62471 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | ENJOY | EPCS125 | RackUndervoltage | 62472 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | ENJOY | EPCS125 | CurBusUndervoltage | 62473 | 电流模式母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流模式母线欠压
PCS | ENJOY | EPCS125 | RackOvervoltage | 62474 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | ENJOY | EPCS125 | DCPreOvercurrent | 62475 | 直流预充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | DCOvercurrent | 62476 | 直流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | BalanceSoftOver | 62477 | 平衡模块软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 平衡模块软件过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | RackReverse | 62478 | 电池反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接
PCS | ENJOY | EPCS125 | ACCapacitorFaultWord | 62479 | 交流电容故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电容故障字
PCS | ENJOY | EPCS125 | PrechargeTimeOut | 62480 | 预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电超时
PCS | ENJOY | EPCS125 | AphasePrechargeTimeOut | 62481 | 预充电A相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电A相过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | BphasePrechargeTimeOut | 62482 | 预充电B相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电B相过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | CphasePrechargeTimeOut | 62483 | 预充电C相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电C相过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | SystemFaultWord | 62484 | 系统故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字
PCS | ENJOY | EPCS125 | ADSampleZeroDrift | 62485 | AD采样零漂故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD采样零漂故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | BMSRackSystemFault | 62486 | BMS电池系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS电池系统故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | STSTelecomFault | 62487 | STS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | STS通信故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | BMSTelecomFault | 62488 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | CANTelecomFault | 62489 | 从模块CAN通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从模块CAN通信故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | EMSTelecomFault | 62490 | EMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | SwitchFaultWord | 62491 | 开关故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开关故障字
PCS | ENJOY | EPCS125 | PreRelayCloseFail | 62492 | 预充电继电器闭合失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合失败
PCS | ENJOY | EPCS125 | PreRelayBreakFail | 62493 | 预充电继电器断开失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开失败
PCS | ENJOY | EPCS125 | PreRelayCloseStateErr | 62494 | 预充电继电器闭合状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器闭合状态错误
PCS | ENJOY | EPCS125 | PreRelayBreakStateErr | 62495 | 预充电继电器断开状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电继电器断开状态错误
PCS | ENJOY | EPCS125 | MainRelayCloseFail | 62496 | 主继电器闭合失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合失败
PCS | ENJOY | EPCS125 | MainRelayBreakFail | 62497 | 主继电器断开失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开失败
PCS | ENJOY | EPCS125 | MainRelayCloseStateErr | 62498 | 主继电器闭合状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器闭合状态错误
PCS | ENJOY | EPCS125 | MainRelayBreakStateErr | 62499 | 主继电器断开状态错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主继电器断开状态错误
PCS | ENJOY | EPCS125 | ACMainRelayStickeFault | 62500 | 交流主继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主继电器粘连故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | DCRelayOpenCircuitFault | 62501 | 直流继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | OtherFaultWord | 62502 | 其他故障字 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 其他故障字
PCS | ENJOY | EPCS125 | PCSAphaseOvervoltage | 62503 | 逆变电压A相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压A相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | PCSBphaseOvervoltage | 62504 | 逆变电压B相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压B相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | PCSCphaseOvervoltage | 62505 | 逆变电压C相过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压C相过压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | GridIslandFault | 62506 | 电网孤岛故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网孤岛故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | SystemResonanceFault | 62507 | 系统谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统谐振故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | Softwareover | 62508 | 软件过压过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件过压过流
PCS | ENJOY | EPCS125 | HighVoltageThroughTimeOut | 62509 | 高电压穿越超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高电压穿越超时故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | PCSAphaseUndervoltage | 62510 | 逆变电压A相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压A相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | PCSBphaseUndervoltage | 62511 | 逆变电压B相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压B相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | PCSCphaseUndervoltage | 62512 | 逆变电压C相欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压C相欠压故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | NoSynchronousSignalOffGrid | 62513 | 离网无同步信号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网无同步信号故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | OffGridShortCircuit | 62514 | 离网短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网短路故障
PCS | ENJOY | EPCS125 | LowVoltageThroughTimeOut | 62515 | 低电压穿越超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低电压穿越超时故障
慧能互联，HNESPSA125-44M0K
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_1 | 62560 | AB线（A 相）电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AB线（A 相）电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_2 | 62561 | BC线（B 相）电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BC线（B 相）电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_3 | 62562 | CA线（C 相）电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CA线（C 相）电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_4 | 62563 | 交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_5 | 62564 | 交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_6 | 62565 | 交流快速欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流快速欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_7 | 62566 | 交流快速过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流快速过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_8 | 62567 | 交流欠频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_9 | 62568 | 交流过频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_10 | 62569 | 交流缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流缺相
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_11 | 62570 | 交流反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流反序
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_12 | 62571 | N线缺失 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线缺失
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_13 | 62572 | 交流过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载超时
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_14 | 62573 | 交流侧电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_15 | 62574 | 交流侧短路保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧短路保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_16 | 62575 | N线过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线过流
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_17 | 62576 | 交流继电器AB（A）短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器AB（A）短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_18 | 62577 | 交流继电器BC（B）短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器BC（B）短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_19 | 62578 | 交流继电器CA（C）短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器CA（C）短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_20 | 62579 | 交流继电器AB（A）断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器AB（A）断路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_21 | 62580 | 交流继电器BC（B）断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器BC（B）断路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_22 | 62581 | 交流继电器CA（C）断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流继电器CA（C）断路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_23 | 62582 | 交流软启失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启失败
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_24 | 62583 | 转换效率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 转换效率异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_26 | 62584 | 逆变A相电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变A相电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_27 | 62585 | 逆变B相电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变B相电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_28 | 62586 | 逆变C相电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变C相电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_29 | 62587 | 电感电流A相均流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流A相均流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_30 | 62588 | 电感电流B相均流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流B相均流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_31 | 62589 | 电感电流C相均流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流C相均流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_32 | 62590 | 支路1-A相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-A相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_33 | 62591 | 支路1-B相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-B相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_34 | 62592 | 支路1-C相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-C相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_35 | 62593 | 支路2-A相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-A相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_36 | 62594 | 支路2-B相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-B相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_37 | 62595 | 支路2-C相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-C相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_38 | 62596 | 支路3-A相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-A相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_39 | 62597 | 支路3-B相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-B相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_40 | 62598 | 支路3-C相电感电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-C相电感电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_41 | 62599 | 支路1-A相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-A相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_42 | 62600 | 支路1-B相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-B相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_43 | 62601 | 支路1-C相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-C相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_44 | 62602 | 支路2-A相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-A相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_45 | 62603 | 支路2-B相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-B相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_46 | 62604 | 支路2-C相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-C相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_47 | 62605 | 支路3-A相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-A相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_48 | 62606 | 支路3-B相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-B相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_49 | 62607 | 支路3-C相逐波限流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-C相逐波限流告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_50 | 62608 | 不控整流保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_51 | 62609 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_52 | 62610 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_53 | 62611 | 电池接反 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池接反
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_54 | 62612 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_55 | 62613 | 电池绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池绝缘阻抗异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_56 | 62614 | 绝缘检测电池电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测电池电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_57 | 62615 | 正母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_58 | 62616 | 负母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_59 | 62617 | 总母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_60 | 62618 | 正母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_61 | 62619 | 负母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_62 | 62620 | 正母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线硬件过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_63 | 62621 | 负母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线硬件过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_64 | 62622 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_65 | 62623 | 正母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_66 | 62624 | 负母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_67 | 62625 | 直流电阻软启阶段失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电阻软启阶段失败
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_68 | 62626 | 直流继电器闭合阶段失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器闭合阶段失败
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_69 | 62627 | 直流软启电阻过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启电阻过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_70 | 62628 | 直流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_71 | 62629 | 直流继电器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_72 | 62630 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_73 | 62631 | 交流防雷器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷器异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_74 | 62632 | 15V电源异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_75 | 62633 | 24V电源异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V电源异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_76 | 62634 | 扰流风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 扰流风机异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_77 | 62635 | 主功率风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主功率风机异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_78 | 62636 | BMS远程EPO | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS远程EPO
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_79 | 62637 | EMS远程EPO | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS远程EPO
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_80 | 62638 | 直流继电器强制断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器强制断开
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_81 | 62639 | 环境温度低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境温度低
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_82 | 62640 | 舱内环境过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 舱内环境过温
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_83 | 62641 | 舱内环境过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 舱内环境过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_84 | 62642 | 模块环境过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块环境过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_85 | 62643 | 模块环境过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块环境过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_86 | 62644 | 舱内环境温度检测NTC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 舱内环境温度检测NTC异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_87 | 62645 | 模块环境温度检测NTC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块环境温度检测NTC异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_88 | 62646 | IGBT过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_89 | 62647 | 支路1-A相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-A相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_90 | 62648 | 支路1-B相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-B相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_91 | 62649 | 支路1-C相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路1-C相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_92 | 62650 | 支路2-A相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-A相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_93 | 62651 | 支路2-B相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-B相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_94 | 62652 | 支路2-C相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路2-C相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_95 | 62653 | 支路3-A相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-A相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_96 | 62654 | 支路3-B相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-B相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_97 | 62655 | 支路3-C相IGBT过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 支路3-C相IGBT过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_98 | 62656 | Power CAN-1 通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Power CAN-1 通讯异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_99 | 62657 | Power CAN-2 通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Power CAN-2 通讯异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_100 | 62658 | Parallel CAN 通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Parallel CAN 通讯异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_101 | 62659 | DSP串口通讯心跳异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP串口通讯心跳异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_102 | 62660 | 模块识别码错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块识别码错误
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_103 | 62661 | 模块ID号冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块ID号冲突
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_104 | 62662 | 交流欠频告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠频告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_105 | 62663 | 交流过频告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过频告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_106 | 62664 | 本地EPO关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 本地EPO关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_107 | 62665 | EMS禁充关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS禁充关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_108 | 62666 | EMS禁放关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS禁放关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_109 | 62667 | BMS限流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS限流关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_110 | 62668 | BMS限功率关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS限功率关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_111 | 62669 | BMS禁充关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁充关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_112 | 62670 | BMS禁放关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁放关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_113 | 62671 | 电池限压关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池限压关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_114 | 62672 | 电池限流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池限流关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_115 | 62673 | 逆变器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_116 | 62674 | 输出电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_117 | 62675 | 离网市电异常禁止开机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网市电异常禁止开机
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_118 | 62676 | 载波同步信号异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步信号异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_119 | 62677 | 工频同步信号异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 工频同步信号异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSA125-44M0K | Alarm_120 | 62678 | 邻机输出过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 邻机输出过载超时
英博,630kW
PCS | 英博 | 630kW | Mastercommunicationfault | 62700 | 与主控通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 与主控通信故障
PCS | 英博 | 630kW | BMScommunicationfault | 62701 | 与BMS通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 与BMS通信故障
PCS | 英博 | 630kW | InsMonitorCommfault | 62702 | 与绝缘监测模块通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 与绝缘监测模块通信故障
PCS | 英博 | 630kW | TempMonitorCommfault | 62703 | 与温度检测模块通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 与温度检测模块通信故障
PCS | 英博 | 630kW | AirconditionerCommfault | 62704 | 与空调通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 与空调通信故障
PCS | 英博 | 630kW | IN1alarm | 62705 | IN1报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN1报警
PCS | 英博 | 630kW | IN3alarm | 62706 | IN3报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN3报警
PCS | 英博 | 630kW | IN4alarm | 62707 | IN4报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN4报警
PCS | 英博 | 630kW | IN5alarm | 62708 | IN5报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN5报警
PCS | 英博 | 630kW | IN6alarm | 62709 | IN6报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN6报警
PCS | 英博 | 630kW | IN7alarm | 62710 | IN7报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN7报警
PCS | 英博 | 630kW | IN8alarm | 62711 | IN8报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN8报警
PCS | 英博 | 630kW | IN9alarm | 62712 | IN9报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN9报警
PCS | 英博 | 630kW | IN10alarm | 62713 | IN10报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN10报警
PCS | 英博 | 630kW | IN11alarm | 62714 | IN11报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN11报警
PCS | 英博 | 630kW | IN12alarm | 62715 | IN12报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN12报警
PCS | 英博 | 630kW | IN13alarm | 62716 | IN13报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN13报警
PCS | 英博 | 630kW | DCfancontactorfault | 62717 | 直流风机/风机接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流风机/风机接触器故障
PCS | 英博 | 630kW | ACfancontactorfault | 62718 | 交流风机/风机接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流风机/风机接触器故障
PCS | 英博 | 630kW | IN16alarm | 62719 | IN16报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN16报警
PCS | 英博 | 630kW | IN17alarm | 62720 | IN17报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN17报警
PCS | 英博 | 630kW | IN18alarm | 62721 | IN18报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN18报警
PCS | 英博 | 630kW | IN19alarm | 62722 | IN19报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN19报警
PCS | 英博 | 630kW | IN20alarm | 62723 | IN20报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN20报警
PCS | 英博 | 630kW | IN21alarm | 62724 | IN21报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN21报警
PCS | 英博 | 630kW | IN22alarm | 62725 | IN22报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN22报警
PCS | 英博 | 630kW | IN24alarm | 62726 | IN24报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN24报警
PCS | 英博 | 630kW | IN25alarm | 62727 | IN25报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN25报警
PCS | 英博 | 630kW | IN26alarm | 62728 | IN26报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IN26报警
PCS | 英博 | 630kW | Smokedetectionfault | 62729 | 烟感故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 烟感故障
PCS | 英博 | 630kW | Insulationfault | 62730 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障
PCS | 英博 | 630kW | Lowtemperaturefault | 62731 | 低温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低温故障
PCS | 英博 | 630kW | DCvoltageundervoltage | 62732 | 直流电压欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电压欠压
PCS | 英博 | 630kW | DCvoltageovervoltage | 62733 | 直流电压过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电压过压
PCS | 英博 | 630kW | ACvoltageundervoltage | 62734 | 交流电压欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电压欠压
PCS | 英博 | 630kW | ACvoltageovervoltage | 62735 | 交流电压过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电压过压
PCS | 英博 | 630kW | ACoverfrequency | 62736 | 交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过频
PCS | 英博 | 630kW | ACunderfrequency | 62737 | 交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠频
PCS | 英博 | 630kW | CapacitorhalfVolOverVol | 62738 | 电容半直压软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电容半直压软件过压
PCS | 英博 | 630kW | Islandingprotection | 62739 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | 英博 | 630kW | IGBTphaseTempdifference | 62740 | IGBT相温差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT相温差过大
PCS | 英博 | 630kW | IGBTovertemperature | 62741 | IGBT过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温
PCS | 英博 | 630kW | ACovercurrent | 62742 | 交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流
PCS | 英博 | 630kW | DCVolreverseconnection | 62743 | 直流电压反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电压反接
PCS | 英博 | 630kW | Leakagecurrentfault | 62744 | 漏电流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流故障
PCS | 英博 | 630kW | Hardwarefault | 62745 | 硬件故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障
PCS | 英博 | 630kW | ACvoltageunbalance | 62746 | 交流电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电压不平衡
PCS | 英博 | 630kW | FiltercapacitoroverCur | 62747 | 滤波电容电流过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容电流过大
PCS | 英博 | 630kW | Hallpowerfault | 62748 | 霍尔电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 霍尔电源故障
PCS | 英博 | 630kW | DCoverCurrentsoftware | 62749 | 直流过流(软件) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流(软件)
PCS | 英博 | 630kW | DCVolmidpointunbalance | 62750 | 直流电压中点不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电压中点不平衡
PCS | 英博 | 630kW | DCmaincontactorfault | 62751 | 直流主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器故障
PCS | 英博 | 630kW | DCAuxcontactorfault | 62752 | 直流辅接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流辅接触器故障
PCS | 英博 | 630kW | ACmaincontactorfault | 62753 | 交流主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接触器故障
PCS | 英博 | 630kW | DCenergystorageswitchfault | 62754 | 直流储能开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流储能开关故障
PCS | 英博 | 630kW | ACenergystorageswitchfault | 62755 | 交流储能开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流储能开关故障
PCS | 英博 | 630kW | Phasesequencereversefault | 62756 | 相序反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 相序反接故障
PCS | 英博 | 630kW | CPLDhardwareIOfault | 62757 | CPLD硬件IO故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CPLD硬件IO故障
PCS | 英博 | 630kW | CPLDcommunicationfault | 62758 | CPLD通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CPLD通讯故障
PCS | 英博 | 630kW | Systempoweroverlimitfault | 62759 | 系统功率超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统功率超限故障
PCS | 英博 | 630kW | ParalleloperaMergstopFault | 62760 | 并联运行急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并联运行急停故障
PCS | 英博 | 630kW | CAN2communicationfault | 62761 | CAN2通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN2通讯故障
PCS | 英博 | 630kW | Continuousoperationfault | 62762 | 连续运行故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连续运行故障
PCS | 英博 | 630kW | PhaseAdccomponentoverlimit | 62763 | A相直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相直流分量超限
PCS | 英博 | 630kW | PhaseBdccomponentoverlimit | 62764 | B相直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相直流分量超限
PCS | 英博 | 630kW | PhaseCdccomponentoverlimit | 62765 | C相直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相直流分量超限
PCS | 英博 | 630kW | CAN2IDsettingconflict | 62766 | CAN2ID设置冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN2ID设置冲突
PCS | 英博 | 630kW | PWMfaultA | 62767 | PWM发生故障A | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PWM发生故障A
PCS | 英博 | 630kW | PWMfaultB | 62768 | PWM发生故障B | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PWM发生故障B
PCS | 英博 | 630kW | PWMfaultC | 62769 | PWM发生故障C | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PWM发生故障C
PCS | 英博 | 630kW | IGBTfaultA | 62770 | IGBT故障A | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT故障A
PCS | 英博 | 630kW | IGBTfaultB | 62771 | IGBT故障B | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT故障B
PCS | 英博 | 630kW | IGBTfaultC | 62772 | IGBT故障C | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT故障C
PCS | 英博 | 630kW | ACoverCurrentfaultA | 62773 | 交流过流故障A | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流故障A
PCS | 英博 | 630kW | ACoverCurrentfaultB | 62774 | 交流过流故障B | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流故障B
PCS | 英博 | 630kW | ACoverCurrentfaultC | 62775 | 交流过流故障C | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流故障C
PCS | 英博 | 630kW | DCoverCurrenthardware | 62776 | 直流过流(硬件) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流(硬件)
PCS | 英博 | 630kW | Power15Vhardwarefault | 62777 | 15V电源故障(硬件) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障(硬件)
PCS | 英博 | 630kW | Power24Vcontrolfault | 62778 | 24V控制电电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V控制电电源故障
PCS | 英博 | 630kW | DCcapacitorupperoverVol | 62779 | 直流电容上半过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电容上半过压
PCS | 英博 | 630kW | DCcapacitorloweroverVol | 62780 | 直流电容下半过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电容下半过压
PCS | 英博 | 630kW | CarrSynchronizationfault | 62781 | 载波同步故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步故障
PCS | 英博 | 630kW | DCSoftstartcontactorstatus | 62782 | 直流缓启接触器状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流缓启接触器状态
PCS | 英博 | 630kW | DCmaincontactorstatus | 62783 | 直流主接触器状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器状态
PCS | 英博 | 630kW | ACmaincontactorstatus | 62784 | 交流主接触器状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主接触器状态
PCS | 英博 | 630kW | ACbypasseswitchstatus | 62785 | 交流旁路开关状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流旁路开关状态
PCS | 英博 | 630kW | OverTempderatingstatus | 62786 | 过温降容状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温降容状态
PCS | 英博 | 630kW | Ferroelectricfault | 62787 | 铁电故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 铁电故障
PCS | 英博 | 630kW | BMSderating | 62788 | BMS降容 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS降容
PCS | 英博 | 630kW | Lowtemperaturederating | 62789 | 低温降容 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低温降容
协能BCU,1500V
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_106 | 62800 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_107 | 62801 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_108 | 62802 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_109 | 62803 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_110 | 62804 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_111 | 62805 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_112 | 62806 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_113 | 62807 | R绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | R绝缘监测设备故障
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_114 | 62808 | 隔开开关异常断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_116 | 62809 | 总电压过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_117 | 62810 | 总电压欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_118 | 62811 | 单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_119 | 62812 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_120 | 62813 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_121 | 62814 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_122 | 62815 | 放电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_123 | 62816 | 放电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_124 | 62817 | 系充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系充电电池过温一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_125 | 62818 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_126 | 62819 | 绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_127 | 62820 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_128 | 62821 | 高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_129 | 62822 | 单体压差过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_130 | 62823 | 单体温差过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_131 | 62824 | SOC低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低一级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_133 | 62825 | 总电压过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_134 | 62826 | 系总电压欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系总电压欠压二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_135 | 62827 | 单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_136 | 62828 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_137 | 62829 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_138 | 62830 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_139 | 62831 | 放电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_140 | 62832 | 放电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_141 | 62833 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_142 | 62834 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_143 | 62835 | 绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_144 | 62836 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_145 | 62837 | 高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_146 | 62838 | 单体压差过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_147 | 62839 | 单体温差过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_148 | 62840 | SOC低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低二级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_150 | 62841 | 总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_151 | 62842 | 总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_152 | 62843 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_153 | 62844 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_154 | 62845 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_155 | 62846 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_156 | 62847 | 放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_157 | 62848 | 放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_158 | 62849 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_159 | 62850 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_160 | 62851 | 绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_161 | 62852 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_162 | 62853 | 高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_163 | 62854 | 单体压差过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_164 | 62855 | 单体温差过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级报警
BMS | 协能BCU | 1500V | Alarm_165 | 62856 | SOC低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低三级报警
HUASU,BMU-S48T24CP1
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP1 | RackMasComLoss | 62900 | 簇主控通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控通讯失联
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP2 | RackVolLowWarn1 | 62901 | 簇端电压欠压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压欠压一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP3 | RackVolLowWarn2 | 62902 | 簇端电压欠压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压欠压二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP4 | RackVolLowWarn3 | 62903 | 簇端电压欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压欠压三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP5 | RackVolHighWarn1 | 62904 | 簇端电压过压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压过压一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP6 | RackVolHighWarn2 | 62905 | 簇端电压过压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压过压二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP7 | RackVolHighWarn3 | 62906 | 簇端电压过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电压过压三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP8 | RackCurWarn1 | 62907 | 簇端电流一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电流一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP9 | RackCurWarn2 | 62908 | 簇端电流二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电流二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP10 | RackCurWarn3 | 62909 | 簇端电流三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇端电流三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP11 | CellVolLowWarn1 | 62910 | 簇单体欠压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠压一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP12 | CellVolLowWarn2 | 62911 | 簇单体欠压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠压二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP13 | CellVolLowWarn3 | 62912 | 簇单体欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠压三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP14 | CellVolHighWarn1 | 62913 | 簇单体过压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过压一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP15 | CellVolHighWarn2 | 62914 | 簇单体过压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过压二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP16 | CellVolHighWarn3 | 62915 | 簇单体过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过压三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP17 | CellTempLowWarn1 | 62916 | 簇单体欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠温一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP18 | CellTempLowWarn2 | 62917 | 簇单体欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠温二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP19 | CellTempLowWarn3 | 62918 | 簇单体欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体欠温三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP20 | CellTempHighWarn1 | 62919 | 簇单体过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过温一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP21 | CellTempHighWarn2 | 62920 | 簇单体过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过温二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP22 | CellTempHighWarn3 | 62921 | 簇单体过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体过温三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP23 | CellDifVolWarn1 | 62922 | 簇单体压差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体压差一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP24 | CellDifVolWarn2 | 62923 | 簇单体压差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体压差二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP25 | CellDifVolWarn3 | 62924 | 簇单体压差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体压差三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP26 | CellDifTempWarn1 | 62925 | 簇单体温差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体温差一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP27 | CellDifTempWarn2 | 62926 | 簇单体温差二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体温差二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP28 | CellDifTempWarn3 | 62927 | 簇单体温差三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体温差三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP29 | RackSlave1ComLoss | 62928 | 簇从控1通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇从控1通讯失联
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP30 | RackHVBTempHighWarn1 | 62929 | 簇高压箱体温度过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇高压箱体温度过高一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP31 | RackHVBTempHighWarn2 | 62930 | 簇高压箱体温度过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇高压箱体温度过高二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP32 | RackHVBTempHighWarn3 | 62931 | 簇高压箱体温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇高压箱体温度过高三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP33 | RackConModVolHighWarn1 | 62932 | 簇主控模块电压过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过高一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP34 | RackConModVolHighWarn2 | 62933 | 簇主控模块电压过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过高二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP35 | RackConModVolHighWarn3 | 62934 | 簇主控模块电压过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过高三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP36 | RackConModVolLowWarn1 | 62935 | 簇主控模块电压过低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过低一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP37 | RackConModVolLowWarn2 | 62936 | 簇主控模块电压过低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过低二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP38 | RackConModVolLowWarn3 | 62937 | 簇主控模块电压过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇主控模块电压过低三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP39 | RackVolAcqFault | 62938 | 簇电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇电压采集故障
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP40 | RackTempColFault | 62939 | 簇温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇温度采集故障
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP41 | ChgTempHighWarn1 | 62940 | 簇单体充电过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电过温一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP42 | ChgTempHighWarn2 | 62941 | 簇单体充电过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电过温二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP43 | ChgTempHighWarn3 | 62942 | 簇单体充电过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电过温三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP44 | ChgTempLowWarn1 | 62943 | 簇单体充电欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电欠温一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP45 | ChgTempLowWarn2 | 62944 | 簇单体充电欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电欠温二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP46 | ChgTempLowWarn3 | 62945 | 簇单体充电欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体充电欠温三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP47 | DsgTempHighWarn1 | 62946 | 簇单体放电过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电过温一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP48 | DsgTempHighWarn2 | 62947 | 簇单体放电过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电过温二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP49 | DsgTempHighWarn3 | 62948 | 簇单体放电过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电过温三级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP50 | DsgTempLowWarn1 | 62949 | 簇单体放电欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电欠温一级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP51 | DsgTempLowWarn2 | 62950 | 簇单体放电欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电欠温二级告警
BMS | HUASU | BMU-S48T24CP52 | DsgTempLowWarn3 | 62951 | 簇单体放电欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇单体放电欠温三级告警
KSTAR,G125KT6
PV | KSTAR | G125KT6 | FanARpmLow | 47630 | 风扇A转速低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇A转速低
PV | KSTAR | G125KT6 | FanBRpmLow | 47631 | 风扇B转速低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇B转速低
PV | KSTAR | G125KT6 | FanCRpmLow | 47632 | 风扇C转速低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇C转速低
PV | KSTAR | G125KT6 | ZeroPowerAlarm | 47633 | 零功率报警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 零功率报警
PV | KSTAR | G125KT6 | StringAlarm | 47634 | 组串报警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 组串报警
PV | KSTAR | G125KT6 | TempDerating | 47635 | 过温降额 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 过温降额
PV | KSTAR | G125KT6 | LightningAlarm | 47636 | 防雷告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 防雷告警
PV | KSTAR | G125KT6 | PVDisonnect | 47637 | PV并联断开 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | PV并联断开
PV | KSTAR | G125KT6 | TempDeratingRun | 47638 | 过温降额运行 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 过温降额运行
PV | KSTAR | G125KT6 | NTCAlarm | 47639 | NTC报警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | NTC报警
PV | KSTAR | G125KT6 | GridQualityAlarm | 47640 | 电网质量差告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 电网质量差告警
PV | KSTAR | G125KT6 | GridVolLow | 47641 | 市电电压低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 市电电压低
PV | KSTAR | G125KT6 | GridVolHigh | 47642 | 市电电压高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 市电电压高
PV | KSTAR | G125KT6 | GridFreqLow | 47643 | 市电频率低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 市电频率低
PV | KSTAR | G125KT6 | GridFreqHigh | 47644 | 市电频率高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 市电频率高
PV | KSTAR | G125KT6 | BusVolLow | 47645 | 母线电压低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 母线电压低
PV | KSTAR | G125KT6 | BusVolHigh | 47646 | 母线电压高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 母线电压高
PV | KSTAR | G125KT6 | BusVolUnbalance | 47647 | 母线电压不平衡 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 母线电压不平衡
PV | KSTAR | G125KT6 | InsulationLow | 47648 | 绝缘阻抗低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 绝缘阻抗低
PV | KSTAR | G125KT6 | DcInputCurrentHigh | 47649 | 输入直流电流高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 输入直流电流高
PV | KSTAR | G125KT6 | HwInvCurrentHigh | 47650 | 硬件逆变电流高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 硬件逆变电流高
PV | KSTAR | G125KT6 | InvCurrentHigh | 47651 | 逆变电流高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 逆变电流高
PV | KSTAR | G125KT6 | InvCurrentDcHigh | 47652 | 逆变电流直流量高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 逆变电流直流量高
PV | KSTAR | G125KT6 | EnvTempHigh | 47653 | 环境温度高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 环境温度高
PV | KSTAR | G125KT6 | HeatsinkTempHigh | 47654 | 散热器温度高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 散热器温度高
PV | KSTAR | G125KT6 | AcRelayAbnormal | 47655 | 交流继电器异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 交流继电器异常
PV | KSTAR | G125KT6 | PvInputVolLow | 47656 | PV输入电压低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | PV输入电压低
PV | KSTAR | G125KT6 | RemoteShutdown | 47657 | 远程关机状态 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 远程关机状态
PV | KSTAR | G125KT6 | SpiCommFault | 47658 | SPI通讯故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | SPI通讯故障
PV | KSTAR | G125KT6 | Spi2CommFault | 47659 | SPI2通讯故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | SPI2通讯故障
PV | KSTAR | G125KT6 | LeakageCurrentHigh | 47660 | 漏电流高 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 漏电流高
PV | KSTAR | G125KT6 | LeakageCurSelfTestFail | 47661 | 漏电流自检失败 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 漏电流自检失败
PV | KSTAR | G125KT6 | VolConsistencyError | 47662 | 电压一致性错误 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 电压一致性错误
PV | KSTAR | G125KT6 | FreqConsistencyError | 47663 | 频率一致性错误 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 频率一致性错误
PV | KSTAR | G125KT6 | GridAbnormalFluctuate | 47664 | 电网异常波动 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 电网异常波动
PV | KSTAR | G125KT6 | AuxPowerFail | 47665 | 辅助电源掉电 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 辅助电源掉电
PV | KSTAR | G125KT6 | IgbtFault | 47666 | IGBT故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | IGBT故障
PV | KSTAR | G125KT6 | NpeVolFault | 47667 | NPE电压故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | NPE电压故障
PV | KSTAR | G125KT6 | DcSevereOverVoltage | 47668 | 直流严重过压故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 直流严重过压故障
PV | KSTAR | G125KT6 | IgbtSevereFault | 47669 | IGBT严重故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | IGBT严重故障
PV | KSTAR | G125KT6 | CurOscillationFault | 47670 | 电流震荡故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 电流震荡故障
PV | KSTAR | G125KT6 | ClockRunAlarm | 47671 | 时钟运行报警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 时钟运行报警
PV | KSTAR | G125KT6 | Fan4SpeedLow | 47672 | 风扇4转速低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇4转速低
PV | KSTAR | G125KT6 | Fan5SpeedLow | 47673 | 风扇5转速低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇5转速低
PV | KSTAR | G125KT6 | Fan7SpeedLow | 47674 | 风扇7转速低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇7转速低
PV | KSTAR | G125KT6 | Fan8SpeedLow | 47675 | 风扇8转速低 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇8转速低
PV | KSTAR | G125KT6 | SppdAlarm | 47676 | 防雷器报警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 防雷器报警
PV | KSTAR | G125KT6 | DspVerInconsistent | 47677 | DSP版本不一致 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DSP版本不一致
PV | KSTAR | G125KT6 | StringFuseAlarm | 47678 | 组串保险报警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 组串保险报警
PV | KSTAR | G125KT6 | DspCommInterrupt | 47679 | DSP通讯中断 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DSP通讯中断
HUAWEI,SUN2000-100KTL-M1
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | ActiveScheduleError | 47440 | 有功调度指令异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 有功调度指令异常
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | ReactiveScheduleError | 47441 | 无功调度指令异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 无功调度指令异常
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | MainCircuitBreakerOpen | 47442 | 总断路器断开 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 总断路器断开
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | CubicleFault | 47443 | cubicle异常 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | cubicle异常
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DeviceAddressConflict | 47444 | 设备地址冲突 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 设备地址冲突
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | ACSurgeArresterFault | 47445 | 交流防雷器故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 交流防雷器故障
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI1CustomAlarm | 47446 | DI1自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI1自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI2CustomAlarm | 47447 | DI2自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI2自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI3CustomAlarm | 47448 | DI3自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI3自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI4CustomAlarm | 47449 | DI4自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI4自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI5CustomAlarm | 47450 | DI5自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI5自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI6CustomAlarm | 47451 | DI6自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI6自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI7CustomAlarm | 47452 | DI7自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI7自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | DI8CustomAlarm | 47453 | DI8自定义告警 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | DI8自定义告警
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | TwentyFourVSupplyFault | 47454 | 24V电源故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 24V电源故障
PV | HUAWEI | SUN2000-100KTL-M1 | STSShutdownProtection | 47455 | STS分闸储能联动关机保护 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | STS分闸储能联动关机保护
慧能互联,HNESPSE125-44MOQ
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACUndervoltage | 47840 | 交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACOvervoltage | 47841 | 交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACUnderfrequency | 47842 | 交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流欠频
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACOverfrequency | 47843 | 交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过频
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACFastUnderVoltProtection | 47844 | 交流快速欠压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流快速欠压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACFastOverVolProtection | 47845 | 交流快速过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流快速过压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACNegativeSequence | 47846 | 交流反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流反序
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACPhaseLoss | 47847 | 交流缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流缺相
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | OutputVoltageAbnormality | 47848 | 输出电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | OffgridMainsAbnProhStartup | 47849 | 离网市电异常禁止开机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网市电异常禁止开机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IslandingProtection | 47850 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACSideShortCirProtection | 47851 | 交流侧短路保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧短路保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACSideCurrentAbnormality | 47852 | 交流侧电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | NeigUnitOutOverloadTimeout | 47853 | 邻机输出过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 邻机输出过载超时
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | OutputOverloadTimeout | 47854 | 输出过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出过载超时
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACPowerAbnormality | 47855 | 交流功率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流功率异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ModIdentificationCodeError | 47856 | 模块识别码错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块识别码错误
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | LineVoltageABAbnormality | 47857 | 线电压AB异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 线电压AB异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | LineVoltageBCAbnormality | 47858 | 线电压BC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 线电压BC异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | LineVoltageCAAbnormality | 47859 | 线电压CA异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 线电压CA异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCResSoftStartStageFail | 47860 | 直流电阻软起阶段失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电阻软起阶段失败
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCRelayClosingStageFailure | 47861 | 直流继电器闭合阶段失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器闭合阶段失败
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurPhaseACurSharAbn | 47862 | 电感电流A相均流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流A相均流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurPhaseBCurSharAbn | 47863 | 电感电流B相均流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流B相均流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurPhaseCCurSharAbn | 47864 | 电感电流C相均流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流C相均流异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BAMSCurLimitingShutdown | 47865 | BAMS限流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BAMS限流关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BAMSPowerLimitingShutdown | 47866 | BAMS限功率关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BAMS限功率关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BCMSChaProhibitionShutdown | 47867 | BCMS禁充关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BCMS禁充关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BCMSDsgProhibitionShutdown | 47868 | BCMS禁放关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BCMS禁放关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BAMSChaProhibitionShutdown | 47869 | BAMS禁充关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BAMS禁充关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BAMSDsgProhibitionShutdown | 47870 | BAMS禁放关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BAMS禁放关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BCMSCurLimitingShutdown | 47871 | BCMS限流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BCMS限流关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BCMSPowerLimitingShutdown | 47872 | BCMS限功率关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BCMS限功率关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BatOverVolShutdown | 47873 | 电池限压关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池限压关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BatCurLimitingShutdown | 47874 | 电池限流关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池限流关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BatUndervoltage | 47875 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BatOvervoltage | 47876 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BatReverseConnection | 47877 | 电池接反 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池接反
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BatOvercurrent | 47878 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | InsulationImpedanceAbn | 47879 | 绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | InsDetectionBatVolAbn | 47880 | 绝缘检测电池电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测电池电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PositiveHalfBusUndervol | 47881 | 正半母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正半母线欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | NegativeHalfBusUndervol | 47882 | 负半母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负半母线欠压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS1SoftwareBusOvervol | 47883 | DCBUS1软件母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS1软件母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS2SoftwareBusOvervol | 47884 | DCBUS2软件母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS2软件母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS3SoftwareBusOvervol | 47885 | DCBUS3软件母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS3软件母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS4SoftwareBusOvervol | 47886 | DCBUS4软件母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS4软件母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS1_2BusVolDiffExcLimit | 47887 | DCBUS1&2母线压差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS1&2母线压差过大
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS3_4BusVolDiffExcLimit | 47888 | DCBUS3&4母线压差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS3&4母线压差过大
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCSurgeArresterAbn | 47889 | 直流防雷器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流防雷器异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACSurgeArresterAbn | 47890 | 交流防雷器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷器异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCRelayOpenCircuit | 47891 | 直流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器开路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCRelayShortCircuit | 47892 | 直流继电器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流继电器短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | 15VPowerSupplyAbnormality | 47893 | 15V电源异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | 24VPowerSupplyAbnormality | 47894 | 24V电源异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V电源异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS1BusShortCircuit | 47895 | DCBUS1母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS1母线短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS2BusShortCircuit | 47896 | DCBUS2母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS2母线短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS3BusShortCircuit | 47897 | DCBUS3母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS3母线短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS4BusShortCircuit | 47898 | DCBUS4母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS4母线短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridSideRelayAandBShortCir | 47899 | 网侧继电器A和B短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧继电器A和B短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridSideRelayBandCShortCir | 47900 | 网侧继电器B和C短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧继电器B和C短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridSideRelayCandAShortCir | 47901 | 网侧继电器C和A短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧继电器C和A短路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridSideRelayAandBOpenCir | 47902 | 网侧继电器A和B断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧继电器A和B断路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridSideRelayBandCOpenCir | 47903 | 网侧继电器B和C断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧继电器B和C断路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridSideRelayCandAOpenCir | 47904 | 网侧继电器C和A断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧继电器C和A断路
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PosandNegBusUnbalance | 47905 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PosBusOvervoltage | 47906 | 正母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | NegBusOvervoltage | 47907 | 负母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线过压
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ConversionEfficiencyAbn | 47908 | 转换效率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 转换效率异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS1HardwareOverVolSig | 47909 | DCBUS1硬件过压信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS1硬件过压信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS2HardwareOverVolSig | 47910 | DCBUS2硬件过压信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS2硬件过压信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS3HardwareOverVolSig | 47911 | DCBUS3硬件过压信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS3硬件过压信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DCBUS4HardwareOverVolSig | 47912 | DCBUS4硬件过压信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCBUS4硬件过压信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | InverterFault | 47913 | 逆变器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ACSoftStartFailure | 47914 | 交流软启失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启失败
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | TurbulenceFanAbnormality | 47915 | 扰流风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 扰流风机异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IGBTFanAbnormality | 47916 | IGBT风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT风机异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | InverterABLineVolAbn | 47917 | 逆变AB线电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变AB线电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | InverterBCLineVolAbn | 47918 | 逆变BC线电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变BC线电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | InverterCALineVolAbn | 47919 | 逆变CA线电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变CA线电压异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | NLineMissing | 47920 | N线缺失 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线缺失
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | NLineCurLimitingOperation | 47921 | N线限流运行 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线限流运行
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | NLineOvercurrent | 47922 | N线过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | N线过流
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurBra1PhaseACurDetAbn | 47923 | 电感电流支路1A相电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流支路1A相电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurBra1PhaseBCurDetAbn | 47924 | 电感电流支路1B相电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流支路1B相电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurBra1PhaseCCurDetAbn | 47925 | 电感电流支路1C相电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流支路1C相电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurBra2PhaseACurDetAbn | 47926 | 电感电流支路2A相电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流支路2A相电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurBra2PhaseBCurDetAbn | 47927 | 电感电流支路2B相电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流支路2B相电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IndCurBra2PhaseCCurDetAbn | 47928 | 电感电流支路2C相电流检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流支路2C相电流检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IntCabinOverTempProtection | 47929 | 内舱环境过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内舱环境过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DsgResOverTempProtection | 47930 | 放电电阻过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电电阻过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | IGBTOverTempProtection | 47931 | IGBT过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | CabinTemp1DetectionNTCAbn | 47932 | 舱内温度1检测NTC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 舱内温度1检测NTC异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseAIGBTBra1OverTempWarn | 47933 | A相IGBT支路1过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT支路1过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseAIGBTBra2OverTempWarn | 47934 | A相IGBT支路2过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相IGBT支路2过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseBIGBTBra1OverTempWarn | 47935 | B相IGBT支路1过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT支路1过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseBIGBTBra2OverTempWarn | 47936 | B相IGBT支路2过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相IGBT支路2过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseCIGBTBra1OverTempWarn | 47937 | C相IGBT支路1过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT支路1过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseCIGBTBra2OverTempWarn | 47938 | C相IGBT支路2过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相IGBT支路2过温告警
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | RemoteEPO | 47939 | 远程EPO | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程EPO
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | SoftStartResOverTempProt | 47940 | 软启电阻过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软启电阻过温保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DSPARMSerialCommAbn | 47941 | DSP_ARM串口通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP_ARM串口通讯异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DispatchCANCommFail | 47942 | 调度CAN通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 调度CAN通信故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | CarrierSyncSignalAbn | 47943 | 载波同步信号异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步信号异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PowerFreqSyncSignalAbn | 47944 | 工频同步信号异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 工频同步信号异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ModuleIDConflict | 47945 | 模块ID号冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块ID号冲突
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PowerCAN1CommAbnormality | 47946 | PowerCAN-1通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PowerCAN-1通讯异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PowerCAN2CommAbnormality | 47947 | PowerCAN-2通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PowerCAN-2通讯异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseABranch1WaveCurLimit | 47948 | A相支路1逐波限流信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相支路1逐波限流信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseBBranch1WaveCurLimSig | 47949 | B相支路1逐波限流信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相支路1逐波限流信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseCBranch1WaveCurLimSig | 47950 | C相支路1逐波限流信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相支路1逐波限流信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseABranch2WaveCurLimSig | 47951 | A相支路2逐波限流信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相支路2逐波限流信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseBBranch2WaveCurLimSig | 47952 | B相支路2逐波限流信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相支路2逐波限流信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | PhaseCBranch2WaveCurLimSig | 47953 | C相支路2逐波限流信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相支路2逐波限流信号
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel1OvervolPro | 47954 | 电网一级过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网一级过压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel2OvervolPro | 47955 | 电网二级过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网二级过压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel3OvervolPro | 47956 | 电网三级过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网三级过压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel4OvervolPro | 47957 | 电网四级过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网四级过压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel5OvervolPro | 47958 | 电网五级过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网五级过压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel1UndervolPro | 47959 | 电网一级欠压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网一级欠压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel2UndervolPro | 47960 | 电网二级欠压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网二级欠压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel3UndervolPro | 47961 | 电网三级欠压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网三级欠压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel4UndervolPro | 47962 | 电网四级欠压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网四级欠压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel5UndervolPro | 47963 | 电网五级欠压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网五级欠压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel1OverfreqPro | 47964 | 电网一级过频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网一级过频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel2OverfreqPro | 47965 | 电网二级过频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网二级过频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel3OverfreqPro | 47966 | 电网三级过频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网三级过频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel4OverfreqPro | 47967 | 电网四级过频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网四级过频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel5OverfreqPro | 47968 | 电网五级过频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网五级过频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel1UnderfreqPro | 47969 | 电网一级欠频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网一级欠频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel2UnderfreqPro | 47970 | 电网二级欠频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网二级欠频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel3UnderfreqPro | 47971 | 电网三级欠频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网三级欠频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel4UnderfreqPro | 47972 | 电网四级欠频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网四级欠频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | GridLevel5UnderfreqPro | 47973 | 电网五级欠频保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网五级欠频保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | 10MinuteAverageOvervolProt | 47974 | 十分钟均值过压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 十分钟均值过压保护
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | CTPhaseSequenceReverse | 47975 | CT相序反 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CT相序反
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | CTDetectionAbnormality | 47976 | CT检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CT检测异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DetectionBoxDeviceAbn | 47977 | 检测盒装置异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检测盒装置异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | AntiCurBacAdjOverlimCauShu | 47978 | 防逆流调节超限导致关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防逆流调节超限导致关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | AntiCurBacCommAbnLimPower | 47979 | 防逆流电表通讯异常限功率 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防逆流电表通讯异常限功率
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | AntiCurBacCommAbnCauShu | 47980 | 防逆流电表通讯异常导致关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防逆流电表通讯异常导致关机
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | HOSTSerCommFailure | 47981 | HOST串口通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HOST串口通信故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BCMSSerCommFailure | 47982 | BCMS串口通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BCMS串口通信故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | DSP SerCommFailure | 47983 | DSP串口通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP串口通信故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BAMSSerialCommFailure | 47984 | BAMS串口通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BAMS串口通信故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | EthernetCommFailure | 47985 | 以太网通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 以太网通信故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BCMS_CANCommFailure | 47986 | BCMS_CAN通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BCMS_CAN通讯故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | BCMS_ETHCommFailure | 47987 | BCMS_ETH通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BCMS_ETH通讯故障
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | ModelInconsistency | 47988 | 机型不一致 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机型不一致
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | InternalParameterInc | 47989 | 内部参数不一致 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部参数不一致
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | FLASHStorageAbnormality | 47990 | FLASH存储异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FLASH存储异常
PCS | 慧能互联 | HNESPSE125-44MOQ | RTCInitializationAbn | 47991 | RTC初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC初始化异常
泰豪,告警
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_02 | 63150 | 继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_04 | 63151 | 单体电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_05 | 63152 | 单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_06 | 63153 | BMS与EMS通讯状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与EMS通讯状态
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_07 | 63154 | BMS与PCS通讯状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与PCS通讯状态
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_08 | 63155 | BCMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCMU通讯故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_09 | 63156 | BMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通讯故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_10 | 63157 | 簇间压差过大故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差过大故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_11 | 63158 | 消防系统故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防系统故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_12 | 63159 | 消防火警报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防火警报警
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_14 | 63160 | 舱内漏液 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 舱内漏液
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_15 | 63161 | 硬件急停故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 硬件急停故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_16 | 63162 | 舱门告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 舱门告警
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_19 | 63163 | PCS急停控制干接点 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS急停控制干接点
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_20 | 63164 | 主隔离开关分闸回路 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主隔离开关分闸回路
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_21 | 63165 | 单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过高
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_22 | 63166 | 单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过低
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_23 | 63167 | 单体压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_24 | 63168 | 簇总压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇总压过高
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_25 | 63169 | 簇总压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇总压过低
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_26 | 63170 | 单体温度过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度过低
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_27 | 63171 | 单体温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度过高
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_28 | 63172 | 单体温差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过大
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_29 | 63173 | 充电电流过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_30 | 63174 | 放电电流过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_31 | 63175 | 绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_32 | 63176 | SOC过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_33 | 63177 | 温升过快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升过快
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_34 | 63178 | 热失控故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 热失控故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_35 | 63179 | 管路漏液故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 管路漏液故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_36 | 63180 | 电流采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采集故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_37 | 63181 | 簇内压差故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇内压差故障
BMS | 泰豪 | 告警 | Alarm_38 | 63182 | 软件急停故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 软件急停故障
凌骁能源，LXIC-200-B-01
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_1 | 63230 | 组端高压总电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压总电压上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_2 | 63231 | 组端高压总电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压总电压下限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_3 | 63232 | 充电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_4 | 63233 | 放电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_5 | 63234 | 电芯单体电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体电压上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_6 | 63235 | 电芯单体电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体电压下限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_7 | 63236 | 电芯单体温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体温度上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_8 | 63237 | 电芯单体温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体温度下限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_9 | 63238 | PDU环境温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PDU环境温度上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_10 | 63239 | PUD环境温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PUD环境温度下限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_11 | 63240 | 组SOC上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组SOC上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_12 | 63241 | 组SOC下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组SOC下限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_13 | 63242 | 正极绝缘内阻下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极绝缘内阻下限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_14 | 63243 | 负极绝缘内阻下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极绝缘内阻下限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_15 | 63244 | PACK压差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK压差上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_16 | 63245 | PACK温差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK温差上限预警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_17 | 63246 | 组端高压总电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压总电压上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_18 | 63247 | 组端高压总电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压总电压下限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_19 | 63248 | 充电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_20 | 63249 | 放电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_21 | 63250 | 电芯单体电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体电压上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_22 | 63251 | 电芯单体电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体电压下限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_23 | 63252 | 电芯单体温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体温度上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_24 | 63253 | 电芯单体温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体温度下限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_25 | 63254 | 环境温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 环境温度上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_26 | 63255 | 环境温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 环境温度下限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_27 | 63256 | 组SOC上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组SOC上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_28 | 63257 | 组SOC下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组SOC下限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_29 | 63258 | 正极绝缘内阻下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极绝缘内阻下限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_30 | 63259 | 负极绝缘内阻下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极绝缘内阻下限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_31 | 63260 | PACK压差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK压差上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_32 | 63261 | PACK温差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK温差上限告警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_33 | 63262 | 组端高压总电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压总电压上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_34 | 63263 | 组端高压总电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压总电压下限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_35 | 63264 | 充电电流上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_36 | 63265 | 放电电流上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_37 | 63266 | 电芯单体电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体电压上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_38 | 63267 | 电芯单体电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体电压下限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_39 | 63268 | 电芯单体温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体温度上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_40 | 63269 | 电芯单体温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体温度下限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_41 | 63270 | 环境温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 环境温度上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_42 | 63271 | 环境温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 环境温度下限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_43 | 63272 | 组SOC上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组SOC上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_44 | 63273 | 组SOC下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组SOC下限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_45 | 63274 | 正极绝缘内阻下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极绝缘内阻下限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_46 | 63275 | 负极绝缘内阻下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极绝缘内阻下限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_47 | 63276 | PACK压差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK压差上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_48 | 63277 | PACK温差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK温差上限保护
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_49 | 63278 | 电池温度温升过快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度温升过快
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_50 | 63279 | 动力线温度温升过快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度温升过快
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_51 | 63280 | BMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通讯故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_52 | 63281 | 与PCS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与PCS通讯故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_53 | 63282 | 单体电压采集线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集线故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_54 | 63283 | 总压采集线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压采集线故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_55 | 63284 | 电流采集线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采集线故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_56 | 63285 | 电芯温度采集断线 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯温度采集断线
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_57 | 63286 | 电芯温度采集短路 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯温度采集短路
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_58 | 63287 | BMS设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS设备故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_59 | 63288 | 电芯单体电压无效 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体电压无效
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_60 | 63289 | 电芯单体温度无效 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯单体温度无效
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_61 | 63290 | 组端高压总电压无效 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压总电压无效
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_62 | 63291 | 组端高压电流异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端高压电流异常
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_63 | 63292 | 消防报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防报警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_64 | 63293 | 水浸报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水浸报警
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_65 | 63294 | 正接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正接触器粘连故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_66 | 63295 | 负接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负接触器粘连故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_67 | 63296 | 正极熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极熔断器故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_68 | 63297 | 电池系统禁充过流严重故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池系统禁充过流严重故障
BMS | 凌骁能源 | LXIC-200-B-01 | Alarm_69 | 63298 | 电池系统禁放过流严重故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池系统禁放过流严重故障
BMSER,Level2
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_0 | 48000 | 总压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压差过大
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_1 | 48001 | 绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_2 | 48002 | 单体电压过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过大
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_3 | 48003 | 单体温度过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度过大
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_4 | 48004 | 单体电压更新故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压更新故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_5 | 48005 | 极柱温度过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_6 | 48006 | 电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_7 | 48007 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_8 | 48008 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_9 | 48009 | 极柱温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度传感器故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_10 | 48010 | 电池温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度传感器故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_11 | 48011 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_12 | 48012 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_13 | 48013 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_14 | 48014 | 电池温度过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_15 | 48015 | 充电电流过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_16 | 48016 | BMU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_17 | 48017 | BCU自检 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_18 | 48018 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_19 | 48019 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_20 | 48020 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_21 | 48021 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_22 | 48022 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_23 | 48023 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_24 | 48024 | 隔离开关状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔离开关状态
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_25 | 48025 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_26 | 48026 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_27 | 48027 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_28 | 48028 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_29 | 48029 | PCS通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通信故障
BMS | BMSER | Level2 | RackVolHighWarn3 | 48030 | 一级总压过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压过压
BMS | BMSER | Level2 | RackVolLowWarn3 | 48031 | 一级总压欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压欠压
BMS | BMSER | Level2 | CellVolHighWarn3 | 48032 | 一级单体过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体过压
BMS | BMSER | Level2 | CellVolLowWarn3 | 48033 | 一级单体欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体欠压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_33 | 48034 | 一级放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过流
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_34 | 48035 | 一级充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过流
BMS | BMSER | Level2 | DsgTempHighWarn3 | 48036 | 一级放电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电过温
BMS | BMSER | Level2 | DsgTempLowWarn3 | 48037 | 一级放电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电欠温
BMS | BMSER | Level2 | ChgTempHighWarn3 | 48038 | 一级充电过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电过温
BMS | BMSER | Level2 | ChgTempLowWarn3 | 48039 | 一级充电欠温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电欠温
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_39 | 48040 | 一级绝缘过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘过低
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_40 | 48041 | 一级极柱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级极柱过温
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_41 | 48042 | 一级高压箱过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高压箱过温
BMS | BMSER | Level2 | CellHighDifPressureWarn3 | 48043 | 一级单体压差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差
BMS | BMSER | Level2 | CellHighDifTempWarn3 | 48044 | 一级单体温差 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体温差
BMS | BMSER | Level2 | RackVolHighWarn2 | 48045 | 二级总压过压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总压过压
BMS | BMSER | Level2 | RackVolLowWarn2 | 48046 | 二级总压欠压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总压欠压
BMS | BMSER | Level2 | CellVolHighWarn2 | 48047 | 二级单体过压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体过压
BMS | BMSER | Level2 | CellVolLowWarn2 | 48048 | 二级单体欠压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体欠压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_48 | 48049 | 二级放电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级放电过流
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_49 | 48050 | 二级充电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级充电过流
BMS | BMSER | Level2 | DsgTempHighWarn2 | 48051 | 二级放电过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级放电过温
BMS | BMSER | Level2 | DsgTempLowWarn2 | 48052 | 二级放电欠温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级放电欠温
BMS | BMSER | Level2 | ChgTempHighWarn2 | 48053 | 二级充电过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级充电过温
BMS | BMSER | Level2 | ChgTempLowWarn2 | 48054 | 二级充电欠温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级充电欠温
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_54 | 48055 | 二级绝缘过低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘过低
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_55 | 48056 | 二级极柱过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级极柱过温
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_56 | 48057 | 二级高压箱过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级高压箱过温
BMS | BMSER | Level2 | CellHighDifPressureWarn2 | 48058 | 二级单体压差 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差
BMS | BMSER | Level2 | CellHighDifTempWarn2 | 48059 | 二级单体温差 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体温差
BMS | BMSER | Level2 | RackVolHighWarn1 | 48060 | 三级总压过压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总压过压
BMS | BMSER | Level2 | RackVolLowWarn1 | 48061 | 三级总压欠压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总压欠压
BMS | BMSER | Level2 | CellVolHighWarn1 | 48062 | 三级单体过压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体过压
BMS | BMSER | Level2 | CellVolLowWarn1 | 48063 | 三级单体欠压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体欠压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_63 | 48064 | 三级放电过流 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级放电过流
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_64 | 48065 | 三级充电过流 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级充电过流
BMS | BMSER | Level2 | DsgTempHighWarn1 | 48066 | 三级放电过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级放电过温
BMS | BMSER | Level2 | DsgTempLowWarn1 | 48067 | 三级放电欠温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级放电欠温
BMS | BMSER | Level2 | ChgTempHighWarn1 | 48068 | 三级充电过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级充电过温
BMS | BMSER | Level2 | ChgTempLowWarn1 | 48069 | 三级充电欠温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级充电欠温
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_69 | 48070 | 三级绝缘过低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘过低
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_70 | 48071 | 三级极柱过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级极柱过温
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_71 | 48072 | 三级高压箱过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级高压箱过温
BMS | BMSER | Level2 | CellHighDifPressureWarn1 | 48073 | 三级单体压差 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差
BMS | BMSER | Level2 | CellHighDifTempWarn1 | 48074 | 三级单体温差 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体温差
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_74 | 48075 | 三级SOC过低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级SOC过低
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_75 | 48076 | 一级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压压差过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_76 | 48077 | 一级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组过压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_77 | 48078 | 一级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组欠压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_78 | 48079 | 一级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_79 | 48080 | 一级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组压差过大
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_80 | 48081 | 二级总压压差过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总压压差过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_81 | 48082 | 二级模组过压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组过压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_82 | 48083 | 二级模组欠压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组欠压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_83 | 48084 | 二级温升过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级温升过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_84 | 48085 | 二级模组压差过大 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组压差过大
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_85 | 48086 | 三级总压压差过高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总压压差过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_86 | 48087 | 三级模组过压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级模组过压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_87 | 48088 | 三级模组欠压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级模组欠压
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_88 | 48089 | 三级温升过高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级温升过高
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_89 | 48090 | 三级模组压差过大 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级模组压差过大
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_90 | 48091 | 从控初始化故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控初始化故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_91 | 48092 | 采样线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样线故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_92 | 48093 | 连接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 连接线故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_93 | 48094 | 采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 采样芯片故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_94 | 48095 | 电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_95 | 48096 | 电池温度采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度采样故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_96 | 48097 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度传感器故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_98 | 48098 | EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EEPROM故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_99 | 48099 | 被动均衡故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_100 | 48100 | 被动均衡温度故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 被动均衡温度故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_101 | 48101 | 主动均衡故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_102 | 48102 | 主动均衡温度故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 主动均衡温度故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_103 | 48103 | 极柱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度故障
BMS | BMSER | Level2 | Alarm_104 | 48104 | 组间均衡故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 组间均衡故障
BMS | BMSER | Level2 | BMU1Comm | 48105 | 从控1通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控1通信状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU2Comm | 48106 | 从控2通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控2通信状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU3Comm | 48107 | 从控3通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控3通信状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU4Comm | 48108 | 从控4通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控4通信状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU5Comm | 48109 | 从控5通信状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控5通信状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU1Sum | 48110 | 从控1概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控1概要状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU2Sum | 48111 | 从控2概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控2概要状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU3Sum | 48112 | 从控3概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控3概要状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU4Sum | 48113 | 从控4概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控4概要状态
BMS | BMSER | Level2 | BMU5Sum | 48114 | 从控5概要状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控5概要状态
GUOCHUANG,GCEPowerCube215L
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_6 | 48140 | 电池簇电压高告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇电压高告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_7 | 48141 | 电池簇电压低告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇电压低告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_8 | 48142 | 电池簇充电过流告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇充电过流告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_9 | 48143 | 电池簇放电过流告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇放电过流告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_10 | 48144 | 设备高温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 设备高温告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_11 | 48145 | 设备低温告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 设备低温告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_12 | 48146 | 电池簇单体压差大告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇单体压差大告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_13 | 48147 | 电池簇单体温差大告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇单体温差大告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_14 | 48148 | 电池簇电池模块压差大告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇电池模块压差大告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_15 | 48149 | 电池簇间环流大告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇间环流大告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_16 | 48150 | 电池簇绝缘阻抗低告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇绝缘阻抗低告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_17 | 48151 | 电池簇SOC高告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOC高告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_18 | 48152 | 电池簇SOC低告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOC低告警
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_19 | 48153 | 电池簇管理单元风扇故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元风扇故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_20 | 48154 | 电池簇SOH过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOH过低故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | RackVolHighWarn1 | 48155 | 电池簇电压高一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇电压高一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | RackVolLowWarn1 | 48156 | 电池簇电压低一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇电压低一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_21 | 48157 | 电池簇充电过流一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇充电过流一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_22 | 48158 | 电池簇放电过流一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇放电过流一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_23 | 48159 | 设备高温一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 设备高温一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_24 | 48160 | 设备低温一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 设备低温一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | CellHighDifPressureWarn1 | 48161 | 电池簇单体压差大一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇单体压差大一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | CellHighDifTempWarn1 | 48162 | 电池簇单体温差大一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇单体温差大一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_25 | 48163 | 电池簇电池模块压差大一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇电池模块压差大一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_26 | 48164 | 电池簇间环流大一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇间环流大一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_27 | 48165 | 电池簇绝缘阻抗低一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇绝缘阻抗低一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_28 | 48166 | 电池簇SOC高一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOC高一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_29 | 48167 | 电池簇SOC低一级故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOC低一级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | RackVolHighWarn2 | 48168 | 电池簇电压高二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇电压高二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | RackVolLowWarn2 | 48169 | 电池簇电压低二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇电压低二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_30 | 48170 | 电池簇充电过流二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇充电过流二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_31 | 48171 | 电池簇放电过流二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇放电过流二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_32 | 48172 | 设备高温二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 设备高温二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_33 | 48173 | 设备低温二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 设备低温二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | CellHighDifPressureWarn2 | 48174 | 电池簇单体压差大二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇单体压差大二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | CellHighDifTempWarn2 | 48175 | 电池簇单体温差大二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇单体温差大二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_34 | 48176 | 电池簇电池模块压差大二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇电池模块压差大二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_35 | 48177 | 电池簇间环流大二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇间环流大二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_36 | 48178 | 电池簇绝缘阻抗低二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇绝缘阻抗低二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_37 | 48179 | 电池簇SOC高二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOC高二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_38 | 48180 | 电池簇SOC低二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇SOC低二级故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_39 | 48181 | 电池簇管理单元断路器闭合异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元断路器闭合异常
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_40 | 48182 | 电池簇管理单元继电器缓启异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元继电器缓启异常
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_41 | 48183 | 电池簇管理单元正主继电器断开故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元正主继电器断开故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_42 | 48184 | 电池簇管理单元负主继电器断开故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元负主继电器断开故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_43 | 48185 | 电池簇管理单元正主继电器吸合故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元正主继电器吸合故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_44 | 48186 | 电池簇管理单元负主继电器吸合故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元负主继电器吸合故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_45 | 48187 | 电池簇开机自检异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇开机自检异常
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_46 | 48188 | 电池簇管理单元CAN通讯异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元CAN通讯异常
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_47 | 48189 | 电池簇管理单元485通讯异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元485通讯异常
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_48 | 48190 | 电池簇管理单元电流模拟量偏置异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇管理单元电流模拟量偏置异常
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_49 | 48191 | 总电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压采集故障
BMS | GUOCHUANG | GCEPowerCube215L | Alarm_50 | 48192 | 电池簇BMU软件版本不匹配 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇BMU软件版本不匹配
云天数能，2-1PW
PCS | 云天数能 | 2-1PW | FaultWord1 | 48230 | 系统故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障1
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_93 | 48231 | 电网未上电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网未上电
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_94 | 48232 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_95 | 48233 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_96 | 48234 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_97 | 48235 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_98 | 48236 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序错误
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_99 | 48237 | 电网缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网缺相
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_100 | 48238 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_101 | 48239 | 电网孤岛状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网孤岛状态
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_30 | 48240 | 高穿保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高穿保护
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_31 | 48241 | 低穿保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低穿保护
PCS | 云天数能 | 2-1PW | FaultWord2 | 48242 | 系统故障字2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字2
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_32 | 48243 | 模块硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块硬件过流
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_33 | 48244 | 逐波限流超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逐波限流超限
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_34 | 48245 | 母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_35 | 48246 | 电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电源故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_36 | 48247 | 电池电流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电流硬件过流
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_37 | 48248 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_38 | 48249 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_39 | 48250 | 从机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_40 | 48251 | 载波同步失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步失效
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_41 | 48252 | 主机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_42 | 48253 | 主机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机通讯故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_43 | 48254 | 从机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机通讯故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | FaultWord3 | 48255 | 系统故障字3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字3
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_44 | 48256 | 预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电超时
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_45 | 48257 | 母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线过压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_46 | 48258 | 母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线欠压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_47 | 48259 | 正负母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线不平衡
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_48 | 48260 | 母线短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线短路
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_49 | 48261 | 母线电压检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压检测异常
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_50 | 48262 | 正负母线对地不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正负母线对地不平衡
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_51 | 48263 | 直流系统预充电未准备好 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流系统预充电未准备好
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_52 | 48264 | 直流电源未准备好 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电源未准备好
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_53 | 48265 | 电池电压检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压检测异常
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_54 | 48266 | 电池电压极性反接异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压极性反接异常
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_55 | 48267 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_56 | 48268 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_57 | 48269 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 云天数能 | 2-1PW | FaultWord4 | 48270 | 系统故障4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障4
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_58 | 48299 | 模块过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过流
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_59 | 48300 | 网侧漏电流过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧漏电流过大
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_60 | 48301 | 网侧模块电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧模块电流不平衡
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_61 | 48302 | 模块I2t过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块I2t过载
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_62 | 48303 | 模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块过温
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_63 | 48304 | 滤波电容过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_64 | 48305 | 滤波电容欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容欠压
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_65 | 48306 | 调试错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 调试错误
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_66 | 48307 | 有功功率过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功功率过大
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_67 | 48271 | 有功达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功达到限幅值
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_68 | 48272 | 过温降载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温降载
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_69 | 48273 | 交直流功率不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交直流功率不匹配
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_70 | 48274 | 有功功率偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功功率偏差大
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_71 | 48275 | 有功调节输出达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 有功调节输出达到限幅值
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_72 | 48276 | 无功调节输出达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无功调节输出达到限幅值
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_73 | 48277 | 无功达到限幅值 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无功达到限幅值
PCS | 云天数能 | 2-1PW | FaultWord5 | 48278 | 系统故障字5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字5
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_74 | 48279 | 交流防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷器故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_75 | 48280 | 直流防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流防雷器故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_76 | 48281 | 内部风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_77 | 48282 | 外部风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部风扇故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_78 | 48283 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_79 | 48284 | 漏电流传感器自检失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流传感器自检失败
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_80 | 48285 | 直流对地绝缘阻抗失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流对地绝缘阻抗失效
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_81 | 48286 | 漏电流零漂采样过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流零漂采样过大
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_82 | 48287 | 内部环境温度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部环境温度过高
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_83 | 48288 | AD采样零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD采样零漂过大
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_84 | 48289 | 交流对地绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流对地绝缘故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_85 | 48290 | 预充电接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电接触器故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_86 | 48291 | 主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主接触器故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_87 | 48292 | 直流预充电接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电接触器故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_88 | 48293 | 直流主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_89 | 48294 | 并网接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网接触器故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | FaultWord6 | 48295 | 系统故障字6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统故障字6
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_90 | 48296 | BMS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS故障
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_91 | 48297 | 充电终止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电终止
PCS | 云天数能 | 2-1PW | Alarm_92 | 48298 | 放电终止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电终止
云天数能,云天-BTK1.12
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgTempHighWarn1 | 48340 | BMS放电温度高1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电温度高1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgTempLowWarn1 | 48341 | BMS放电温度低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电温度低1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_1 | 48342 | BMS单体高1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体高1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_2 | 48343 | BMS单体低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体低1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_3 | 48344 | BMS单体差异大1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体差异大1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | SOCLowWarn1 | 48345 | BMSSOC低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSSOC低1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | SOCHighWarn1 | 48346 | BMSSOC高1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSSOC高1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | ChgCurHighWarn1 | 48347 | BMS充电电流大1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电电流大1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgCurHighWarn1 | 48348 | BMS放电电流大1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电电流大1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CellHighDifTempWarn1 | 48349 | BMS温差大1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS温差大1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_4 | 48350 | BMS绝缘低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS绝缘低1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_5 | 48351 | BMS总压高1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS总压高1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_6 | 48352 | BMS总压低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS总压低1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CagTempHighWarn1 | 48353 | BMS充电温度高1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电温度高1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CagTempLowWarn1 | 48354 | BMS充电温度低1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电温度低1级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgTempHighWarn2 | 48355 | BMS放电温度高2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电温度高2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgTempLowWarn2 | 48356 | BMS放电温度低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电温度低2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_7 | 48357 | BMS单体高2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体高2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_8 | 48358 | BMS单体低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体低2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_9 | 48359 | BMS单体差异大2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体差异大2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | SOCLowWarn2 | 48360 | BMSSOC低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSSOC低2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | SOCHighWarn2 | 48361 | BMSSOC高2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSSOC高2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | ChgCurHighWarn2 | 48362 | BMS充电电流大2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电电流大2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgCurHighWarn2 | 48363 | BMS放电电流大2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电电流大2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CellHighDifTempWarn2 | 48364 | BMS温差大2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS温差大2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_10 | 48365 | BMS绝缘低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS绝缘低2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_11 | 48366 | BMS总压高2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS总压高2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_12 | 48367 | BMS总压低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS总压低2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CagTempHighWarn2 | 48368 | BMS充电温度高2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电温度高2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CagTempLowWarn2 | 48369 | BMS充电温度低2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电温度低2级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgTempHighWarn3 | 48370 | BMS放电温度高3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电温度高3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgTempLowWarn3 | 48371 | BMS放电温度低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电温度低3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_13 | 48372 | BMS单体高3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体高3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_14 | 48373 | BMS单体低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体低3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_15 | 48374 | BMS单体差异大3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体差异大3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | SOCLowWarn3 | 48375 | BMSSOC低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSSOC低3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | SOCHighWarn3 | 48376 | BMSSOC高3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSSOC高3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | ChgCurHighWarn3 | 48377 | BMS充电电流大3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电电流大3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | DsgCurHighWarn3 | 48378 | BMS放电电流大3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS放电电流大3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CellHighDifTempWarn3 | 48379 | BMS温差大3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS温差大3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_16 | 48380 | BMS绝缘低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS绝缘低3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_17 | 48381 | BMS总压高3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS总压高3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_18 | 48382 | BMS总压低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS总压低3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CagTempHighWarn3 | 48383 | BMS充电温度高3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电温度高3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | CagTempLowWarn3 | 48384 | BMS充电温度低3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS充电温度低3级
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_19 | 48385 | BMSBMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSBMU硬件故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_20 | 48386 | BMSBMU电池故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSBMU电池故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_21 | 48387 | BMS与BMU通讯失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与BMU通讯失败
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_22 | 48388 | BMS温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS温度采集故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_23 | 48389 | BMS主负继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS主负继电器故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_24 | 48390 | BMS主正继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS主正继电器故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_25 | 48391 | BMS预充失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS预充失败
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_26 | 48392 | BMS保险丝故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS保险丝故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_27 | 48393 | BMS急停 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS急停
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_28 | 48394 | BMS电流环损坏 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS电流环损坏
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_29 | 48395 | BMS总压采集无效 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS总压采集无效
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_30 | 48396 | BMS单体电压异常升高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体电压异常升高
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_31 | 48397 | BMS单体极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体极高
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_32 | 48398 | BMS单体极低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS单体极低
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_33 | 48399 | BMS温度极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS温度极高
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_34 | 48400 | BMS继电器强控 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS继电器强控
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_35 | 48401 | BMS簇间压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS簇间压差大
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_36 | 48402 | BMS与主控通讯异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与主控通讯异常
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_37 | 48403 | BMS与EMS通讯失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与EMS通讯失败
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_38 | 48404 | BMSEMS/EMS强控继电器 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMSEMS/EMS强控继电器
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_39 | 48405 | BMS与EMS通讯失败2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与EMS通讯失败2
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_40 | 48406 | BMS与显示屏通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与显示屏通讯故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_41 | 48407 | BMS电池簇未使能 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS电池簇未使能
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_42 | 48408 | BMS电池簇就位数量不足 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS电池簇就位数量不足
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_43 | 48409 | BMS电池簇就位数量超出 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS电池簇就位数量超出
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_44 | 48410 | BMS主控通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS主控通讯失联
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_45 | 48411 | 紧急急停 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 紧急急停
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_46 | 48412 | 消防故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_47 | 48413 | 水浸故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水浸故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_48 | 48414 | BMU自检失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检失败
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_49 | 48415 | BCU自检失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检失败
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_50 | 48416 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_51 | 48417 | 接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_52 | 48418 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_53 | 48419 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_54 | 48420 | 电流采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流采样故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_55 | 48421 | 绝缘监测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_56 | 48422 | 隔离开关状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔离开关状态
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_57 | 48423 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_58 | 48424 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_59 | 48425 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_60 | 48426 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_61 | 48427 | 从控初始化故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控初始化故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_62 | 48428 | 从控采样线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控采样线故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_63 | 48429 | 从控连接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控连接线故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_64 | 48430 | 从控采样芯片故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控采样芯片故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_65 | 48431 | 从控电压采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控电压采样故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_66 | 48432 | 从控电池温度采样故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控电池温度采样故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_67 | 48433 | 从控温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控温度传感器故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_68 | 48434 | 从控接触器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控接触器故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_69 | 48435 | 从控EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控EEPROM故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_70 | 48436 | 从控被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控被动均衡故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_71 | 48437 | 从控被动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控被动均衡温度故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_72 | 48438 | 从控主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控主动均衡故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_73 | 48439 | 从控主动均衡温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控主动均衡温度故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_74 | 48440 | 从控极柱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控极柱温度故障
BMS | 云天数能 | 云天-BTK1.12 | Alarm_75 | 48441 | 从控组间均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控组间均衡故障
固德威，SMT60K-G2-SMT80K
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridBlackout | 48450 | 电网断电 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网断电
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridOverVolProtection | 48451 | 电网过压保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网过压保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridUnderVolProtection | 48452 | 电网欠压保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网欠压保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridOverVolFastProtection | 48453 | 电网过压快速保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网过压快速保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 10minuteOverVolProtection | 48454 | 10min过压保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 10min过压保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridOverFreqProtection | 48455 | 电网过频保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网过频保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridUnderFreqProtection | 48456 | 电网欠频保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网欠频保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridFreqShiftProtection | 48457 | 电网频移保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网频移保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | VolRidethroughUnderVolFault | 48458 | 电压穿越欠压故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电压穿越欠压故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | VolRidethroughOvervoltageFault | 48459 | 电压穿越过压故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电压穿越过压故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridPhaseLossProtection | 48460 | 电网缺相保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网缺相保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridVoltageUnbalance | 48461 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PowerGridPhaseSequenceFault | 48462 | 电网相序故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网相序故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | GridPowerOffFastProtect | 48463 | 电网断电快速保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网断电快速保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | GridZeroLineLoss | 48464 | 电网零线丢失(Split电网) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网零线丢失(Split电网)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 30mAGfciProtect1 | 48465 | 30mAGfci保护1 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 30mAGfci保护1
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 60mAGfciProtect1 | 48466 | 60mAGfci保护1 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 60mAGfci保护1
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 150mAGfciProtect1 | 48467 | 150mAGfci保护1 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 150mAGfci保护1
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | GfcislowlyVaryingProtect | 48468 | Gfci缓变保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Gfci缓变保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | DCIFirstProtect | 48469 | DCI一级保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DCI一级保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | DCISecondProtect | 48470 | DCI二级保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DCI二级保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | LowInsulationImpedance | 48471 | 绝缘阻抗低1 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 绝缘阻抗低1
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | LiveWireToGroundShortCircuit | 48472 | 火线对地短路 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 火线对地短路
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | InternalCommDisconnection | 48473 | 内部通讯断链 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 内部通讯断链
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | GFCIFaultShutdown | 48474 | 漏电流(GFCI)多次故障停机 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 漏电流(GFCI)多次故障停机
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | AFCIFaultShutdown | 48475 | 直流拉弧(AFCI)多次故障停机 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流拉弧(AFCI)多次故障停机
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | ACSensorSelfTestAbnormality | 48476 | 交流传感器自检异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 交流传感器自检异常
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | ACSensorFailure | 48477 | 交流传感器故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 交流传感器故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | LeakageCurSensorSelfTestAbn | 48478 | 漏电流传感器自检异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 漏电流传感器自检异常
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | Leakage CurSensorFailure | 48479 | 漏电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 漏电流传感器故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | RelaySelfTestAbnormality | 48480 | 继电器自检异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 继电器自检异常
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | DCArcFault2 | 48481 | 直流拉弧故障2(17~32组串) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流拉弧故障2(17~32组串)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | FlashReadWriteError | 48482 | Flash读写错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Flash读写错误
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | DCArcFault | 48483 | 直流拉弧故障(1~16组串) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流拉弧故障(1~16组串)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | DCArcSelfTestFault | 48484 | 直流拉弧自检故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流拉弧自检故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | CavityTempTooHigh | 48485 | 腔体温度过高 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 腔体温度过高
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | INVModTempTooHigh | 48486 | INV模块过高 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | INV模块过高
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BoostModTempTooHigh | 48487 | Boost模块温度过高 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Boost模块温度过高
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVIGBTShortCircuitFault | 48488 | PVIGBT短路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PVIGBT短路故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVIGBTOpenCircuitFault | 48489 | PVIGBT开路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PVIGBT开路故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PV_HCTFault | 48490 | PV_HCT故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV_HCT故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 1_5VReferenceAbn | 48491 | 1.5V基准异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 1.5V基准异常
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 0_3VReferenceAbn | 48492 | 0.3V基准异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 0.3V基准异常
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | CPLDVerIdentificationError | 48493 | CPLD版本识别错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | CPLD版本识别错误
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | CPLDCommunicationFault | 48494 | CPLD通信故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | CPLD通信故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | ModelIdentificationFault | 48495 | 机型识别故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 机型识别故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | SVGPrechargeFailure1 | 48496 | SVG预充失效1 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | SVG预充失效1
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | NightSVG_PIDPreventionFault | 48497 | 夜间SVG_PID预防故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 夜间SVG_PID预防故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | DSPVersionIdentificationError | 48498 | DSP版本识别错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DSP版本识别错误
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BusOverVoltage | 48499 | 母线过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线过压
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | UpperBusOverVoltage | 48500 | 上半母线过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 上半母线过压
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | LowerBusOverVoltage | 48501 | 下半母线过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 下半母线过压
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BUSOverVoltage | 48502 | BUS过压(副CPU) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BUS过压(副CPU)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PBUSOverVoltage | 48503 | PBUS过压(副CPU) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PBUS过压(副CPU)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | NBUSOverVoltage | 48504 | NBUS过压(副CPU) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | NBUS过压(副CPU)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BUS2OverVoltage | 48505 | BUS过压(副CPU2) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BUS过压(副CPU2)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PBUS2OverVoltage | 48506 | PBUS过压(副CPU2) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PBUS过压(副CPU2)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | NBUS2OverVoltage | 48507 | NBUS过压(副CPU2) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | NBUS过压(副CPU2)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PBusOverVoltage | 48508 | PBus硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PBus硬件过压
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | NBusOverVoltage | 48509 | NBus硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | NBus硬件过压
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BUSShortCircuitFault | 48510 | BUS短路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BUS短路故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BUSSamplingFault | 48511 | BUS采样故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BUS采样故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVInputOvervoltage | 48512 | PV输入过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV输入过压
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVSustainedHWOvercurrent | 48513 | PV持续硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV持续硬件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVSustainedSoftwareOvercurrent | 48514 | PV持续软件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV持续软件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | StringOvercurrent1 | 48515 | 组串过流(组串1~组串16) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串过流(组串1~组串16)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | StringOvercurrent2 | 48516 | 组串过流(组串17~组串32) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串过流(组串17~组串32)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | StringReverseConnection1 | 48517 | 组串反接(组串1~组串16) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串反接(组串1~组串16)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | StringReverseConnection2 | 48518 | 组串反接(组串17~组串32) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串反接(组串17~组串32)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | StringLoss1 | 48519 | 组串丢失(组串1~组串16) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串丢失(组串1~组串16)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | StringLoss2 | 48520 | 组串丢失(组串17~组串32) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串丢失(组串17~组串32)
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVVoltageLow | 48521 | PV电压低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV电压低
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BUSVoltageLow | 48522 | BUS电压低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BUS电压低
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BUSSoftStartFailure | 48523 | BUS软启失败 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BUS软启失败
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | BUSVoltageImbalance | 48524 | BUS电压不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BUS电压不平衡
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | InverterSustainedOvercurrent | 48525 | 逆变持续过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变持续过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | OutputCurrentImbalance | 48526 | 输出电流不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输出电流不平衡
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | InsulationImpedanceLow | 48527 | 绝缘阻抗低2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 绝缘阻抗低2
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 30mAGfciProtect2 | 48528 | 30mAGfci保护2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 30mAGfci保护2
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 60mAGfciProtect2 | 48529 | 60mAGfci保护2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 60mAGfci保护2
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | 150mAGfciProtect2 | 48530 | 150mAGfci保护2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 150mAGfci保护2
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | SlowVaryingGFCIProtection2 | 48531 | 缓变Gfci保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 缓变Gfci保护
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | RPhaseInverterHWOvercurrent | 48532 | R相逆变硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | R相逆变硬件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | SPhaseInverterHWOvercurrent | 48533 | S相逆变硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | S相逆变硬件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | TPhaseInverterHWOvercurrent | 48534 | T相逆变硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | T相逆变硬件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVSingleHardwareOvercurrent | 48535 | PV单次硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV单次硬件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVSingleSoftwareOvercurrent | 48536 | PV单次软件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV单次软件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PVEnergyLow | 48537 | PV能量低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV能量低
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | RPhaseInverterSoftwareOvercur | 48538 | R相逆变软件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | R相逆变软件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | SPhaseInverterSoftwareOvercur | 48539 | S相逆变软件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | S相逆变软件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | TPhaseInverterSoftwareOvercur | 48540 | T相逆变软件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | T相逆变软件过流
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | SVGPrechargeFailure2 | 48541 | SVG预充失败2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | SVG预充失败2
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | ACSideSPDFault | 48542 | AC侧SPD故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | AC侧SPD故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | DCSideSPDFault | 48543 | DC侧SPD故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DC侧SPD故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | InternalFanAbnormality | 48544 | 内部风扇异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 内部风扇异常
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | ExternalFanAbnormality | 48545 | 外部风扇异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 外部风扇异常
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | PIDFault | 48546 | PID故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PID故障
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | FlashReadWriteErrorWarning | 48547 | flash读写错误警告 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | flash读写错误警告
PV | 固德威 | SMT60K-G2-SMT80K | StringMismatch | 48548 | 组串失配 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串失配
恩玖,V2.1
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_1 | 48600 | EPO故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | EPO故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_2 | 48601 | IGBT_OCP标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | IGBT_OCP标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_3 | 48602 | 高压侧硬件过压标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧硬件过压标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_4 | 48603 | 高压侧硬件过流标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧硬件过流标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_5 | 48604 | IGBT硬件过流标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | IGBT硬件过流标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_6 | 48605 | 24V 辅助电源故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 24V 辅助电源故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_7 | 48606 | 风扇故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 风扇故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_8 | 48607 | 连接故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 连接故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_9 | 48608 | 功率模块过温标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 功率模块过温标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_10 | 48609 | ±15V电源故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | ±15V电源故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_11 | 48610 | 预充电超时故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 预充电超时故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_12 | 48611 | 低压侧A相软件过流标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧A相软件过流标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_13 | 48612 | 低压侧B相软件过流标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧B相软件过流标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_14 | 48613 | 低压侧负端软件过流标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧负端软件过流标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_15 | 48614 | 模块内部短路故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 模块内部短路故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_16 | 48615 | 漏电流过大故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 漏电流过大故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_17 | 48616 | 高压侧预充过压标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧预充过压标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_18 | 48617 | 高压侧极性反接故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧极性反接故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_19 | 48618 | 高压侧短路故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧短路故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_20 | 48619 | 高压侧运行过压标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧运行过压标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_21 | 48620 | 高压侧运行欠压标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧运行欠压标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_22 | 48621 | 高压侧正负母线不平衡标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 高压侧正负母线不平衡标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_23 | 48622 | 与主机模式设置不匹配 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 与主机模式设置不匹配
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_24 | 48623 | 控制板EEROM故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 控制板EEROM故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_25 | 48624 | AD零漂过大故障标志 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | AD零漂过大故障标志
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_26 | 48625 | 从机CAN通信故障标志位 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 从机CAN通信故障标志位
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_27 | 48626 | 与EMS通信故障标志位 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 与EMS通信故障标志位
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_28 | 48627 | 绝缘电阻过低故障 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 绝缘电阻过低故障
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_29 | 48628 | 低压侧欠压 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧欠压
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_30 | 48629 | 软件瞬态过流 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 软件瞬态过流
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_31 | 48630 | 低压侧过压 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧过压
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_32 | 48631 | 低压侧过流 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧过流
MPPT | 恩玖 | V2.1 | Alarm_33 | 48632 | 低压侧极性反接 | 设备 | 一般 | 光伏控制器 | 0 | 低压侧极性反接
恩玖,EDCS
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_1 | 48730 | EPO故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EPO故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_2 | 48731 | IGBT_OCP标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | IGBT_OCP标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_3 | 48732 | 高压侧硬件过压标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧硬件过压标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_4 | 48733 | 高压侧硬件过流标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧硬件过流标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_5 | 48734 | IGBT硬件过流标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | IGBT硬件过流标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_6 | 48735 | 24V辅助电源故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 24V辅助电源故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_7 | 48736 | 风扇故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_8 | 48737 | 连接故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 连接故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_9 | 48738 | 功率模块过温标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功率模块过温标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_10 | 48739 | ±15V电源故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | ±15V电源故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_11 | 48740 | 预充电超时故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充电超时故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_12 | 48741 | 低压侧A相软件过流标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧A相软件过流标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_13 | 48742 | 低压侧B相软件过流标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧B相软件过流标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | LowVolSideCSoftOverCurFlag | 48743 | 低压侧C相软件过流标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧C相软件过流标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_14 | 48744 | 低压侧负端软件过流标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧负端软件过流标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_15 | 48745 | 模块内部短路故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块内部短路故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_17 | 48746 | 高压侧预充过压标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧预充过压标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_18 | 48747 | 高压侧极性反接故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧极性反接故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_19 | 48748 | 高压侧短路故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧短路故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_20 | 48749 | 高压侧运行过压标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧运行过压标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_21 | 48750 | 高压侧运行欠压标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧运行欠压标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_22 | 48751 | 高压侧正负母线不平衡标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压侧正负母线不平衡标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_23 | 48752 | 与主机模式设置不匹配 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与主机模式设置不匹配
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_24 | 48753 | 控制板EEROM故障标志 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 控制板EEROM故障标志
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_26 | 48754 | 从机CAN通信故障标志位 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从机CAN通信故障标志位
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_27 | 48755 | 与EMS通信故障标志位 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与EMS通信故障标志位
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_28 | 48756 | 绝缘电阻过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻过低故障
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_29 | 48757 | 低压侧欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧欠压
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_30 | 48758 | 软件瞬态过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 软件瞬态过流
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_31 | 48759 | 低压侧过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧过压
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_32 | 48760 | 低压侧过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧过流
OTHERS | 恩玖 | EDCS | Alarm_33 | 48761 | 低压侧极性反接 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 低压侧极性反接
凯迈,ZT-5C2H
TMS | 凯迈 | ZT-5C2H | alarm1 | 48680 | 液位报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液位报警
TMS | 凯迈 | ZT-5C2H | alarm2 | 48681 | 进水压力告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 进水压力告警
TMS | 凯迈 | ZT-5C2H | alarm3 | 48682 | 出水压力告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力告警
TMS | 凯迈 | ZT-5C2H | alarm4 | 48683 | 出水水温告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水水温告警
TMS | 凯迈 | ZT-5C2H | alarm5 | 48684 | 风机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机故障
TMS | 凯迈 | ZT-5C2H | alarm6 | 48685 | 压缩机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机故障
TMS | 凯迈 | ZT-5C2H | alarm7 | 48686 | 水泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵故障
高泰昊能,N419
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgTempHighWarn1 | 48800 | 一级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgTempLowWarn1 | 48801 | 一级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolHighWarn1 | 48802 | 一级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolLowWarn1 | 48803 | 一级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolDiffWarn1 | 48804 | 一级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | N419 | SocLowWarn1 | 48805 | 一级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC低
BMS | 高泰昊能 | N419 | SocHighWarn1 | 48806 | 一级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC高
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgCurHighWarn1 | 48807 | 一级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgCurHighWarn1 | 48808 | 一级放电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级放电电流大
BMS | 高泰昊能 | N419 | TempDiffWarn1 | 48809 | 一级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温差大
BMS | 高泰昊能 | N419 | InsulatLowWarn1 | 48810 | 一级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | N419 | RackVolHighWarn1 | 48811 | 一级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压高
BMS | 高泰昊能 | N419 | RackVolLowWarn1 | 48812 | 一级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压低
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgTempHighWarn1 | 48813 | 一级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgTempLowWarn1 | 48814 | 一级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgTempHighWarn2 | 48815 | 二级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgTempLowWarn2 | 48816 | 二级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolHighWarn2 | 48817 | 二级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolLowWarn2 | 48818 | 二级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolDiffWarn2 | 48819 | 二级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | N419 | SocLowWarn2 | 48820 | 二级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC低
BMS | 高泰昊能 | N419 | SocHighWarn2 | 48821 | 二级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级SOC高
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgCurHighWarn2 | 48822 | 二级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgCurHighWarn2 | 48823 | 二级放电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级放电电流大
BMS | 高泰昊能 | N419 | TempDiffWarn2 | 48824 | 二级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级温差大
BMS | 高泰昊能 | N419 | InsulatLowWarn2 | 48825 | 二级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | N419 | RackVolHighWarn2 | 48826 | 二级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压高
BMS | 高泰昊能 | N419 | RackVolLowWarn2 | 48827 | 二级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级总压低
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgTempHighWarn2 | 48828 | 二级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgTempLowWarn2 | 48829 | 二级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 二级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgTempHighWarn3 | 48830 | 三级放电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电温度高
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgTempLowWarn3 | 48831 | 三级放电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电温度低
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolHighWarn3 | 48832 | 三级单体电压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压高
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolLowWarn3 | 48833 | 三级单体电压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压低
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolDiffWarn3 | 48834 | 三级单体压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级单体压差大
BMS | 高泰昊能 | N419 | SocLowWarn3 | 48835 | 三级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC低
BMS | 高泰昊能 | N419 | SocHighWarn3 | 48836 | 三级SOC高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级SOC高
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgCurHighWarn3 | 48837 | 三级充电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电电流大
BMS | 高泰昊能 | N419 | DsgCurHighWarn3 | 48838 | 三级放电电流大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级放电电流大
BMS | 高泰昊能 | N419 | TempDiffWarn3 | 48839 | 三级温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级温差大
BMS | 高泰昊能 | N419 | InsulatLowWarn3 | 48840 | 三级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘低
BMS | 高泰昊能 | N419 | RackVolHighWarn3 | 48841 | 三级总压高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压高
BMS | 高泰昊能 | N419 | RackVolLowWarn3 | 48842 | 三级总压低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级总压低
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgTempHighWarn3 | 48843 | 三级充电温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电温度高
BMS | 高泰昊能 | N419 | ChgTempLowWarn3 | 48844 | 三级充电温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级充电温度低
BMS | 高泰昊能 | N419 | CommMainCtrlFail | 48845 | 与主控通讯异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与主控通讯异常
BMS | 高泰昊能 | N419 | CommEMSFail | 48846 | 与EMS通讯失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与EMS通讯失败
BMS | 高泰昊能 | N419 | EMSPCSRelayCtrl | 48847 | EMS/PCS强控继电器 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS/PCS强控继电器
BMS | 高泰昊能 | N419 | PCSCommTimeout | 48848 | PCS通讯超时 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯超时
BMS | 高泰昊能 | N419 | WaterImmersion | 48849 | 水浸告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水浸告警
BMS | 高泰昊能 | N419 | FireAlarm | 48850 | 消防报警信号 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防报警信号
BMS | 高泰昊能 | N419 | DoorLimitAlarm | 48851 | 门限位告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 门限位告警
BMS | 高泰昊能 | N419 | LiquidCoolCommFault | 48852 | 液冷通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 液冷通讯故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | HVBoxTempFault | 48853 | 高压盒温敏故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压盒温敏故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | PassiveBalanceFault | 48854 | 被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | ActiveBalanceFault | 48855 | 主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | HVBoxBreakerFault | 48856 | 高压盒断路器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压盒断路器故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | SBMUHardwareFault | 48857 | SBMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBMU硬件故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | VolSampleBreakFault | 48858 | 电压采样断线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采样断线故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | SBMUCommFault | 48859 | SBMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBMU通讯故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | TempSensorBreakFault | 48860 | 温敏断线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温敏断线故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | MainNegRelayFault | 48861 | 主负继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主负继电器故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | MainPosRelayFault | 48862 | 主正继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主正继电器故障
BMS | 高泰昊能 | N419 | PrechargeFail | 48863 | 预充失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充失败
BMS | 高泰昊能 | N419 | EmergencyStop | 48864 | 急停 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停
BMS | 高泰昊能 | N419 | TotalVolInvalid | 48865 | 总压采集无效 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压采集无效
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolExtremeHigh | 48866 | 单体极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极高
BMS | 高泰昊能 | N419 | CellVolExtremeLow | 48867 | 单体极低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极低
BMS | 高泰昊能 | N419 | TempExtremeHigh | 48868 | 温度极高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度极高
BMS | 高泰昊能 | N419 | RelayForceCtrl | 48869 | 继电器强制控制 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器强制控制
汇川,IES900-1725KW
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_1 | 48900 | 储能电池极性反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池极性反接故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_2 | 48901 | 储能电池电压过高故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过高故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_3 | 48902 | 储能电池电压过低故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过低故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_4 | 48903 | 电池电压过高故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过高故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_5 | 48904 | 电池电压过低故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过低故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_6 | 48905 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_7 | 48906 | BMS预充故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS预充故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_8 | 48907 | BMS主接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS主接触器故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_9 | 48908 | BMS绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS绝缘故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_10 | 48909 | 直流侧半母线硬件过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线硬件过压故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_11 | 48910 | 直流侧全母线软件过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件过压故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_12 | 48911 | 直流侧全母线软件欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件欠压故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_13 | 48912 | 直流侧半母线电压偏差过大故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线电压偏差过大故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_14 | 48913 | 交流侧硬件过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧硬件过流故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_15 | 48914 | 交流侧软件过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧软件过流故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_16 | 48915 | 直流侧硬件过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧硬件过流故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_17 | 48916 | 直流侧软件过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧软件过流故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_18 | 48917 | IGBT Desat故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT Desat故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_19 | 48918 | IGBT Block故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT Block故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_20 | 48919 | IGBT过温故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温故障2
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_21 | 48920 | 交流侧A相霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧A相霍尔断线
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_22 | 48921 | 交流侧B相霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧B相霍尔断线
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_23 | 48922 | 交流侧C相霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧C相霍尔断线
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_24 | 48923 | 直流侧电流霍尔断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧电流霍尔断线
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_25 | 48924 | 检测板型号不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检测板型号不匹配
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_26 | 48925 | 直流侧预充接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧预充接触器故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_27 | 48926 | 直流侧开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧开关故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_28 | 48927 | 交流侧预充接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧预充接触器故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_29 | 48928 | 交流侧开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧开关故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_30 | 48929 | CBC过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CBC过流
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_31 | 48930 | 设备过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备过载
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_32 | 48931 | 电网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过压
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_33 | 48932 | 电网交流欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠压故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_34 | 48933 | 电网交流过频故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过频故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_35 | 48934 | 电网交流欠频故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠频故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_36 | 48935 | 输出缺相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出缺相故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_37 | 48936 | 电网电压反序故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压反序故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_38 | 48937 | 电网电压不平衡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_39 | 48938 | 离网交流过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流过压故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_40 | 48939 | 离网交流欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流欠压故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_41 | 48940 | 孤岛故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_42 | 48941 | 电流控制偏差过大故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流控制偏差过大故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_43 | 48942 | 母线软启动失败故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线软启动失败故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_44 | 48943 | 交流侧电流直流分量超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流直流分量超限故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_45 | 48944 | 交流开关合闸电压不匹配故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流开关合闸电压不匹配故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_46 | 48945 | AD零漂过大故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD零漂过大故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_47 | 48946 | 绝缘电阻偏低故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘电阻偏低故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_48 | 48947 | 绝缘检测失败故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测失败故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_49 | 48948 | 内腔过温4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔过温4
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_50 | 48949 | 内腔过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔过温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_51 | 48950 | 内腔低温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔低温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_52 | 48951 | 滤波电容过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_53 | 48952 | 滤波电容过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_54 | 48953 | 滤波电容低温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容低温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_55 | 48954 | 辅助变压器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_56 | 48955 | 辅助变压器过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器过温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_57 | 48956 | 辅助变压器低温4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器低温4
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_58 | 48957 | 环境过温4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温4
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_59 | 48958 | 环境过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_60 | 48959 | 环境低温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境低温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_61 | 48960 | IGBT模块A相过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块A相过温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_62 | 48961 | IGBT模块B相过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块B相过温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_63 | 48962 | IGBT模块C相过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块C相过温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_64 | 48963 | IGBT温度采样异常故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT温度采样异常故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_65 | 48964 | IGBT过温故障5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温故障5
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_66 | 48965 | 电抗器过温故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温故障1
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_67 | 48966 | 电抗器过温故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温故障2
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_68 | 48967 | 电抗器低温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器低温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_69 | 48968 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_70 | 48969 | 并机通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_71 | 48970 | 主机异常停机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机异常停机故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_72 | 48971 | 载波同步失败故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步失败故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_73 | 48972 | 内腔风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔风扇故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_74 | 48973 | 循环风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 循环风扇故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_75 | 48974 | 电抗器风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器风扇故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_76 | 48975 | IGBT风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT风扇故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_77 | 48976 | 控制板与通讯板CAN通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制板与通讯板CAN通讯故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_78 | 48977 | HMI通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI通讯故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_79 | 48978 | BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_80 | 48979 | EMS通讯故障(双网) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯故障(双网)
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_81 | 48980 | EEPROM故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM故障1
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_82 | 48981 | EEPROM故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM故障2
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_83 | 48982 | 黑匣子异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 黑匣子异常
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_84 | 48983 | FPGA数据交互异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA数据交互异常
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_85 | 48984 | RTC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC异常
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_86 | 48985 | 220V控制电断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 220V控制电断线
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_87 | 48986 | 漏电流霍尔自检失败故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流霍尔自检失败故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_88 | 48987 | 残余突变漏电流超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 残余突变漏电流超限故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_89 | 48988 | 连续残余漏电流超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连续残余漏电流超限故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_90 | 48989 | 本地急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 本地急停故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_91 | 48990 | 远程急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程急停故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_92 | 48991 | BMS急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS急停故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_93 | 48992 | 相-PE故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 相-PE故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_94 | 48993 | 电容电压谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电容电压谐振故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_95 | 48994 | 湿度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 湿度过高
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_96 | 48995 | 湿度检测断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 湿度检测断线
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_97 | 48996 | 温度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度过高
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_98 | 48997 | 温度检测断线 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度检测断线
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_99 | 48998 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 熔断器故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_100 | 48999 | 柜门故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 柜门故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_101 | 49000 | 水泵堵转 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵堵转
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_102 | 49001 | 水泵无调速信号 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵无调速信号
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_103 | 49002 | 水泵空转 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵空转
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_104 | 49003 | 水冷液压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水冷液压故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_105 | 49004 | 风机电源反序故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机电源反序故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_106 | 49005 | 风机电源断线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机电源断线故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_107 | 49006 | 三相风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 三相风机故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_108 | 49007 | 加热器接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 加热器接触器故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_109 | 49008 | 水泵电源断线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵电源断线故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_110 | 49009 | 主从机软件版本不一致故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主从机软件版本不一致故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_111 | 49010 | 动环故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 动环故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_112 | 49011 | 直流侧中点采样断线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧中点采样断线故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_113 | 49012 | 直流侧电压采样断线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧电压采样断线故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_114 | 49013 | 交直流电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交直流电压不匹配
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_115 | 49014 | 电网电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不匹配
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_116 | 49015 | 换热器风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 换热器风机故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_117 | 49016 | 直流断路器风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流断路器风机故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_118 | 49017 | 交流断路器风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流断路器风机故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_119 | 49018 | 主从机识别故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主从机识别故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_120 | 49019 | 主从机功率不一致故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主从机功率不一致故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_121 | 49020 | IGBT低温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT低温故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_122 | 49021 | 零序环流过大故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零序环流过大故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_123 | 49022 | FPGA侧故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA侧故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_124 | 49023 | 柜内并机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 柜内并机故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_125 | 49024 | 光纤通讯中断故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 光纤通讯中断故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_126 | 49025 | 光纤通讯CRC故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 光纤通讯CRC故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_127 | 49026 | 控制模式不一致故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制模式不一致故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_128 | 49027 | 电容谐波超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电容谐波超限故障
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_129 | 49028 | 风机水泵开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机水泵开关异常
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_130 | 49029 | 储能电池极性反接告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池极性反接告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_131 | 49030 | 储能电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过高
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_132 | 49031 | 储能电池电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 储能电池电压过低
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_133 | 49032 | 电池电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过高
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_134 | 49033 | 电池电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压过低
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_135 | 49034 | BMS系统告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_136 | 49035 | BMS预充告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS预充告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_137 | 49036 | BMS主接触器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS主接触器告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_138 | 49037 | BMS绝缘告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS绝缘告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_139 | 49038 | 直流侧半母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线硬件过压
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_140 | 49039 | 直流侧全母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件过压
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_141 | 49040 | 直流侧全母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧全母线软件欠压
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_142 | 49041 | 直流侧半母线电压偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧半母线电压偏差过大
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_143 | 49042 | 交流侧硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧硬件过流
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_144 | 49043 | 交流侧软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧软件过流
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_145 | 49044 | 直流侧硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧硬件过流
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_146 | 49045 | 直流侧软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧软件过流
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_147 | 49046 | IGBT Desat告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT Desat告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_148 | 49047 | IGBT Block告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT Block告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_149 | 49048 | IGBT过温告警2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温告警2
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_150 | 49049 | 交流侧A相霍尔断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧A相霍尔断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_151 | 49050 | 交流侧B相霍尔断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧B相霍尔断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_152 | 49051 | 交流侧C相霍尔断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧C相霍尔断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_153 | 49052 | 直流侧电流霍尔断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧电流霍尔断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_154 | 49053 | 检测板型号不匹配告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检测板型号不匹配告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_155 | 49054 | 直流侧预充接触器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧预充接触器告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_156 | 49055 | 直流侧开关告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧开关告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_157 | 49056 | 交流侧预充接触器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧预充接触器告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_158 | 49057 | 交流侧开关告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧开关告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_159 | 49058 | CBC过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CBC过流告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_160 | 49059 | 设备过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备过载告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_161 | 49060 | 电网交流过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过压告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_162 | 49061 | 电网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠压
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_163 | 49062 | 电网交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流过频
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_164 | 49063 | 电网交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网交流欠频
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_165 | 49064 | 输出缺相告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出缺相告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_166 | 49065 | 电网电压反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压反序
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_167 | 49066 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_168 | 49067 | 离网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流过压
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_169 | 49068 | 离网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流欠压
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_170 | 49069 | 孤岛告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_171 | 49070 | 电流控制偏差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流控制偏差过大
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_172 | 49071 | 母线软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线软启动失败
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_173 | 49072 | 交流侧电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流侧电流直流分量超限
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_174 | 49073 | 交流开关合闸电压不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流开关合闸电压不匹配
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_175 | 49074 | AD零漂过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AD零漂过大
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_176 | 49075 | 绝缘电阻偏低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘电阻偏低
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_177 | 49076 | 绝缘检测失败告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测失败告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_178 | 49077 | 内腔过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_179 | 49078 | 内腔过温警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔过温警告
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_180 | 49079 | 内腔低温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔低温告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_181 | 49080 | 滤波电容过温警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过温警告
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_182 | 49081 | 滤波电容过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容过温告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_183 | 49082 | 滤波电容低温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 滤波电容低温告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_184 | 49083 | 辅助变压器过温警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器过温警告
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_185 | 49084 | 辅助变压器过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器过温告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_186 | 49085 | 辅助变压器低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助变压器低温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_187 | 49086 | 环境过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_188 | 49087 | 环境过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_189 | 49088 | 环境低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境低温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_190 | 49089 | IGBT模块A相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块A相过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_191 | 49090 | IGBT模块B相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块B相过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_192 | 49091 | IGBT模块C相过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT模块C相过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_193 | 49092 | IGBT温度采样异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT温度采样异常
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_194 | 49093 | IGBT过温告警5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过温告警5
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_195 | 49094 | 电抗器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_196 | 49095 | 电抗器过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_197 | 49096 | 电抗器低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器低温
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_198 | 49097 | 防雷器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_199 | 49098 | 并机通讯告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_200 | 49099 | 主机异常停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机异常停机
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_201 | 49100 | 载波同步失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步失败
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_202 | 49101 | 内腔风扇告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内腔风扇告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_203 | 49102 | 循环风扇告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 循环风扇告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_204 | 49103 | 电抗器风扇告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器风扇告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_205 | 49104 | IGBT风扇告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT风扇告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_206 | 49105 | 控制板与通讯板CAN通讯告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制板与通讯板CAN通讯告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_207 | 49106 | HMI通讯告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI通讯告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_208 | 49107 | BMS通讯告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通讯告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_209 | 49108 | EMS通讯告警(双网) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通讯告警(双网)
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_210 | 49109 | EEPROM告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_211 | 49110 | EEPROM警告 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM警告
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_212 | 49111 | 黑匣子异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 黑匣子异常告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_213 | 49112 | FPGA数据交互异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA数据交互异常告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_214 | 49113 | RTC异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC异常告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_215 | 49114 | 220V控制电断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 220V控制电断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_216 | 49115 | 漏电流霍尔自检失败告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流霍尔自检失败告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_217 | 49116 | 残余突变漏电流超限告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 残余突变漏电流超限告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_218 | 49117 | 连续残余漏电流超限告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连续残余漏电流超限告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_219 | 49118 | 本地急停告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 本地急停告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_220 | 49119 | 远程急停告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程急停告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_221 | 49120 | BMS急停告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS急停告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_222 | 49121 | 相-PE告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 相-PE告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_223 | 49122 | 电容电压谐振告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电容电压谐振告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_224 | 49123 | 湿度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 湿度过高告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_225 | 49124 | 湿度检测断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 湿度检测断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_226 | 49125 | 温度过高告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度过高告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_227 | 49126 | 温度检测断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度检测断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_228 | 49127 | 熔断器故障告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 熔断器故障告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_229 | 49128 | 柜门故障告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 柜门故障告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_230 | 49129 | 水泵堵转告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵堵转告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_231 | 49130 | 水泵无调速信号告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵无调速信号告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_232 | 49131 | 水泵空转告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵空转告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_233 | 49132 | 水冷液压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水冷液压告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_234 | 49133 | 风机电源反序告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机电源反序告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_235 | 49134 | 风机电源断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机电源断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_236 | 49135 | 三相风机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 三相风机告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_237 | 49136 | 加热器接触器告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 加热器接触器告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_238 | 49137 | 水泵电源断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 水泵电源断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_239 | 49138 | 主从机软件版本不一致告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主从机软件版本不一致告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_240 | 49139 | 动环告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 动环告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_241 | 49140 | 直流侧中点采样断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧中点采样断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_242 | 49141 | 直流侧电压采样断线告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧电压采样断线告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_243 | 49142 | 交直流电压不匹配告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交直流电压不匹配告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_244 | 49143 | 电网电压不匹配告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不匹配告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_245 | 49144 | 换热器风机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 换热器风机告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_246 | 49145 | 直流断路器风机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流断路器风机告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_247 | 49146 | 交流断路器风机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流断路器风机告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_248 | 49147 | 主从机识别告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主从机识别告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_249 | 49148 | 主从机功率不一致告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主从机功率不一致告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_250 | 49149 | IGBT低温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT低温告警
PCS | 汇川 | IES900-1725KW | Alarm_251 | 49150 | 零序环流过大告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零序环流过大告警
高特,V1.12.8
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackVolHighWarn1 | 49200 | 组端过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackVolHighWarn2 | 49201 | 组端过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackVolHighWarn3 | 49202 | 组端过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端过压3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackVolLowWarn1 | 49203 | 组端欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackVolLowWarn2 | 49204 | 组端欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackVolLowWarn3 | 49205 | 组端欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端欠压3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackDsgCurHighWarn1 | 49206 | 组端放电过流1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackDsgCurHighWarn2 | 49207 | 组端放电过流2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackDsgCurHighWarn3 | 49208 | 组端放电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电过流3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackChgCurHighWarn1 | 49209 | 组端充电过流1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackChgCurHighWarn2 | 49210 | 组端充电过流2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackChgCurHighWarn3 | 49211 | 组端充电过流3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电过流3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackinsulationWarn1 | 49212 | 组端绝缘1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackinsulationWarn2 | 49213 | 组端绝缘2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | RackinsulationWarn3 | 49214 | 组端绝缘3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端绝缘3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | ChgTempHighWarn1 | 49215 | 单体电池充电过温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | ChgTempHighWarn2 | 49216 | 单体电池充电过温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | ChgTempHighWarn3 | 49217 | 单体电池充电过温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | ChgTempLowWarn1 | 49218 | 单体电池充电欠温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | ChgTempLowWarn2 | 49219 | 单体电池充电欠温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | ChgTempLowWarn3 | 49220 | 单体电池充电欠温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVolHighWarn1 | 49221 | 单体电压过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVolHighWarn2 | 49222 | 单体电压过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVolHighWarn3 | 49223 | 单体电压过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVolLowWarn1 | 49224 | 单体电压欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVolLowWarn2 | 49225 | 单体电压欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVolLowWarn3 | 49226 | 单体电压欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellHighDifPressureWarn1 | 49227 | 单体压差过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellHighDifPressureWarn2 | 49228 | 单体压差过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellHighDifPressureWarn3 | 49229 | 单体压差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellHighDifTempWarn1 | 49230 | 单体温差过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellHighDifTempWarn2 | 49231 | 单体温差过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellHighDifTempWarn3 | 49232 | 单体温差过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | SOCLowWarn1 | 49233 | SOC过低1级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低1级告警
BMS | 高特 | V1.12.8 | SOCLowWarn2 | 49234 | SOC过低2级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低2级告警
BMS | 高特 | V1.12.8 | SOCLowWarn3 | 49235 | SOC过低3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低3级告警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PowerBoxOverTempWarn1 | 49236 | 动力插箱温度过高1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PowerBoxOverTempWarn2 | 49237 | 动力插箱温度过高2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PowerBoxOverTempWarn3 | 49238 | 动力插箱温度过高3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力插箱温度过高3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PackVolHighWarn1 | 49239 | 电池模组过压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PackVolHighWarn2 | 49240 | 电池模组过压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PackVolHighWarn3 | 49241 | 电池模组过压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组过压3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PackVolLowWarn1 | 49242 | 电池模组欠压1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PackVolLowWarn2 | 49243 | 电池模组欠压2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | PackVolLowWarn3 | 49244 | 电池模组欠压3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池模组欠压3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault1 | 49245 | DI1故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI1故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault2 | 49246 | DI2故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI2故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault3 | 49247 | DI3故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI3故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault4 | 49248 | DI4故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI4故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault5 | 49249 | DI5故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI5故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault6 | 49250 | DI6故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI6故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault7 | 49251 | DI7故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI7故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DIFault8 | 49252 | DI8故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | DI8故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | InternalCommFault | 49253 | 内网通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 内网通讯失联
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVolCollectFault | 49254 | 单体电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellTempCollectFault | 49255 | 单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | DisplayCtrlDetectFault | 49256 | 显控检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 显控检测故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | ClusterVolDiffLarge | 49257 | 簇间压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差大
BMS | 高特 | V1.12.8 | ClusterJumpFault | 49258 | 簇间跳机故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间跳机故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | BatCriticalFault | 49259 | 电池极限故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池极限故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | ProjectSoftwareDifVersion | 49260 | 项目软件版本参数不一致 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 项目软件版本参数不一致
BMS | 高特 | V1.12.8 | PCSCommunicateFault | 49261 | PCS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | PCStronglyCtrMode | 49262 | PC强控调试模式 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PC强控调试模式
BMS | 高特 | V1.12.8 | CANHallSensorFault | 49263 | CAN霍尔传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CAN霍尔传感器故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | CANHallSensorCommunicateFault | 49264 | CAN霍尔传感器通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CAN霍尔传感器通讯故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | HardwareSelfcheckFault | 49265 | 硬件自检异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 硬件自检异常
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellVoltageHarnessFault | 49266 | 单体电压线束故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压线束故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | EquiFault | 49267 | 均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 均衡故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | EMSCommunicateFault | 49268 | EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通讯故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | BAUCommunicateFault | 49269 | 三级BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 三级BMS通讯故障
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellDsgTempHighWarn1 | 49270 | 单体电池放电过温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellDsgTempHighWarn2 | 49271 | 单体电池放电过温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellDsgTempHighWarn3 | 49272 | 单体电池放电过温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电过温3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellDsgTempLowWarn1 | 49273 | 单体电池放电欠温1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellDsgTempLowWarn2 | 49274 | 单体电池放电欠温2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | CellDsgTempLowWarn3 | 49275 | 单体电池放电欠温3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池放电欠温3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | SOCHighWarn1 | 49276 | SOC过高1级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过高1级告警
BMS | 高特 | V1.12.8 | SOCHighWarn2 | 49277 | SOC过高2级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过高2级告警
BMS | 高特 | V1.12.8 | SOCHighWarn3 | 49278 | SOC过高3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过高3级告警
BMS | 高特 | V1.12.8 | TempRiseFastWarn1 | 49279 | 温升快报警1级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升快报警1级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | TempRiseFastWarn2 | 49280 | 温升快报警2级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升快报警2级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | TempRiseFastWarn3 | 49281 | 温升快报警3级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升快报警3级报警
BMS | 高特 | V1.12.8 | TMSComWarn2 | 49282 | TMS通信异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | TMS通信异常
BMS | 高特 | V1.12.8 | TMSFaultWarn2 | 49283 | TMS故障告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | TMS故障告警
科华,海辰V1.0-定制
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InsulImpAbnormal | 49330 | 绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ACLeakCurAbnormal | 49331 | 交流漏电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流漏电流异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCOverVoltage | 49332 | 直流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过压
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | GridOverVolAbnormal | 49333 | 电网过压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | GridUnderVolAbnormal | 49334 | 电网欠压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | GridOverFreqAbnormal | 49335 | 电网过频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | GridUnderFreqAbnormal | 49336 | 电网欠频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | PowModOverTemp | 49337 | 功率模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | GridPhaseSeqAbnormal | 49338 | 电网相序异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InvSoftOverCur | 49339 | 逆变软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变软件过流
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCSoftStartAbnormal | 49340 | 直流软启动异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启动异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCIsoSwitchAbnormal | 49341 | 直流隔离开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流隔离开关异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ACFanAbnormal | 49342 | 交流风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流风机异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ACMainSwitchAbnormal | 49343 | 交流主开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主开关异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | TempSwitchFault | 49344 | 温度开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度开关故障
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InternalAbnormal | 49345 | 内部异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InMachineOverTemp | 49346 | 机内过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机内过温
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ACSoftStartAbnormal | 49347 | 交流软启动异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启动异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | HeatExchangerAbnormal | 49348 | 热交换机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 热交换机异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ACSurgeAbnormal | 49349 | 交流防雷器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷器异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InternalEStop | 49350 | 内部急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部急停故障
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ExternalEStop | 49351 | 外部急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部急停故障
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BusVolStartCond | 49352 | 母线电压不符合开机条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压不符合开机条件
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BusCurOverCur | 49353 | 母线电流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电流过流
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ZeroBiasCalAbnormal | 49354 | 零偏校准异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零偏校准异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DoorAlarm | 49355 | 门禁告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 门禁告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | PLLAbnormal | 49356 | 锁相异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 锁相异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCSurgeAbnormal | 49357 | 直流防雷器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流防雷器异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InvHardOverCur | 49358 | 逆变硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变硬件过流
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DriveFault | 49359 | 驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 驱动故障
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | IDConflict | 49360 | ID冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ID冲突
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InfoShareCANAbnormal | 49361 | 信息共享CAN通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 信息共享CAN通信异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ParallelCommAbnormal | 49362 | 并机通信线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通信线异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | SyncCANAbnormal | 49363 | 同步CAN通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 同步CAN通信异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCArcAbnormal | 49364 | 直流电弧异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电弧异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ZeroSeqOverCur | 49365 | 零序过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零序过流
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCMainContAbnormal | 49366 | 直流主接触器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | SmokeAlarm | 49367 | 烟雾告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 烟雾告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ParallelCANAbnormal | 49368 | 并机CAN通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机CAN通讯异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | HMICANAbnormal | 49369 | HMI CAN通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI CAN通讯异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ModelSetError | 49370 | 机型设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机型设置错误
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | HMI485Abnormal | 49371 | HMI 485通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI 485通讯异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | RemoteCommFault | 49372 | 远程通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程通信故障
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BusFastUnderVol | 49373 | 母线快速欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线快速欠压
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | PhaseSyncAbnormal | 49374 | 相位同步异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 相位同步异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCParaModeSetError | 49375 | 直流并联模式设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流并联模式设置错误
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | SysParamMismatch | 49376 | 系统参数不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统参数不匹配
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | GridVolUnbalance | 49377 | 电网电压不平衡告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | LVRT | 49378 | 低电压穿越运行 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低电压穿越运行
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | HVRT | 49379 | 高电压穿越运行 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高电压穿越运行
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCFanAbnormal | 49380 | 直流风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流风机异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | HeatSinkTempSwitchAbn | 49381 | 散热器温度开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器温度开关异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ExtTempSwitchAbnormal | 49382 | 外部温度开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部温度开关异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | AuxTransTempSwitchAbn | 49383 | 辅源变压器温度开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅源变压器温度开关异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InductorTempSwitchAbn | 49384 | 电感温度开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感温度开关异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | PosGroundAbnormal | 49385 | 正极接地异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正极接地异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | NegGroundAbnormal | 49386 | 负极接地异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负极接地异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ACGroundAbnormal | 49387 | 交流接地异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流接地异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InductorFanAbnormal | 49388 | 电感风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电感风机异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSEStop | 49389 | BMS急停 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS急停
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | KeyShutdownAlarm | 49390 | 钥匙关机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 钥匙关机告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | GridFreqStandbyAlarm | 49391 | 电网过欠频待机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过欠频待机告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | PowModOverTempAlarm | 49392 | 功率模块过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BattOverVol | 49393 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BattLightUnderVol | 49394 | 电池轻载欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池轻载欠压
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCOverCur | 49395 | 直流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | OutVolAbnormal | 49396 | 输出电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | OutVolOffGridCond | 49397 | 输出电压不符合离网条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压不符合离网条件
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | OverLoadProt | 49398 | 过载保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载保护
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ShortProt | 49399 | 短路保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 短路保护
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | InternalFanAbnormal | 49400 | 内部风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风机异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCFuseAbnormal | 49401 | 直流保险丝异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流保险丝异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BattHeavyUnderVol | 49402 | 电池重载欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池重载欠压
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BattLowVolAlarm | 49403 | 电池低压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池低压告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ExtFanAbnormal | 49404 | 外部风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部风机异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BattReverse | 49405 | 电池反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BattVolChargeCond | 49406 | 电池电压不符合充电条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压不符合充电条件
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | OverLoadAlarm | 49407 | 过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | DCArcModCommAbnormal | 49408 | 直流电弧模块通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电弧模块通信异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSFault | 49409 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSCommAbnormal | 49410 | BMS通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSDryContactAbn | 49411 | BMS干接点异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS干接点异常
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSChargeDisable | 49412 | BMS禁充 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁充
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSDischargeDisable | 49413 | BMS禁放 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁放
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSStandby | 49414 | BMS待机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS待机
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | BMSAlarm | 49415 | BMS告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | ACIsoSwitchOff | 49416 | 交流隔离开关断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流隔离开关断开
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | HeatSinkOverTempAlarm | 49417 | 散热器过温告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器过温告警
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | FaultTotal | 49418 | 故障总 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 故障总
PCS | 科华 | 海辰V1.0-定制 | AlarmTotal | 49419 | 告警总 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 告警总
高特,V1.1.1
TMS | 高特 | V1.1.1 | Alarm_1 | 49450 | TMS通信异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | TMS通信异常
TMS | 高特 | V1.1.1 | Alarm_2 | 49451 | TMS故障告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | TMS故障告警
TMS | 高特 | V1.1.1 | Alarm_3 | 49452 | TMS故障码 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | TMS故障码
TMS | 高特 | V1.1.1 | Alarm_4 | 49453 | TMS故障等级 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | TMS故障等级
盛宏,PWS1
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACBusOverVol | 49490 | AC模块组:交流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流母线过压
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACBusOverFreq | 49491 | AC模块组:交流母线过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流母线过频
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACBusUnderVol | 49492 | AC模块组:交流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流母线欠压
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_IslandingProtection | 49493 | AC模块组:逆变器孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:逆变器孤岛保护
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCInputOverVol | 49494 | AC模块组:直流输入过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流输入过压
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_OnOffGridTogglingError | 49495 | AC模块组:并离网切换错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:并离网切换错误
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACPhaseReversed | 49496 | AC模块组:交流反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流反序
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCInputUnderVol | 49497 | AC模块组:直流输入欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流输入欠压
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_OverloadAlarm | 49498 | AC模块组:过载报警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:过载报警
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACBusVoltageAbnormal | 49499 | AC模块组:交流母线电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流母线电压异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACPhaseLost | 49500 | AC模块组:交流缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流缺相
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACBusVoltageAsymmetric | 49501 | AC模块组:交流母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流母线电压不平衡
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACBusUnderFrequency | 49502 | AC模块组:交流母线欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流母线欠频
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_BatteryUnderEnergy | 49503 | AC模块组:电池电量不足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:电池电量不足
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCInputOverCurrent | 49504 | AC模块组:直流输入过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流输入过流
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_OffGridVolPhaseReverse | 49505 | AC模块组:离网电压反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:离网电压反序
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_PLLFault | 49506 | AC模块组:锁相失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:锁相失败
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_AmbientOverTemp | 49507 | AC模块组:环境温度过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:环境温度过温
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_AmbientTempSensorFault | 49508 | AC模块组:环温探头故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:环温探头故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_CabinetTempSensorFault | 49509 | AC模块组:柜温探头故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:柜温探头故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_CabinetOverTemp | 49510 | AC模块组:机柜温度过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:机柜温度过温
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_OffGridVolPhaseLost | 49511 | AC模块组:离网电压缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:离网电压缺相
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACCurHarmonicAbnormal | 49512 | AC模块组:交流电流谐波异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流电流谐波异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_24VAuxPowerFault | 49513 | AC模块组:24V辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:24V辅助电源故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_EPO | 49514 | AC模块组:紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:紧急停机
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_GroundingFault | 49515 | AC模块组:接地故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:接地故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCBusOverVoltage | 49516 | AC模块组:直流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流母线过压
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ModuleOverTemp | 49517 | AC模块组:模块温度过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:模块温度过温
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ModuleCurAsymmetric | 49518 | AC模块组:模块电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:模块电流不平衡
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_FanFault | 49519 | AC模块组:风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:风扇故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCRelayOpenCircuit | 49520 | AC模块组:直流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流继电器开路
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_CalibrationParaAbn | 49521 | AC模块组:校准参数异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:校准参数异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_BusVolUnbalanced | 49522 | AC模块组:母线电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:母线电压不平衡
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_FuseBlown | 49523 | AC模块组:保险故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:保险故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DSPInitializingFault | 49524 | AC模块组:DSP初始化故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:DSP初始化故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCSoftStartFailed | 49525 | AC模块组:直流软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流软启动失败
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_CANACommFault | 49526 | AC模块组:CANA通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:CANA通讯故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCInputReversed | 49527 | AC模块组:直流输入反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流输入反接
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACCurDCComponentAbn | 49528 | AC模块组:交流电流直流分量异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流电流直流分量异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_TransformerOverTemp. | 49529 | AC模块组:变压器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:变压器过温
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_U2Comm2Abnormal | 49530 | AC模块组:U2通信异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:U2通信异常2
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_TrippedByBMSOrDCSwitch | 49531 | AC模块组:BMS故障或直流开关断开 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:BMS故障或直流开关断开
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_SPDFault | 49532 | AC模块组:防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:防雷器故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_OverloadTimeoutFault | 49533 | AC模块组:过载超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:过载超时故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACSoftStartFailed | 49534 | AC模块组:交流软启动失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流软启动失败
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_SyncSignal1Fault | 49535 | AC模块组:同步信号故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:同步信号故障1
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DSPVersionFault | 49536 | AC模块组:DSP版本故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:DSP版本故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACRelayOpenCircuit | 49537 | AC模块组:交流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流继电器开路
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_SamplingZeroAbnormal | 49538 | AC模块组:采样零点异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:采样零点异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_U2Comm1Abnormal | 49539 | AC模块组:U2通信异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:U2通信异常1
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_15VAuxiliaryPowerFault | 49540 | AC模块组:15V辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:15V辅助电源故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ModuleIDReduplicated | 49541 | AC模块组:模块重号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:模块重号故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_RS485CommFault | 49542 | AC模块组:RS485通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:RS485通讯故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_CANBCommFault | 49543 | AC模块组:CANB通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:CANB通讯故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_RestartTooMuch | 49544 | AC模块组:重启过多 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:重启过多
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_CPLDVersionFault | 49545 | AC模块组:CPLD版本故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:CPLD版本故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_HardwareVersionFault | 49546 | AC模块组:硬件版本故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:硬件版本故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCRelayShortCircuit | 49547 | AC模块组:直流继电器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流继电器短路
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_DCBusUnderVoltage | 49548 | AC模块组:直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:直流母线欠压
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ACRelayShortCircuit | 49549 | AC模块组:交流继电器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:交流继电器短路
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_SyncSignal2Fault | 49550 | AC模块组:同步信号故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:同步信号故障2
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_ParameterMismatch | 49551 | AC模块组:参数不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:参数不匹配
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_CANCCommFault | 49552 | AC模块组:CANC通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:CANC通讯故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_AmbientHumidityTooHigh | 49553 | AC模块组:环境湿度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:环境湿度过高
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_BMSVoltageAbnormal | 49554 | AC模块组:BMS电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:BMS电压异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_BMSCurrentAbnormal | 49555 | AC模块组:BMS电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:BMS电流异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_BMSTempAbnormal | 49556 | AC模块组:BMS温度异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:BMS温度异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_BMSShutdown | 49557 | AC模块组:BMS关机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:BMS关机故障
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_InsulationDetectionAbn | 49558 | AC模块组:绝缘检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:绝缘检测异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_HardwareSamplingAbn | 49559 | AC模块组:硬件采样异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:硬件采样异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | ACGroup_RemoteCommLost | 49560 | AC模块组:远程通信丢失 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC模块组:远程通信丢失
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_PE-NContactorShortCircuit | 49561 | PCS:PE-N接触器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:PE-N接触器短路
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_PE-NContactorOpenCircuit | 49562 | PCS:PE-N接触器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:PE-N接触器开路
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_NeutralContactorShortCir | 49563 | PCS:N接触器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:N接触器短路
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_NeutralContactorOpenCir | 49564 | PCS:N接触器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:N接触器开路
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_GridAccessAbnormal | 49565 | PCS:电网接入异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:电网接入异常
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_GridPowerDown | 49566 | PCS:电网掉电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:电网掉电
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_GridVoltageDistortion | 49567 | PCS:电网电压畸变 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:电网电压畸变
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_InputDryContact4failed | 49568 | PCS:输入干接点4失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:输入干接点4失效
PCS | 盛宏 | PWS1 | PCS_InputDryContact5failed | 49569 | PCS:输入干接点5失效 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS:输入干接点5失效
钧能,GS-005YN3A-W-C
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | PowerAlarm | 49600 | 电源故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | PowerPhaseLossAlarm | 49601 | 电源缺相告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源缺相告警
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | PowerReversePhaseAlarm | 49602 | 电源逆相告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源逆相告警
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | PowerOvervoltageAlarm | 49603 | 电源过压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源过压告警
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | PowerUndervoltageAlarm | 49604 | 电压欠压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压欠压告警
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | DisplayCommFault | 49605 | 显示屏通信异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 显示屏通信异常
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | UpperCommFault | 49606 | 上位机通信异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 上位机通信异常
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | CellTempReceiveFault | 49607 | 电芯温度接收异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电芯温度接收异常
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | ParameterError | 49608 | 参数错误故障（控制板） | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 参数错误故障（控制板）
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | EnvironmentTempSensingFault | 49609 | 环境温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境温感故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | ExhaustTempSensingFault | 49610 | 排气温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温感故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | InhaleTempSensingFault | 49611 | 吸气温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气温感故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | HighPressureFault | 49612 | 高压压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压压力故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | LowPressureFault | 49613 | 低压压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压压力故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | InflowTempSensingFault | 49614 | 回水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水温感故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | EffluentTempSensingFault | 49615 | 出水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水温感故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | InflowPressureFault | 49616 | 回水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | EffluentPressureFault | 49617 | 出水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | TempSensorFault | 49618 | 温湿度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 温湿度传感器故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | PumpDriveFault | 49619 | 水泵驱动故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵驱动故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | PumpMalfunction | 49620 | 水泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | HeaterCommFault | 49621 | 加热器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 加热器通讯故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | HeaterFault | 49622 | 加热器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 加热器故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | Fan1Fault | 49623 | 风机1故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机1故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | Fan2Fault | 49624 | 风机2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机2故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | Fan3Fault | 49625 | 风机3故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机3故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | FanDriveFault | 49626 | 风机驱动故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机驱动故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | CompressorCommFault | 49627 | 压缩机通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机通讯故障
TMS | 钧能 | GS-005YN3A-W-C | CompressorFault | 49628 | 压缩机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机故障
迈格瑞能,MPT
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_1 | 49680 | 变流器过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器过流
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_2 | 49681 | 变流器逐波限流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器逐波限流
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_3 | 49682 | 变流器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_4 | 49683 | 电池电压低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压低
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_5 | 49684 | 电池充电不允许 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池充电不允许
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_6 | 49685 | 并机通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通信故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_7 | 49686 | 母线过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_8 | 49687 | 直流母线短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线短路故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_9 | 49688 | 输出接触器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出接触器开路
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_10 | 49689 | 输出接触器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出接触器短路
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_11 | 49690 | 变流器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变流器过温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_12 | 49691 | 过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_13 | 49692 | 电池接反故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池接反故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_14 | 49693 | 直流接触器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流接触器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_15 | 49694 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_16 | 49695 | 逆变器缺相故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器缺相故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_18 | 49696 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_19 | 49697 | 电网欠电压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠电压
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_20 | 49698 | 电网电压反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压反序
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_21 | 49699 | 电网频率异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_22 | 49700 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_23 | 49701 | 驱动线故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 驱动线故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_24 | 49702 | 防雷器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 防雷器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_25 | 49703 | 绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_26 | 49704 | 电池放电不允许 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池放电不允许
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_27 | 49705 | 逆变过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_28 | 49706 | 15V电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 15V电源故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_29 | 49707 | 交流风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流风扇故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_30 | 49708 | 电池故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_31 | 49709 | 紧急关机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急关机
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_32 | 49710 | 输出短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出短路
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_33 | 49711 | CT或霍尔开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CT或霍尔开路故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_34 | 49712 | 漏电流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流告警
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_35 | 49713 | 电池容量低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池容量低
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_36 | 49714 | DCDC通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCDC通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_37 | 49715 | DCAC通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DCAC通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_38 | 49716 | EMS通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_39 | 49717 | BMS通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_40 | 49718 | MPS通信状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MPS通信状态
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_41 | 49719 | 并网DOD保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网DOD保护
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_42 | 49720 | 离网DOD保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网DOD保护
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_50 | 49721 | 单体电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压过高
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_51 | 49722 | 单体电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压过低
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_52 | 49723 | 单体温度过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温度过高
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_53 | 49724 | 单体温度过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温度过低
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_54 | 49725 | 总电压过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总电压过高
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_55 | 49726 | 总电压过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总电压过低
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_56 | 49727 | 充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 充电过流
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_57 | 49728 | 放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 放电过流
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_58 | 49729 | 单体压差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体压差过大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_59 | 49730 | 单体温差过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温差过大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_60 | 49731 | 单体SOC过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体SOC过高
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_61 | 49732 | 单体SOC过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体SOC过低
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_62 | 49733 | 绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_63 | 49734 | BMS内部通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS内部通信故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_64 | 49735 | BMS接触器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS接触器异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_65 | 49736 | BMS内部异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS内部异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_66 | 49737 | 电压传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压传感器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_67 | 49738 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度传感器故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_68 | 49739 | 输入过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入过压故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_69 | 49740 | 输入反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输入反接故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_70 | 49741 | 继电器检测故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 继电器检测故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_71 | 49742 | 电池损坏故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池损坏故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_72 | 49743 | 关机电路异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 关机电路异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_73 | 49744 | BMIC异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMIC异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_74 | 49745 | 二级主控内部总线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 二级主控内部总线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_75 | 49746 | 开机自检电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检电压异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_76 | 49747 | 安全功能异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 安全功能异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_77 | 49748 | 紧急停机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_78 | 49749 | 开机自检模块串数错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检模块串数错误
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_79 | 49750 | 开机自检模块容量错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检模块容量错误
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_80 | 49751 | 开机自检模块初始化异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开机自检模块初始化异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_81 | 49752 | 模块内部总线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模块内部总线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_82 | 49753 | 漏电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_83 | 49754 | 检流芯片故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 检流芯片故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_84 | 49755 | 端子温度高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 端子温度高
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_85 | 49756 | 风扇异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_86 | 49757 | 电芯电压一致性差 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电芯电压一致性差
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_87 | 49758 | 电芯温度一致性差 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电芯温度一致性差
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_88 | 49759 | 二级主控脱柜 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 二级主控脱柜
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_89 | 49760 | 24V电压偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 24V电压偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_90 | 49761 | AFE芯片读取故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFE芯片读取故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_91 | 49762 | AFE芯片过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFE芯片过温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_92 | 49763 | AFE参考电压偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFE参考电压偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_93 | 49764 | PACK总压压差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PACK总压压差大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_94 | 49765 | PACK内电芯内阻率偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PACK内电芯内阻率偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_95 | 49766 | PACK内电芯温升偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PACK内电芯温升偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_96 | 49767 | 簇内电芯内阻率偏差大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 簇内电芯内阻率偏差大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_97 | 49768 | 簇内电芯温升大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 簇内电芯温升大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_98 | 49769 | 其他簇级故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 其他簇级故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_99 | 49770 | BMU过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMU过温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_100 | 49771 | 电流过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流过大
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_101 | 49772 | 高压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_102 | 49773 | 单体电压排线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体电压排线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_103 | 49774 | 单体温感排线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单体温感排线异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_104 | 49775 | 预充状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_105 | 49776 | 均衡过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 均衡过温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_106 | 49777 | 供电过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 供电过高
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_107 | 49778 | 供电过低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 供电过低
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_108 | 49779 | T1高温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T1高温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_109 | 49780 | T1低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T1低温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_110 | 49781 | T2高温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T2高温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_111 | 49782 | T2低温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | T2低温
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_112 | 49783 | 电流不均衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流不均衡
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_113 | 49784 | 高压互锁 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压互锁
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_114 | 49785 | 电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_115 | 49786 | 从机状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_116 | 49787 | 均衡温感状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 均衡温感状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_117 | 49788 | 环境温感状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境温感状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_118 | 49789 | PCS状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PCS状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_119 | 49790 | EMS状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_120 | 49791 | 保险丝状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 保险丝状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_121 | 49792 | 模拟前端状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模拟前端状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_122 | 49793 | EEPROM状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_123 | 49794 | RTC状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_124 | 49795 | ADC状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ADC状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_125 | 49796 | SD卡状态异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SD卡状态异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_126 | 49797 | 反馈异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 反馈异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_127 | 49798 | 极限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 极限故障
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_128 | 49799 | 开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 开路
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_129 | 49800 | 消防异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 消防异常
PCS | 迈格瑞能 | MPT | Alarm_130 | 49801 | 控制指令超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制指令超时
迈格瑞能,MPT
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DCConverterOverCur | 49850 | 直流变换器过流 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流变换器过流
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DCConverterLimeteCur | 49851 | 直流变换器逐波限流 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流变换器逐波限流
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DCconverterFault | 49852 | 直流变换器故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流变换器故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DCconverterOverTemp | 49853 | 直流变换器过温 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流变换器过温
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DCConverterOverLoad | 49854 | 直流变换器过载 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流变换器过载
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | HighSideVolLow | 49855 | 高压侧电压低 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 高压侧电压低
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | HighVolSideVolMidpointImb | 49856 | 高压侧中点不平衡 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 高压侧中点不平衡
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | HighVolSideBusOverVolFault | 49857 | 高压侧母线过压故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 高压侧母线过压故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | ShortCirFaultOfHighVolSideBus | 49858 | 高压侧母线短路故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 高压侧母线短路故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | HighVolSideInputAndInvFault | 49859 | 高压侧输入接反故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 高压侧输入接反故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | LowVolSideVoltageLow | 49860 | 低压侧电压低 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 低压侧电压低
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | OverVolFaultOfLowVolSideBus | 49861 | 低压侧母线过压故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 低压侧母线过压故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | LowVolSideBusShortCircuitFault | 49862 | 低压侧母线短路故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 低压侧母线短路故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | LowVoltageSideConnectionFault | 49863 | 低压侧接反故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 低压侧接反故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | LowVoltageSideVoltageMidImb | 49864 | 低压侧中点不平衡 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 低压侧中点不平衡
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DriveCableFault | 49865 | 驱动线缆故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 驱动线缆故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | LightningProtectionFault | 49866 | 防雷故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 防雷故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | InsulationImpedanceAbn | 49867 | 绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 绝缘阻抗异常
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | FaultOfDCAuxPowerSupply | 49868 | 直流辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流辅助电源故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | 15VPowerFailure | 49869 | 15V电源故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 15V电源故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DCFanFailure | 49870 | 直流风扇故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流风扇故障
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | EmergencyShutdown | 49871 | 紧急关机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 紧急关机
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | DCConverterAsynchrony | 49872 | 直流变换器不同步 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 直流变换器不同步
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | OpenCirOfHighVolSideContactor | 49873 | 高压侧接触器开路 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 高压侧接触器开路
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | HighVolSideContactorShort | 49874 | 高压侧接触器短路 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 高压侧接触器短路
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | OpenCirOfLowVolSideContactor | 49875 | 低压侧接触器开路 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 低压侧接触器开路
OTHERS | 迈格瑞能 | MPT | LowVolSideContactorShort | 49876 | 低压侧接触器短路 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 低压侧接触器短路
众智,HGM6100
OTHERS | 众智 | HGM6100 | PublicAlarm | 49900 | 公共报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 公共报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | PublicWarningAlarm | 49901 | 公共警告报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 公共警告报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | PublicShutdownAlarm | 49902 | 公共停机报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 公共停机报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | PowerGenerationNormal | 49903 | 发电正常 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 发电正常
OTHERS | 众智 | HGM6100 | UtilityPowerWithLoad | 49904 | 市电带负载 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 市电带负载
OTHERS | 众智 | HGM6100 | GeneratorPowerWithLoad | 49905 | 发电带负载 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 发电带负载
OTHERS | 众智 | HGM6100 | EmergencyShutdown | 49906 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 紧急停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | OverspeedAlarmShutdown | 49907 | 超速报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 超速报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | UnderspeedAlarmShutdown | 49908 | 欠速报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 欠速报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | SpeedSignalLossShutdown | 49909 | 速度信号丢失停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 速度信号丢失停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | OverfrequencyAlarmShutdown | 49910 | 超频报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 超频报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | UnderfreqAlarm Shutdown | 49911 | 欠频报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 欠频报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | OvervoltageAlarmShutdown | 49912 | 过压报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 过压报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | UndervoltageAlarmShutdown | 49913 | 欠压报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 欠压报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | GeneratorOverCurShutdown | 49914 | 发电过流停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 发电过流停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | StartFailure | 49915 | 起动失败 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 起动失败
OTHERS | 众智 | HGM6100 | HighTempAlarmShutdown | 49916 | 水温高报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 水温高报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | LowOilPresAlarmShutdown | 49917 | 油压低报警停机 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 油压低报警停机
OTHERS | 众智 | HGM6100 | FrequencyLossAlarm | 49918 | 频率丢失报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 频率丢失报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | InputShutdownAlarm | 49919 | 输入口停机报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 输入口停机报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | HighTemperatureWarning | 49920 | 水温高警告报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 水温高警告报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | LowOilPressureWarning | 49921 | 油压低警告报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 油压低警告报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | GeneratorOverCurWarning | 49922 | 发电过流警告报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 发电过流警告报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | ShutdownFailureWarning | 49923 | 停机失败警告报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 停机失败警告报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | LowOilLevelWarning | 49924 | 油位低警告 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 油位低警告
OTHERS | 众智 | HGM6100 | ChargingFailureWarning | 49925 | 充电失败警告 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 充电失败警告
OTHERS | 众智 | HGM6100 | LowBatteryVoltageWarning | 49926 | 电池电压过低警告报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池电压过低警告报警
OTHERS | 众智 | HGM6100 | HighBatteryVoltageWarning | 49927 | 电池电压过高警告报警 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池电压过高警告报警
海辰，ESMU
BMS | 海辰 | ESMU | RackVolLowWarn1 | 40197 | 堆内各组端电压欠压轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池堆 | 0 | 堆内各组端电压欠压轻度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackVolLowWarn2 | 40198 | 堆内各组端电压欠压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压欠压中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackVolLowWarn3 | 40199 | 堆内各组端电压欠压重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压欠压重度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackVolHighWarn1 | 40200 | 堆内各组端电压过压轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压过压轻度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackVolHighWarn2 | 40201 | 堆内各组端电压过压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压过压中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackVolHighWarn3 | 40202 | 堆内各组端电压过压重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压过压重度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackOverCurWarn1 | 40203 | 堆内各组端过流轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端过流轻度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackOverCurWarn2 | 40204 | 堆内各组端过流中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端过流中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackOverCurWarn3 | 40205 | 堆内各组端过流重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端过流重度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackInsulResLowWarn1 | 40206 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackInsulResLowWarn2 | 40207 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackInsulResLowWarn3 | 40208 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackUnderTempWarn1 | 40209 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackUnderTempWarn2 | 40210 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackUnderTempWarn3 | 40211 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackOverTempWarn1 | 40212 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackOverTempWarn2 | 40213 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackOverTempWarn3 | 40214 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolHighWarn1 | 40215 | 堆内各单体过压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过压轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolHighWarn2 | 40216 | 堆内各单体过压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过压中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolHighWarn3 | 40217 | 堆内各单体过压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过压严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolLowWarn1 | 40218 | 堆内各单体欠压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠压轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolLowWarn2 | 40219 | 堆内各单体欠压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠压中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolLowWarn3 | 40220 | 堆内各单体欠压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠压严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolDiffWarn1 | 40221 | 堆内各单体压差轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体压差轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolDiffWarn2 | 40222 | 堆内各单体压差中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体压差中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellVolDiffWarn3 | 40223 | 堆内各单体压差严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体压差严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellUnderTempWarn1 | 40224 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellUnderTempWarn2 | 40225 | 堆内各单体欠温中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠温中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellUnderTempWarn3 | 40226 | 堆内各单体欠温严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠温严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellOverTempWarn1 | 40227 | 堆内各单体过温轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过温轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellOverTempWarn2 | 40228 | 堆内各单体过温中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过温中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellOverTempWarn3 | 40229 | 堆内各单体过温严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过温严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellTempDiffWarn1 | 40230 | 堆内各单体温差轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体温差轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellTempDiffWarn2 | 40231 | 堆内各单体温差中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体温差中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellTempDiffWarn3 | 40232 | 堆内各单体温差严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体温差严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOCLowWarn1 | 40233 | 堆内各单体SOC低轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC低轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOCLowWarn2 | 40234 | 堆内各单体SOC低中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC低中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOCLowWarn3 | 40235 | 堆内各单体SOC低严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC低严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOCHighWarn1 | 40236 | 堆内各单体SOC高轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC高轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOCHighWarn2 | 40237 | 堆内各单体SOC高中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC高中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOCHighWarn3 | 40238 | 堆内各单体SOC高严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC高严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOHLowWarn1 | 40239 | 堆内各单体SOH低轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH低轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOHLowWarn2 | 40240 | 堆内各单体SOH低中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH低中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOHLowWarn3 | 40241 | 堆内各单体SOH低严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH低严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOHHighWarn1 | 40242 | 堆内各单体SOH高轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH高轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOHHighWarn2 | 40243 | 堆内各单体SOH高中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH高中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | CellSOHHighWarn3 | 40244 | 堆内各单体SOH高严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH高严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | MasterCtrlLost | 40245 | 堆内各主控失联汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各主控失联汇总
BMS | 海辰 | ESMU | SlaveCtrlLostAlarm | 40246 | 堆内各从控失联告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各从控失联告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | RackVolAbnormal | 40247 | 堆内各组电压异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组电压异常
BMS | 海辰 | ESMU | ContactorOpenAbnormal | 40248 | 堆内接触器断开异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内接触器断开异常
BMS | 海辰 | ESMU | ContactorCloseAbnormal | 40249 | 堆内接触器闭合异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内接触器闭合异常
BMS | 海辰 | ESMU | ChargeForbid | 40250 | 充电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电禁止
BMS | 海辰 | ESMU | DischargeForbid | 40251 | 放电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电禁止
BMS | 海辰 | ESMU | BMSAlarmSummary | 40252 | BMS系统告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS系统告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | BMSTotalFault | 40253 | BMS系统故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS系统故障汇总
BMS | 海辰 | ESMU | InputIN0 | 40254 | 输入IN0 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN0
BMS | 海辰 | ESMU | InputIN1 | 40255 | 输入IN1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN1
BMS | 海辰 | ESMU | InputIN2 | 40256 | 输入IN2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN2
BMS | 海辰 | ESMU | InputIN3 | 40257 | 输入IN3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN3
BMS | 海辰 | ESMU | TerminalOverTempWarn1 | 40258 | 堆内各端子过温轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各端子过温轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | TerminalOverTempWarn2 | 40259 | 堆内各端子过温中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各端子过温中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | TerminalOverTempWarn3 | 40260 | 堆内各端子过温重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各端子过温重度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | ModuleVolOverWarn1 | 40261 | 堆内模块电压过压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压过压轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | ModuleVolOverWarn2 | 40262 | 堆内模块电压过压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压过压中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | ModuleVolOverWarn3 | 40263 | 堆内模块电压过压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压过压严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | ModuleVolUnderWarn1 | 40264 | 堆内模块电压欠压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压欠压轻微告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | ModuleVolUnderWarn2 | 40265 | 堆内模块电压欠压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压欠压中度告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | ModuleVolUnderWarn3 | 40266 | 堆内模块电压欠压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压欠压严重告警汇总
BMS | 海辰 | ESMU | VolCollectLost | 40267 | 电压采集失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采集失联
BMS | 海辰 | ESMU | TempCollectLost | 40268 | 温度采集失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度采集失联
BMS | 海辰 | ESMU | Read_1 | 40269 | 所有簇温差过大故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 所有簇温差过大故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_2 | 40270 | 电池簇间环流越限1级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇间环流越限1级
BMS | 海辰 | ESMU | Read_3 | 40271 | 电池簇间环流越限2级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇间环流越限2级
BMS | 海辰 | ESMU | Read_4 | 40272 | 电池簇间环流越限3级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池簇间环流越限3级
BMS | 海辰 | ESMU | Read_5 | 40273 | 簇间压差过大故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差过大故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_6 | 40274 | IDLearm编码失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | IDLearm编码失败
BMS | 海辰 | ESMU | Read_7 | 40275 | 水冷机组工作模式不匹配故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水冷机组工作模式不匹配故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_8 | 40276 | 水冷机一级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水冷机一级故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_9 | 40277 | 水冷机二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水冷机二级故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_10 | 40278 | TMS通讯丢失 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | TMS通讯丢失
BMS | 海辰 | ESMU | Read_11 | 40279 | 24V电压超范围故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 24V电压超范围故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_12 | 40280 | 12V电压超范围故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 12V电压超范围故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_13 | 40281 | 过功率故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 过功率故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_14 | 40282 | Rack间S0C差距过大故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack间S0C差距过大故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_15 | 40283 | 门禁故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 门禁故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_16 | 40284 | QF1断路器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | QF1断路器故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_17 | 40285 | SPD2浪涌故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SPD2浪涌故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_18 | 40286 | 水浸告警故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 水浸告警故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_19 | 40287 | 防爆风机告警故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 防爆风机告警故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_20 | 40288 | 急停故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_21 | 40289 | 消防一级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防一级故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_22 | 40290 | 消防二级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防二级故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_23 | 40291 | 消防三级故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防三级故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_24 | 40292 | 储能系统不匹配故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 储能系统不匹配故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_25 | 40293 | UPS通讯节点丢失故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | UPS通讯节点丢失故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_26 | 40294 | 电表通讯节点丢失故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电表通讯节点丢失故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_27 | 40295 | BankMCU故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BankMCU故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_28 | 40296 | PCS急停故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS急停故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_29 | 40297 | 集装箱急停故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 集装箱急停故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_30 | 40298 | 配电柜急停故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 配电柜急停故障
BMS | 海辰 | ESMU | Read_31 | 40299 | EMS通讯节点丢失故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通讯节点丢失故障
BMS | 海辰 | ESMU | PCSBMSCommFault | 40300 | PCS和BMS通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS和BMS通信故障
BMS | 海辰 | ESMU | EMSBMSCommFault | 40301 | EMS和BMS通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS和BMS通信故障
协能，Hithium_TI_ESS
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackFault | 40302 | Rack故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | BMUHardwareFault | 40303 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | BCUHardwareFault | 40304 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | FuseFault | 40305 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ContactorAdhesionFault | 40306 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | BMUCommFault | 40307 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | BAUCommFault | 40308 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CurrentSensorFault | 40309 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | InsulationMonitorFault | 40310 | 绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IsolationSwitchAbnormal | 40311 | 隔开开关异常断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackLevel1Alarm | 40312 | Rack一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTotalVoltOver1Alarm | 40313 | Rack总电压过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压过压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTotalVoltUnder1Alarm | 40314 | Rack总电压欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压欠压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellOverVolt1Alarm | 40315 | Rack单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体过压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellUnderVolt1Alarm | 40316 | Rack单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体欠压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeOverCur1Alarm | 40317 | Rack放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电流过大一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeOverCur1Alarm | 40318 | Rack充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电流过大一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeOverTemp1Alarm | 40319 | Rack放电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池过温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeUnderTemp1Alarm | 40320 | Rack放电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeOverTemp1Alarm | 40321 | Rack充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池过温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeUnderTemp1Alarm | 40322 | Rack充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackInsulationLow1Alarm | 40323 | Rack绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack绝缘阻值过低一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTerminalOverTemp1Alarm | 40324 | Rack极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack极柱温度过高一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackBoxConnOverTemp1Alarm | 40325 | Rack高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellVoltDiffHigh1Alarm | 40326 | Rack单体压差过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体压差过高一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellTempDiffHigh1Alarm | 40327 | Rack单体温差过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体温差过高一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackSOCLow1Alarm | 40328 | RackSOC低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | RackSOC低一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackLevel2Alarm | 40329 | Rack二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTotalVoltOver2Alarm | 40330 | Rack总电压过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压过压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTotalVoltUnder2Alarm | 40331 | Rack总电压欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压欠压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellOverVolt2Alarm | 40332 | Rack单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体过压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellUnderVolt2Alarm | 40333 | Rack单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体欠压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeOverCur2Alarm | 40334 | Rack放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电流过大二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeOverCur2Alarm | 40335 | Rack充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电流过大二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeOverTemp2Alarm | 40336 | Rack放电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池过温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeUnderTemp2Alarm | 40337 | Rack放电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeOverTemp2Alarm | 40338 | Rack充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池过温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeUnderTemp2Alarm | 40339 | Rack充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackInsulationLow2Alarm | 40340 | Rack绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack绝缘阻值过低二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTerminalOverTemp2Alarm | 40341 | Rack极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack极柱温度过高二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackBoxConnOverTemp2Alarm | 40342 | Rack高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellVoltDiffHigh2Alarm | 40343 | Rack单体压差过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体压差过高二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellTempDiffHigh2Alarm | 40344 | Rack单体温差过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体温差过高二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackSOCLow2Alarm | 40345 | RackSOC低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | RackSOC低二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackLevel3Alarm | 40346 | Rack三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTotalVoltOver3Alarm | 40347 | Rack总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压过压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTotalVoltUnder3Alarm | 40348 | Rack总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack总电压欠压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellOverVolt3Alarm | 40349 | Rack单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体过压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellUnderVolt3Alarm | 40350 | Rack单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体欠压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeOverCur3Alarm | 40351 | Rack放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电流过大三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeOverCur3Alarm | 40352 | Rack充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电流过大三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeOverTemp3Alarm | 40353 | Rack放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池过温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackDischargeUnderTemp3Alarm | 40354 | Rack放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack放电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeOverTemp3Alarm | 40355 | Rack充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池过温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackChargeUnderTemp3Alarm | 40356 | Rack充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack充电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackInsulationLow3Alarm | 40357 | Rack绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack绝缘阻值过低三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackTerminalOverTemp3Alarm | 40358 | Rack极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack极柱温度过高三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackBoxConnOverTemp3Alarm | 40359 | Rack高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack高压箱连接器温度过高三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellVoltDiffHigh3Alarm | 40360 | Rack单体压差过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体压差过高三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCellTempDiffHigh3Alarm | 40361 | Rack单体温差过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack单体温差过高三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackSOCLow3Alarm | 40362 | RackSOC低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | RackSOC低三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | BMSCommFault | 40363 | BMS内部通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS内部通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | PCSCommFault | 40364 | PCS通讯故障报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯故障报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | PCSControlFail | 40365 | PCS控制失效报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS控制失效报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | EMSCommFault | 40366 | EMS通信故障报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通信故障报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackVoltageDiffHigh | 40367 | Rack间压差过大报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack间压差过大报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackCurrentDiffHigh | 40368 | Rack间电流差异过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack间电流差异过大
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | EmergencyStop | 40369 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 紧急停机
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackVolHighWarn1 | 40370 | 总电压过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackVolLowWarn1 | 40371 | 总电压欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVolHighWarn1 | 40372 | 单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVolLowWarn1 | 40373 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgCurHighWarn1 | 40374 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgCurHighWarn1 | 40375 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgTempHighWarn1 | 40376 | 放电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgTempLowWarn1 | 40377 | 放电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgTempHighWarn1 | 40378 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgTempLowWarn1 | 40379 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | InsulLow1Alarm | 40380 | 绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | PoleTempHigh1Alarm | 40381 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | HvBoxConnTempHigh1Alarm | 40382 | 高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVoltDiffHigh1Alarm | 40383 | 单体压差过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellTempDiffHigh1Alarm | 40384 | 单体温差过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | SOCLow1Alarm | 40385 | SOC低一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低一级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackVolHighWarn2 | 40386 | 总电压过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackVolLowWarn2 | 40387 | 总电压欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVolHighWarn2 | 40388 | 单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVolLowWarn2 | 40389 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgCurHighWarn2 | 40390 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgCurHighWarn2 | 40391 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgTempHighWarn2 | 40392 | 放电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgTempLowWarn2 | 40393 | 放电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgTempHighWarn2 | 40394 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgTempLowWarn2 | 40395 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | InsulLow2Alarm | 40396 | 绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | PoleTempHighAlarm2 | 40397 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | HvBoxConnTempHighAlarm2 | 40398 | 高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVoltDiffHigh2Alarm | 40399 | 单体压差过高二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellTempDiffHigh2Alarm | 40400 | 单体温差过高二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | SOCLow2Alarm | 40401 | SOC低二级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低二级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackVolHighWarn3 | 40402 | 总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | RackVolLowWarn3 | 40403 | 总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVolHighWarn3 | 40404 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVolLowWarn3 | 40405 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgCurHighWarn3 | 40406 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgCurHighWarn3 | 40407 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgTempHighWarn3 | 40408 | 放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DsgTempLowWarn3 | 40409 | 放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgTempHighWarn3 | 40410 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ChgTempLowWarn3 | 40411 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | InsulLowAlarm3 | 40412 | 绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | PoleTempHighAlarm3 | 40413 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | HvBoxConnTempHighAlarm3 | 40414 | 高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellVoltDiffHigh3Alarm | 40415 | 单体压差过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CellTempDiffHigh3Alarm | 40416 | 单体温差过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | SOCLow3Alarm | 40417 | SOC低三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低三级报警汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault1 | 40418 | 主控1通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控1通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault2 | 40419 | 主控2通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控2通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault3 | 40420 | 主控3通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控3通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault4 | 40421 | 主控4通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控4通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault5 | 40422 | 主控5通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控5通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault6 | 40423 | 主控6通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控6通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault7 | 40424 | 主控7通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控7通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault8 | 40425 | 主控8通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控8通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault9 | 40426 | 主控9通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控9通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MasterCtlComFault10 | 40427 | 主控10通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控10通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DryContact1Status | 40428 | 干接点1输出状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 干接点1输出状态
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | DryContact2Status | 40429 | 干接点2输出状态 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 干接点2输出状态
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | BMUHardwareFaultSum | 40430 | BMU硬件故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CBMUHardwareFaultSum | 40431 | CBMU硬件故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | CBMU硬件故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | FuseFaultSummary | 40432 | 熔断器故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | ContactorAdhesionFaultSum | 40433 | 接触器粘连故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | BMUCommFaultSummary | 40434 | BMU通信故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | SBMUCommFaultSummary | 40435 | SBMU通信故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SBMU通信故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CurrentSensorFaultSummary | 40436 | 电流传感器故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | InsulationMonitorFaultSum | 40437 | 绝缘监测设备故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IsolationSwitchAbnormalSum | 40438 | 隔开开关异常断开汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开汇总
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | UpsAlarm | 40439 | ups有告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | ups有告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | MeterCommFault | 40440 | 电表通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电表通信故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IOModuleCommFault | 40441 | IO模块通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | IO模块通信故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | FireAlarm | 40442 | 消防告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | FireFaultAlarm | 40443 | 消防故障告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防故障告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | CombustibleGasAlarm | 40444 | 可燃气体检测告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 可燃气体检测告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | EmergencyStopAlarm | 40445 | 急停检测告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停检测告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IOModuleQF1Alarm | 40446 | io模块QF1告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | io模块QF1告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IOModuleDoorAlarm | 40447 | io模块门禁告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | io模块门禁告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IOModuleSPD1Alarm | 40448 | io模块SPD一告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | io模块SPD一告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IOModuleSPD2Alarm | 40449 | io模块SPD二告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | io模块SPD二告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IOModuleWaterImmersionAlarm | 40450 | io模块水浸告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | io模块水浸告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | IOModuleFanAlarm | 40451 | io模块风机告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | io模块风机告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | FireLevel2Alarm | 40452 | 消防二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防二级告警
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | LiquidCoolingCommFault | 40453 | 液冷通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 液冷通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | UPSCommFault | 40454 | UPS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | UPS通讯故障
BMS | 协能 | Hithium_TI_ESS | AirConditionerCommAlarm | 40455 | 空调通信告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 空调通信告警
海辰，ESMU_CU
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Rack_alarm | 40100 | 主控通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控通讯失联
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackVolLowWarn1 | 40101 | 端电压欠压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压欠压轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackVolLowWarn2 | 40102 | 端电压欠压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压欠压中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackVolLowWarn3 | 40103 | 端电压欠压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压欠压重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackVolHighWarn1 | 40104 | 端电压过压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压过压轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackVolHighWarn2 | 40105 | 端电压过压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压过压中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackVolHighWarn3 | 40106 | 端电压过压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压过压重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackCurWarn1 | 40107 | 端电流轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackCurWarn2 | 40108 | 端电流中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | RackCurWarn3 | 40109 | 端电流重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolLowWarn1 | 40110 | 单体欠压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolLowWarn2 | 40111 | 单体欠压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolLowWarn3 | 40112 | 单体欠压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolHighWarn1 | 40113 | 单体过压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolHighWarn2 | 40114 | 单体过压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolHighWarn3 | 40115 | 单体过压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempLowWarn1 | 40116 | 单体欠温轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempLowWarn2 | 40117 | 单体欠温中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempLowWarn3 | 40118 | 单体欠温重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempHighWarn1 | 40119 | 单体过温轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempHighWarn2 | 40120 | 单体过温中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempHighWarn3 | 40121 | 单体过温重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOCLowWarn1 | 40122 | 单体SOC低轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOCLowWarn2 | 40123 | 单体SOC低中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOCLowWarn3 | 40124 | 单体SOC低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOCHighWarn1 | 40125 | 单体SOC高轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOCHighWarn2 | 40126 | 单体SOC高中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOCHighWarn3 | 40127 | 单体SOC高重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOHLowWarn1 | 40128 | 单体SOH低轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOHLowWarn2 | 40129 | 单体SOH低中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellSOHLowWarn3 | 40130 | 单体SOH低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolDiffWarn1 | 40131 | 单体压差轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolDiffWarn2 | 40132 | 单体压差中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellVolDiffWarn3 | 40133 | 单体压差重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempDiffWarn1 | 40134 | 单体温差轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempDiffWarn2 | 40135 | 单体温差中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | CellTempDiffWarn3 | 40136 | 单体温差重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_1_alarm | 40137 | AFE硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | AFE硬件故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_2_alarm | 40138 | 菊花链通信丢失故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 菊花链通信丢失故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_3_alarm | 40139 | 菊花链单点断线 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 菊花链单点断线
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_4_alarm | 40140 | 菊花链多点断线 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 菊花链多点断线
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_5_alarm | 40141 | 均衡回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 均衡回路故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_6_alarm | 40142 | 高压采样传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压采样传感器故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_7_alarm | 40143 | Battery电压超范围故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Battery电压超范围故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_8_alarm | 40144 | LinkPos电压超范围故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | LinkPos电压超范围故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_9_alarm | 40145 | 电流传感器通讯丢失故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器通讯丢失故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_10_alarm | 40146 | 电流传感器硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器硬件故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_11_alarm | 40147 | 电流传感器硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器硬件故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_12_alarm | 40148 | 电流传感器CRC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器CRC故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_13_alarm | 40149 | 从板均衡温度采样短地(STG) | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从板均衡温度采样短地(STG)
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_14_alarm | 40150 | 从板均衡温度采样短电源(STB_or_0c) | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从板均衡温度采样短电源(STB_or_0c)
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_15_alarm | 40151 | BMU复位故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU复位故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_16_alarm | 40152 | MCU初始化故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | MCU初始化故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_17_alarm | 40153 | 单体极限过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极限过压
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_18_alarm | 40154 | 单体极限欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体极限欠压
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_19_alarm | 40155 | 单体电压和与AFE电压不匹配 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压和与AFE电压不匹配
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_20_alarm | 40156 | 高压回路断路故障电芯电压与Battery电压不匹配 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路断路故障电芯电压与Battery电压不匹配
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_21_alarm | 40157 | 电芯电压与Battery电压不匹配 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯电压与Battery电压不匹配
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_22_alarm | 40158 | 电芯极限过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯极限过温
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_23_alarm | 40159 | 电芯温升过快 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯温升过快
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_24_alarm | 40160 | 电芯热失控 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯热失控
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_25_alarm | 40161 | 从板均衡温度高一级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从板均衡温度高一级
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_26_alarm | 40162 | 从板均衡温度高二级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从板均衡温度高二级
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_27_alarm | 40163 | 继电器供电电压过高故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器供电电压过高故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_28_alarm | 40164 | 继电器供电电压过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器供电电压过低故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_29_alarm | 40165 | 电流传感器供电电压过高故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器供电电压过高故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_30_alarm | 40166 | 电流传感器供电电压过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器供电电压过低故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_31_alarm | 40167 | RBMS供电电压过高故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | RBMS供电电压过高故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_32_alarm | 40168 | RBMS供电电压过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | RBMS供电电压过低故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_33_alarm | 40169 | 高压采样芯片供电电压过低故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压采样芯片供电电压过低故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_34_alarm | 40170 | 高压绝缘低一级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压绝缘低一级
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_35_alarm | 40171 | 高压绝缘低二级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压绝缘低二级
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_36_alarm | 40172 | 高压绝缘低三级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压绝缘低三级
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_37_alarm | 40173 | 绝缘无效故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘无效故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_38_alarm | 40174 | S0C差异过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | S0C差异过大
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_39_alarm | 40175 | 电芯自放电差异过大二级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯自放电差异过大二级
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_40_alarm | 40176 | 电芯自放电差异过大三级 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电芯自放电差异过大三级
BMS | 海辰 | ESMU_CU | TerminalTempHighWarn1 | 40177 | 端子温度过高轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | TerminalTempHighWarn2 | 40178 | 端子温度过高中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | TerminalTempHighWarn3 | 40179 | 端子温度过高重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | ModuleVolHighWarn1 | 40180 | 模块电压过高轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | ModuleVolHighWarn2 | 40181 | 模块电压过高中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | ModuleVolHighWarn3 | 40182 | 模块电压过高重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | ModuleVolLowWarn1 | 40183 | 模块电压过低轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低轻度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | ModuleVolLowWarn2 | 40184 | 模块电压过低中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低中度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | ModuleVolLowWarn3 | 40185 | 模块电压过低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低重度告警
BMS | 海辰 | ESMU_CU | VoltageCollectFault | 40186 | 电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采集故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | TempCollectFault | 40187 | 温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度采集故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_41_alarm | 40188 | Rack过充 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack过充
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_42_alarm | 40189 | 主负继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主负继电器粘连故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_43_alarm | 40190 | 主负继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主负继电器开路故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_44_alarm | 40191 | 主正继电器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主正继电器粘连故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_45_alarm | 40192 | 主正继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主正继电器开路故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_46_alarm | 40193 | 主正继电器辅助触点电路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主正继电器辅助触点电路故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_47_alarm | 40194 | 主负继电器辅助触点电路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主负继电器辅助触点电路故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_48_alarm | 40195 | 预充超时故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充超时故障
BMS | 海辰 | ESMU_CU | Read_49_alarm | 40196 | 预充过流故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充过流故障
优旦，UDPDU04SC10A1403P721
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_1 | 40500 | BMS故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_2 | 40501 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_3 | 40502 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_4 | 40503 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_5 | 40504 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_6 | 40505 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_7 | 40506 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_8 | 40507 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_9 | 40508 | 绝缘检测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘检测设备故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_10 | 40509 | 同步隔离开关断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 同步隔离开关断开
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_11 | 40510 | 预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_12 | 40511 | 总压压差故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压压差故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_13 | 40512 | 热失控故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 热失控故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_14 | 40513 | 环境温度高温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 环境温度高温
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_15 | 40514 | 电流异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流异常
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_16 | 40515 | 供电电压异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 供电电压异常
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_17 | 40516 | BMS断继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS断继电器故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_18 | 40517 | BMS一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolHighWarn1 | 40518 | 总电压过压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolLowWarn1 | 40519 | 总电压欠压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolHighWarn1 | 40520 | 单体过压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolLowWarn1 | 40521 | 单体欠压一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_19 | 40522 | 放电电流过大一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_20 | 40523 | 充电电流过大一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempHighWarn1 | 40524 | 放电电池过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempLowWarn1 | 40525 | 放电电池欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempHighWarn1 | 40526 | 充电电池过温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempLowWarn1 | 40527 | 充电电池欠温一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_21 | 40528 | 绝缘阻值过低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_22 | 40529 | 极柱温度过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_23 | 40530 | 高压箱连接器温度过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifPressureWarn1 | 40531 | 单体压差过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifTempWarn1 | 40532 | 单体温差过高一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_24 | 40533 | SOC低一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_25 | 40534 | BMS二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolHighWarn2 | 40535 | 总电压过压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolLowWarn2 | 40536 | 总电压欠压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolHighWarn2 | 40537 | 单体过压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolLowWarn2 | 40538 | 单体欠压二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_26 | 40539 | 放电电流过大二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_27 | 40540 | 充电电流过大二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempHighWarn2 | 40541 | 放电电池过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempLowWarn2 | 40542 | 放电电池欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempHighWarn2 | 40543 | 充电电池过温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempLowWarn2 | 40544 | 充电电池欠温二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_28 | 40545 | 绝缘阻值过低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_29 | 40546 | 极柱温度过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_30 | 40547 | 高压箱连接器温度过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifPressureWarn2 | 40548 | 单体压差过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifTempWarn2 | 40549 | 单体温差过高二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_31 | 40550 | SOC低二级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_32 | 40551 | BMS三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolHighWarn3 | 40552 | 总电压过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolLowWarn3 | 40553 | 总电压欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolHighWarn3 | 40554 | 单体过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolLowWarn3 | 40555 | 单体欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_33 | 40556 | 放电电流过大三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_34 | 40557 | 充电电流过大三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempHighWarn3 | 40558 | 放电电池过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempLowWarn3 | 40559 | 放电电池欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempHighWarn3 | 40560 | 充电电池过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempLowWarn3 | 40561 | 充电电池欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_35 | 40562 | 绝缘阻值过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_36 | 40563 | 极柱温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_37 | 40564 | 高压箱连接器温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifPressureWarn3 | 40565 | 单体压差过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifTempWarn3 | 40566 | 单体温差过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_38 | 40567 | SOC低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低三级告警
BMSER_WG，RACK
BMS | BMSER_WG | RACK | RackAlarmInfo | 40600 | Rack对外故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack对外故障
BMS | BMSER_WG | RACK | RackAlarm1 | 40601 | Rack一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | RackAlarm2 | 40602 | Rack二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | RackAlarm3 | 40603 | Rack三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | BmuHardwareFault | 40604 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | BMSER_WG | RACK | BcuHardwareFault | 40605 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | BMSER_WG | RACK | FuseProtectorFault | 40606 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | BMSER_WG | RACK | ContactorAdhesionFault | 40607 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | BMSER_WG | RACK | BmuCommunicationFault | 40608 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | BMSER_WG | RACK | BauCommunicationFault | 40609 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | BMSER_WG | RACK | CurrentSensorFault | 40610 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | BMSER_WG | RACK | ImdFault | 40611 | 绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障
BMS | BMSER_WG | RACK | DisconnectorFault | 40612 | 隔开开关异常断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开
BMS | BMSER_WG | RACK | RackVolHighWarn1 | 40613 | 总电压过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | RackVolLowWarn1 | 40614 | 总电压欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | CellVolHighWarn1 | 40615 | 单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | CellVolLowWarn1 | 40616 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgCurHighWarn1 | 40617 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgCurHighWarn1 | 40618 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgTempHighWarn1 | 40619 | 放电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgTempLowWarn1 | 40620 | 放电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgTempHighWarn1 | 40621 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgTempLowWarn1 | 40622 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | InsulationLowWarn1 | 40623 | 绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | TerminalTempHighWarn1 | 40624 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | HVBTempHighWarn1 | 40625 | 高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | RackVolHighWarn2 | 40626 | 总电压过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | RackVolLowWarn2 | 40627 | 总电压欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | CellVolHighWarn2 | 40628 | 单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | CellVolLowWarn2 | 40629 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgCurHighWarn2 | 40630 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgCurHighWarn2 | 40631 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgTempHighWarn2 | 40632 | 放电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgTempLowWarn2 | 40633 | 放电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgTempHighWarn2 | 40634 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgTempLowWarn2 | 40635 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | InsulationLowWarn2 | 40636 | 绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | TerminalTempHighWarn2 | 40637 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | HVBTempHighWarn2 | 40638 | 高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | RackVolHighWarn3 | 40639 | 总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | RackVolLowWarn3 | 40640 | 总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | CellVolHighWarn3 | 40641 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | CellVolLowWarn3 | 40642 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgCurHighWarn3 | 40643 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgCurHighWarn3 | 40644 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgTempHighWarn3 | 40645 | 放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | DsgTempLowWarn3 | 40646 | 放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgTempHighWarn3 | 40647 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | ChgTempLowWarn3 | 40648 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | InsulationLowWarn3 | 40649 | 绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | TerminalTempHighWarn3 | 40650 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | BMSER_WG | RACK | HVBTempHighWarn3 | 40651 | 高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警
BMSER，Level3
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_1 | 40700 | BMS内部通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS内部通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_2 | 40701 | PCS通讯故障报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯故障报警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_3 | 40702 | PCS控制失效报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS控制失效报警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_4 | 40703 | EMS通信故障报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | EMS通信故障报警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_5 | 40704 | Rack间压差过大报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack间压差过大报警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_6 | 40705 | 簇间电流差一级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差一级告警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_7 | 40706 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 紧急停机
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_8 | 40707 | 簇间电流差二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差二级告警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_9 | 40708 | 系统预警总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统预警总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_10 | 40709 | 系统告警总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统告警总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_11 | 40710 | 系统故障总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统故障总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_12 | 40711 | 系统充电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统充电禁止
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_13 | 40712 | 系统放电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 系统放电禁止
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_14 | 40713 | 汇流断路器状态反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 汇流断路器状态反馈
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_15 | 40714 | 充放电回路异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充放电回路异常
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_16 | 40715 | 簇间电流差三级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差三级告警
BMS | BMSER | Level3 | RackVolHighWarn3 | 40716 | 总电压过压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | RackVolLowWarn3 | 40717 | 总电压欠压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellVolHighWarn3 | 40718 | 单体过压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellVolLowWarn3 | 40719 | 单体欠压一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgCurHighWarn3 | 40720 | 放电电流过大一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgCurHighWarn3 | 40721 | 充电电流过大一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgTempHighWarn3 | 40722 | 放电电池过温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgTempLowWarn3 | 40723 | 放电电池欠温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgTempHighWarn3 | 40724 | 充电电池过温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgTempLowWarn3 | 40725 | 充电电池欠温一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_17 | 40726 | 绝缘阻值过低一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_18 | 40727 | 极柱温度过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_19 | 40728 | 高压箱连接器温度过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellHighDifPressureWarn3 | 40729 | 单体压差过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellHighDifTempWarn3 | 40730 | 单体温差过高一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | SOCLowWarn3 | 40731 | SOC低一级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低一级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | RackVolHighWarn2 | 40732 | 总电压过压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | RackVolLowWarn2 | 40733 | 总电压欠压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellVolHighWarn2 | 40734 | 单体过压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellVolLowWarn2 | 40735 | 单体欠压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgCurHighWarn2 | 40736 | 放电电流过大二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgCurHighWarn2 | 40737 | 充电电流过大二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgTempHighWarn2 | 40738 | 放电电池过温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgTempLowWarn2 | 40739 | 放电电池欠温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgTempHighWarn2 | 40740 | 充电电池过温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgTempLowWarn2 | 40741 | 充电电池欠温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_20 | 40742 | 绝缘阻值过低二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_21 | 40743 | 极柱温度过高二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_22 | 40744 | 高压箱连接器温度过高二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellHighDifPressureWarn2 | 40745 | 单体压差过高二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellHighDifTempWarn2 | 40746 | 单体温差过高二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | SOCLowWarn2 | 40747 | SOC低二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC低二级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | RackVolHighWarn1 | 40748 | 总电压过压三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | RackVolLowWarn1 | 40749 | 总电压欠压三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellVolHighWarn1 | 40750 | 单体过压三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellVolLowWarn1 | 40751 | 单体欠压三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgCurHighWarn1 | 40752 | 放电电流过大三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgCurHighWarn1 | 40753 | 充电电流过大三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgTempHighWarn1 | 40754 | 放电电池过温三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | DsgTempLowWarn1 | 40755 | 放电电池欠温三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgTempHighWarn1 | 40756 | 充电电池过温三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | ChgTempLowWarn1 | 40757 | 充电电池欠温三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_23 | 40758 | 绝缘阻值过低三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_24 | 40759 | 极柱温度过高三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_25 | 40760 | 高压箱连接器温度过高三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellHighDifPressureWarn1 | 40761 | 单体压差过高三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | CellHighDifTempWarn1 | 40762 | 单体温差过高三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | SOCLowWarn1 | 40763 | SOC低三级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC低三级报警汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_26 | 40764 | 一级总压压差过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总压压差过高
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_27 | 40765 | 一级模组过压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组过压
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_28 | 40766 | 一级模组欠压 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组欠压
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_29 | 40767 | 一级温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升过高
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_30 | 40768 | 一级模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级模组压差过大
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_31 | 40769 | 二级总压压差过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总压压差过高
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_32 | 40770 | 二级模组过压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组过压
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_33 | 40771 | 二级模组欠压 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组欠压
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_34 | 40772 | 二级温升过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级温升过高
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_35 | 40773 | 二级模组压差过大 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级模组压差过大
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_36 | 40774 | 三级总压压差过高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总压压差过高
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_37 | 40775 | 三级模组过压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级模组过压
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_38 | 40776 | 三级模组欠压 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级模组欠压
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_39 | 40777 | 三级温升过高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级温升过高
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_40 | 40778 | 三级模组压差过大 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级模组压差过大
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure1 | 40779 | 主控1通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控1通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure2 | 40780 | 主控2通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控2通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure3 | 40781 | 主控3通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控3通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure4 | 40782 | 主控4通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控4通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure5 | 40783 | 主控5通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控5通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure6 | 40784 | 主控6通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控6通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure7 | 40785 | 主控7通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控7通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure8 | 40786 | 主控8通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控8通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure9 | 40787 | 主控9通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控9通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure10 | 40788 | 主控10通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控10通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure11 | 40789 | 主控11通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控11通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure12 | 40790 | 主控12通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控12通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure13 | 40791 | 主控13通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控13通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure14 | 40792 | 主控14通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控14通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure15 | 40793 | 主控15通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控15通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure16 | 40794 | 主控16通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控16通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure17 | 40795 | 主控17通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控17通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure18 | 40796 | 主控18通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控18通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure19 | 40797 | 主控19通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控19通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure20 | 40798 | 主控20通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控20通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure21 | 40799 | 主控21通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控21通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure22 | 40800 | 主控22通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控22通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure23 | 40801 | 主控23通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控23通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure24 | 40802 | 主控24通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控24通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure25 | 40803 | 主控25通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控25通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure26 | 40804 | 主控26通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控26通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure27 | 40805 | 主控27通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控27通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure28 | 40806 | 主控28通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控28通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure29 | 40807 | 主控29通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控29通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure30 | 40808 | 主控30通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控30通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure31 | 40809 | 主控31通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控31通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | MainCommunicationFailure32 | 40810 | 主控32通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控32通讯故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_41 | 40811 | BMU自检故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU自检故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_42 | 40812 | BCU自检故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU自检故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_43 | 40813 | 熔断器故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_44 | 40814 | 接触器粘连故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_45 | 40815 | BMU通信故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_46 | 40816 | BAU通信故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_47 | 40817 | 电流传感器故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_48 | 40818 | 绝缘监测设备故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_49 | 40819 | 隔开开关异常断开汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 隔开开关异常断开汇总
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_50 | 40820 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | NTC故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_51 | 40821 | 高压箱温度故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_52 | 40822 | 高压回路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压回路故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_53 | 40823 | 功能安全故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 功能安全故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_54 | 40824 | bdu通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | bdu通信故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_55 | 40825 | 电操闭合故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电操闭合故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_56 | 40826 | 电操断开故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电操断开故障
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_57 | 40827 | 总压过压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_58 | 40828 | 总压欠压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_59 | 40829 | 单体过压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_60 | 40830 | 单体欠压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_61 | 40831 | 放电过流复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过流复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_62 | 40832 | 充电过流复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过流复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_63 | 40833 | 放电过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电过温复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_64 | 40834 | 放电欠温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电欠温复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_65 | 40835 | 充电过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电过温复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_66 | 40836 | 充电欠温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电欠温复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_67 | 40837 | 绝缘过低复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘过低复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_68 | 40838 | 极柱过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱过温复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_69 | 40839 | 高压箱过温复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱过温复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_70 | 40840 | 单体压差复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_71 | 40841 | 单体温差复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_72 | 40842 | 总压压差过高复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压压差过高复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_73 | 40843 | 模组过压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组过压复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_74 | 40844 | 模组欠压复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组欠压复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_75 | 40845 | 温升过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升过高
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_76 | 40846 | 模组压差过大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_77 | 40847 | 簇间电流差过大复归 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差过大复归
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_78 | 40848 | 簇间电流差预警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差预警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_79 | 40849 | 簇间压差差预警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 簇间压差差预警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_80 | 40850 | 簇间电流差告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差告警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_81 | 40851 | 簇间压差差告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 簇间压差差告警
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_82 | 40852 | 簇间电流差保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间电流差保护
BMS | BMSER | Level3 | Alarm_83 | 40853 | 簇间压差差保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 簇间压差差保护
安科瑞，ADW300
METER | 安科瑞 | ADW300 | BAOJIN3Alarm | 40899 | 剩余电流过高报警状态 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 剩余电流过高报警状态
亚派，100-yp1.0
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | PowerModuleAlarm | 40900 | 备用 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 备用
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | GridSideSoftwareOverCurAlarm | 40901 | 网侧软件过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧软件过流告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | SystemACOvervoltageAlarm | 40902 | 系统交流过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统交流过压告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DCOvervoltageAlarm | 40903 | 直流侧过压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧过压告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DCPrechargeFault | 40904 | 直流预充电故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ACPrechargeFault | 40905 | 交流预充电故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流预充电故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | SystemACUndervoltageAlarm | 40906 | 系统交流欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统交流欠压告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | CANCommunicationInterrupt | 40907 | CAN 通信中断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN 通信中断
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DCovercurrentfault | 40908 | 光纤通讯中断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 光纤通讯中断
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | PhaseLoss | 40909 | 备用 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 备用
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | PhaseSequenceError | 40910 | 相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 相序错误
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DCVoltageUnbalanceFault | 40911 | 直流电压不平衡故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电压不平衡故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | IGBTOverTemperatureFault | 40912 | IGBT 过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT 过温故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | EmergencyStopAlarm | 40913 | 急停 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 急停
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DCReverseConnectionFault | 40914 | 直流侧反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧反接故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | CurTransformerOverlimitFault | 40915 | 互感器电流超限故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 互感器电流超限故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DCUndervoltageAlarm | 40916 | 直流侧欠压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流侧欠压告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | FanFaultAlarm | 40917 | 风机故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DeviceRunningAlarm | 40918 | 设备运行 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备运行
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DeviceStoppedAlarm | 40919 | 设备停止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 设备停止
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DeviceStartupAlarm | 40920 | 备用 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 备用
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | Device StandbyAlarm | 40921 | 备用 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 备用
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | EmergencyStopAlarm | 40922 | 备用 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 备用
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ModbusCommunicationInterrupt | 40923 | modbus通讯中断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | modbus通讯中断
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ParameterDownloadErrorAlarm | 40924 | 参数下发错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 参数下发错误
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | BMSFaultAlarm | 40925 | BMS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DoubleInsResistanceLowAlarm | 40926 | 双端绝缘电阻低告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 双端绝缘电阻低告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | GridFrequencyAbnormalAlarm | 40927 | 电网频率异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率异常告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | GridSideHardwareOverCurAlarm | 40928 | 网侧硬件过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧硬件过流告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | OvercapacityCurrentAlarm | 40929 | 备用 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 备用
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ControlUnitPowerOffFault | 40930 | 控制单元掉电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制单元掉电
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ControlUnitPowerOnEvent | 40931 | 控制单元上电 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制单元上电
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | IslandingProtectionFault | 40932 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ACCapacitorOvercurrentFault | 40933 | 备用 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 备用
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | InverterSoftwareOverCurAlarm | 40934 | 逆变侧软件过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变侧软件过流告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | BMSCANCommunicationInterrupt | 40935 | BMS_CAN通讯中断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS_CAN通讯中断
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | MainConInterruptOverflowFault | 40936 | 主控中断溢出故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主控中断溢出故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | NeutralPointOvercurrentFault | 40937 | 中点电流过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 中点电流过流故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | NeutralIGBTOverTempFault | 40938 | 中点IGBT过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 中点IGBT过温故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | DCMainRelayShutoffFault | 40939 | 直流主继电器关断故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主继电器关断故障
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ControlProgramBurningError | 40940 | 主控程序烧写错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主控程序烧写错误
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ExcessiveVoltageDistortion | 40941 | 电压畸变过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电压畸变过高
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | ACTransientOvervoltage | 40942 | 交流瞬时过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流瞬时过压
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | InverterHardwareOverCurAlarm | 40943 | 逆变侧硬件过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变侧硬件过流告警
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | BatteryOvervoltageAlarm | 40944 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | BatteryUndervoltageAlarm | 40945 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 亚派 | 100-yp1.0 | BatteryOvertemperatureAlarm | 40946 | 电池超温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池超温
高泰昊能，ENCICOOL
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_1 | 51200 | 系统1高压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统1高压
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_2 | 51201 | 系统1低压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统1低压
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_3 | 51202 | 液位故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液位故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_4 | 51203 | 供水泵过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水泵过载
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_5 | 51204 | 加热管保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 加热管保护
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_6 | 51205 | 风机过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机过载
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_7 | 51206 | 压机过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机过载
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_8 | 51207 | 相序错误 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 相序错误
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_9 | 51208 | 流量故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 流量故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_10 | 51209 | 液温探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温探头故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_11 | 51210 | 回液探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液探头故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_12 | 51211 | 蒸进探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸进探头故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_13 | 51212 | 蒸出探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸出探头故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_14 | 51213 | 环温探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环温探头故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_15 | 51214 | 冷凝探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 冷凝探头故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_16 | 51215 | 液温过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温过高
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_17 | 51216 | 高压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_18 | 51217 | 高压报警锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压报警锁定
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_19 | 51218 | 供水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力传感器故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_20 | 51219 | 补水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 补水压力传感器故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_21 | 51220 | 吸气压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气压力传感器故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_22 | 51221 | 排气压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气压力传感器故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_23 | 51222 | 主板IIC出错 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 主板IIC出错
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_24 | 51223 | 复位提醒 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 复位提醒
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_25 | 51224 | 变频器1通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器1通讯故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_26 | 51225 | 变频器1其他故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器1其他故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_27 | 51226 | 从板通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 从板通讯故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_28 | 51227 | 回水压力过低故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力过低故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_29 | 51228 | 供水压力过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力过高
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_30 | 51229 | 液温过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温过低
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_31 | 51230 | 流量传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 流量传感器故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_32 | 51231 | 电压过高故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过高故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_33 | 51232 | 电压过低故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过低故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_34 | 51233 | 电导率传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电导率传感器故障
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_35 | 51234 | 电导率过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电导率过高
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_36 | 51235 | 流量低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 流量低
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_37 | 51236 | 电压过高故障锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过高故障锁定
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_38 | 51237 | 电压过低故障锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过低故障锁定
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_39 | 51238 | 变频器1其他故障信息数字 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器1其他故障信息数字
TMS | 高泰昊能 | ENCICOOL | Alarm_40 | 51239 | 变频器2其他故障信息数字 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器2其他故障信息数字
高特，ESMU
BMS | 高特 | ESMU | RackVolLowWarn1 | 50100 | 堆内各组端电压欠压轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压欠压轻度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackVolLowWarn2 | 50101 | 堆内各组端电压欠压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压欠压中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackVolLowWarn3 | 50102 | 堆内各组端电压欠压重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压欠压重度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackVolHighWarn1 | 50103 | 堆内各组端电压过压轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压过压轻度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackVolHighWarn2 | 50104 | 堆内各组端电压过压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压过压中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackVolHighWarn3 | 50105 | 堆内各组端电压过压重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端电压过压重度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackOverCurWarn1 | 50106 | 堆内各组端过流轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端过流轻度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackOverCurWarn2 | 50107 | 堆内各组端过流中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端过流中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackOverCurWarn3 | 50108 | 堆内各组端过流重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组端过流重度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackInsulResLowWarn1 | 50109 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackInsulResLowWarn2 | 50110 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackInsulResLowWarn3 | 50111 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackUnderTempWarn1 | 50112 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackUnderTempWarn2 | 50113 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackUnderTempWarn3 | 50114 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackOverTempWarn1 | 50115 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackOverTempWarn2 | 50116 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackOverTempWarn3 | 50117 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolHighWarn1 | 50118 | 堆内各单体过压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过压轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolHighWarn2 | 50119 | 堆内各单体过压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过压中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolHighWarn3 | 50120 | 堆内各单体过压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过压严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolLowWarn1 | 50121 | 堆内各单体欠压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠压轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolLowWarn2 | 50122 | 堆内各单体欠压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠压中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolLowWarn3 | 50123 | 堆内各单体欠压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠压严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolDiffWarn1 | 50124 | 堆内各单体压差轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体压差轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolDiffWarn2 | 50125 | 堆内各单体压差中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体压差中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellVolDiffWarn3 | 50126 | 堆内各单体压差严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体压差严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellUnderTempWarn1 | 50127 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellUnderTempWarn2 | 50128 | 堆内各单体欠温中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠温中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellUnderTempWarn3 | 50129 | 堆内各单体欠温严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体欠温严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellOverTempWarn1 | 50130 | 堆内各单体过温轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过温轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellOverTempWarn2 | 50131 | 堆内各单体过温中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过温中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellOverTempWarn3 | 50132 | 堆内各单体过温严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体过温严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellTempDiffWarn1 | 50133 | 堆内各单体温差轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体温差轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellTempDiffWarn2 | 50134 | 堆内各单体温差中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体温差中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellTempDiffWarn3 | 50135 | 堆内各单体温差严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体温差严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCLowWarn1 | 50136 | 堆内各单体SOC低轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC低轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCLowWarn2 | 50137 | 堆内各单体SOC低中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC低中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCLowWarn3 | 50138 | 堆内各单体SOC低严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC低严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCHighWarn1 | 50139 | 堆内各单体SOC高轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC高轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCHighWarn2 | 50140 | 堆内各单体SOC高中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC高中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCHighWarn3 | 50141 | 堆内各单体SOC高严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOC高严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHLowWarn1 | 50142 | 堆内各单体SOH低轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH低轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHLowWarn2 | 50143 | 堆内各单体SOH低中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH低中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHLowWarn3 | 50144 | 堆内各单体SOH低严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH低严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHHighWarn1 | 50145 | 堆内各单体SOH高轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH高轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHHighWarn2 | 50146 | 堆内各单体SOH高中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH高中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHHighWarn3 | 50147 | 堆内各单体SOH高严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各单体SOH高严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | MasterCtrlLost | 50148 | 堆内各主控失联汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各主控失联汇总
BMS | 高特 | ESMU | SlaveCtrlLostAlarm | 50149 | 堆内各从控失联告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各从控失联告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | RackVolAbnormal | 50150 | 堆内各组电压异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各组电压异常
BMS | 高特 | ESMU | ContactorOpenAbnormal | 50151 | 堆内接触器断开异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内接触器断开异常
BMS | 高特 | ESMU | ContactorCloseAbnormal | 50152 | 堆内接触器闭合异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内接触器闭合异常
BMS | 高特 | ESMU | ChargeForbid | 50153 | 充电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电禁止
BMS | 高特 | ESMU | DischargeForbid | 50154 | 放电禁止 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电禁止
BMS | 高特 | ESMU | BMSAlarmSummary | 50155 | BMS系统告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS系统告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | BMSTotalFault | 50156 | BMS系统故障汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS系统故障汇总
BMS | 高特 | ESMU | InputIN0 | 50157 | 输入IN0 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN0
BMS | 高特 | ESMU | InputIN1 | 50158 | 输入IN1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN1
BMS | 高特 | ESMU | InputIN2 | 50159 | 输入IN2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN2
BMS | 高特 | ESMU | InputIN3 | 50160 | 输入IN3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 输入IN3
BMS | 高特 | ESMU | TerminalOverTempWarn1 | 50161 | 堆内各端子过温轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各端子过温轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | TerminalOverTempWarn2 | 50162 | 堆内各端子过温中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各端子过温中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | TerminalOverTempWarn3 | 50163 | 堆内各端子过温重度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内各端子过温重度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolOverWarn1 | 50164 | 堆内模块电压过压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压过压轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolOverWarn2 | 50165 | 堆内模块电压过压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压过压中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolOverWarn3 | 50166 | 堆内模块电压过压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压过压严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolUnderWarn1 | 50167 | 堆内模块电压欠压轻微告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压欠压轻微告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolUnderWarn2 | 50168 | 堆内模块电压欠压中度告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压欠压中度告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolUnderWarn3 | 50169 | 堆内模块电压欠压严重告警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 堆内模块电压欠压严重告警汇总
BMS | 高特 | ESMU | VolCollectLost | 50170 | 电压采集失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采集失联
BMS | 高特 | ESMU | TempCollectLost | 50171 | 温度采集失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度采集失联
BMS | 高特 | ESMU | RackCommLoss | 50172 | 主控通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主控通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | RackVolLowWarn1 | 50173 | 端电压欠压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压欠压轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackVolLowWarn2 | 50174 | 端电压欠压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压欠压中度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackVolLowWarn3 | 50175 | 端电压欠压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压欠压重度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackVolHighWarn1 | 50176 | 端电压过压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压过压轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackVolHighWarn2 | 50177 | 端电压过压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压过压中度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackVolHighWarn3 | 50178 | 端电压过压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电压过压重度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackCurWarn1 | 50179 | 端电流轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackCurWarn2 | 50180 | 端电流中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流中度告警
BMS | 高特 | ESMU | RackCurWarn3 | 50181 | 端电流重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端电流重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolLowWarn1 | 50182 | 单体欠压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolLowWarn2 | 50183 | 单体欠压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolLowWarn3 | 50184 | 单体欠压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolHighWarn1 | 50185 | 单体过压轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolHighWarn2 | 50186 | 单体过压中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolHighWarn3 | 50187 | 单体过压重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempLowWarn1 | 50188 | 单体欠温轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempLowWarn2 | 50189 | 单体欠温中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempLowWarn3 | 50190 | 单体欠温重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠温重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempHighWarn1 | 50191 | 单体过温轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempHighWarn2 | 50192 | 单体过温中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempHighWarn3 | 50193 | 单体过温重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过温重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCLowWarn1 | 50194 | 单体SOC低轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCLowWarn2 | 50195 | 单体SOC低中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCLowWarn3 | 50196 | 单体SOC低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC低重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCHighWarn1 | 50197 | 单体SOC高轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCHighWarn2 | 50198 | 单体SOC高中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOCHighWarn3 | 50199 | 单体SOC高重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC高重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHLowWarn1 | 50200 | 单体SOH低轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHLowWarn2 | 50201 | 单体SOH低中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellSOHLowWarn3 | 50202 | 单体SOH低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH低重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolDiffWarn1 | 50203 | 单体压差轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolDiffWarn2 | 50204 | 单体压差中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellVolDiffWarn3 | 50205 | 单体压差重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差重度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempDiffWarn1 | 50206 | 单体温差轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempDiffWarn2 | 50207 | 单体温差中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差中度告警
BMS | 高特 | ESMU | CellTempDiffWarn3 | 50208 | 单体温差重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差重度告警
BMS | 高特 | ESMU | Slave1CommLoss | 50209 | 从控1通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控1通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave2CommLoss | 50210 | 从控2通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控2通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave3CommLoss | 50211 | 从控3通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控3通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave4CommLoss | 50212 | 从控4通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控4通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave5CommLoss | 50213 | 从控5通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控5通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave6CommLoss | 50214 | 从控6通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控6通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave7CommLoss | 50215 | 从控7通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控7通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave8CommLoss | 50216 | 从控8通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控8通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave9CommLoss | 50217 | 从控9通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控9通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave10CommLoss | 50218 | 从控10通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控10通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave11CommLoss | 50219 | 从控11通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控11通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave12CommLoss | 50220 | 从控12通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控12通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave13CommLoss | 50221 | 从控13通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控13通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave14CommLoss | 50222 | 从控14通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控14通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave15CommLoss | 50223 | 从控15通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控15通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave16CommLoss | 50224 | 从控16通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控16通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave17CommLoss | 50225 | 从控17通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控17通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave18CommLoss | 50226 | 从控18通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控18通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave19CommLoss | 50227 | 从控19通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控19通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave20CommLoss | 50228 | 从控20通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控20通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave21CommLoss | 50229 | 从控21通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控21通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave22CommLoss | 50230 | 从控22通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控22通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave23CommLoss | 50231 | 从控23通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控23通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave24CommLoss | 50232 | 从控24通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控24通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave25CommLoss | 50233 | 从控25通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控25通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave26CommLoss | 50234 | 从控26通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控26通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave27CommLoss | 50235 | 从控27通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控27通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave28CommLoss | 50236 | 从控28通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控28通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave29CommLoss | 50237 | 从控29通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控29通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave30CommLoss | 50238 | 从控30通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控30通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave31CommLoss | 50239 | 从控31通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控31通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave32CommLoss | 50240 | 从控32通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控32通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave33CommLoss | 50241 | 从控33通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控33通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave34CommLoss | 50242 | 从控34通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控34通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave35CommLoss | 50243 | 从控35通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控35通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave36CommLoss | 50244 | 从控36通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控36通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave37CommLoss | 50245 | 从控37通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控37通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave38CommLoss | 50246 | 从控38通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控38通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave39CommLoss | 50247 | 从控39通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控39通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | Slave40CommLoss | 50248 | 从控40通讯失联 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 从控40通讯失联
BMS | 高特 | ESMU | TerminalTempHighWarn1 | 50249 | 端子温度过高轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | TerminalTempHighWarn2 | 50250 | 端子温度过高中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高中度告警
BMS | 高特 | ESMU | TerminalTempHighWarn3 | 50251 | 端子温度过高重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 端子温度过高重度告警
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolHighWarn1 | 50252 | 模块电压过高轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolHighWarn2 | 50253 | 模块电压过高中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高中度告警
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolHighWarn3 | 50254 | 模块电压过高重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过高重度告警
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolLowWarn1 | 50255 | 模块电压过低轻度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低轻度告警
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolLowWarn2 | 50256 | 模块电压过低中度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低中度告警
BMS | 高特 | ESMU | ModuleVolLowWarn3 | 50257 | 模块电压过低重度告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模块电压过低重度告警
BMS | 高特 | ESMU | VoltageCollectFault | 50258 | 电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电压采集故障
BMS | 高特 | ESMU | TempCollectFault | 50259 | 温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度采集故障
科工，BCMU-W
BMS | 科工 | BCMU-W | VolHighLimitAlarm | 50300 | 单体电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolHighLimitProtect | 50301 | 单体电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | VolLowLimitAlarm | 50302 | 单体电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolLowLimitProtect | 50303 | 单体电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | TempHighLimitAlarm | 50304 | 单体温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempHighLimitProtect | 50305 | 单体温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | TempLowLimitAlarm | 50306 | 单体温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempLowLimitProtect | 50307 | 单体温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | SOCHighLimitAlarm | 50308 | 单体SOC上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | SOCHighLimitProtect | 50309 | 单体SOC上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | CSOCLowLimitAlarm | 50310 | 单体SOC下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | CSOCLowLimitProtect | 50311 | 单体SOC下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | SOHLowLimitAlarm | 50312 | 单体SOH下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | SOHLowLimitProtect | 50313 | 单体SOH下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOH下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | ElectrolyteFaultPos | 50314 | 电解液故障+ | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电解液故障+
BMS | 科工 | BCMU-W | ElectrolyteFaultNeg | 50315 | 电解液故障- | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电解液故障-
BMS | 科工 | BCMU-W | CagTempHighLimitAlarm | 50316 | 单体充电温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | CagTempHighLimitProtect | 50317 | 单体充电温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | CagTempLowLimitAlarm | 50318 | 单体充电温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | CagTempLowLimitProtect | 50319 | 单体充电温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | DsgTempHighLimitAlarm | 50320 | 单体放电温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | DsgTempHighLimitProtect | 50321 | 单体放电温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | DsgTempLowLimitAlarm | 50322 | 单体放电温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | DsgTempLowLimitProtect | 50323 | 单体放电温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | PACKVolHighLimitAlarm | 50324 | PACK电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | PACKVolHighLimitProtect | 50325 | PACK电压上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | PACKVolLowLimitAlarm | 50326 | PACK电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | PACKVolLowLimitProtect | 50327 | PACK电压下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | GVolHighLimitAlarm | 50328 | 组端电压上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolHighLimitCutf | 50329 | 组端电压上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限切断
BMS | 科工 | BCMU-W | GVolLowLimitAlarm | 50330 | 组端电压下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolLowLimitCutf | 50331 | 组端电压下限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限切断
BMS | 科工 | BCMU-W | CagCurLowLimitAlarm | 50332 | 组端充电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电电流上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | CagCurLowLimitCutf | 50333 | 组端充电电流上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电电流上限切断
BMS | 科工 | BCMU-W | DsgCurLowLimitAlarm | 50334 | 组端放电电流上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电电流上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | DsgCurLowLimitCutf | 50335 | 组端放电电流上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电电流上限切断
BMS | 科工 | BCMU-W | GTempHighLimitAlarm | 50336 | 组端温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempHighLimitCutf | 50337 | 组端温度上限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度上限切断
BMS | 科工 | BCMU-W | GTempLowLimitAlarm | 50338 | 组端温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempLowLimitCutf | 50339 | 组端温度下限切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限切断
BMS | 科工 | BCMU-W | InsulResistanceAlarm | 50340 | 绝缘电阻告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻告警
BMS | 科工 | BCMU-W | InsulResistanceCutoff | 50341 | 绝缘电阻切断 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻切断
BMS | 科工 | BCMU-W | BMUAndBCMUComFault | 50342 | BMU与BCMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU与BCMU通讯故障
BMS | 科工 | BCMU-W | CellVolLowLimitWarn | 50343 | 单体电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellVolLowerLimitWarn | 50344 | 单体电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellSOCLowLimitWarn | 50345 | 单体SOC上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellSOCLowerLimitWarn | 50346 | 单体SOC下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体SOC下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellCagTempLowLimitWarn | 50347 | 单体充电温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellCagTempLowerLimitWarn | 50348 | 单体充电温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体充电温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellDsgTempLowLimitWarn | 50349 | 单体放电温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellDsgTempLowerLimitWarn | 50350 | 单体放电温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体放电温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolLowLimitWarn | 50351 | 组端电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolLowerLimitWarn | 50352 | 组端电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CagCurLowLimitWarn | 50353 | 组端充电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端充电电流上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | DsgCurLowLimitWarn | 50354 | 组端放电电流上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端放电电流上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempLowLimitWarn | 50355 | 组端温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempLowerLimitWarn | 50356 | 组端温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | PACKVolLowLimitWarn | 50357 | PACK电压上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | PACKVolLowerLimitWarn | 50358 | PACK电压下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | PowerLTempLowLimitWarn | 50359 | 动力线温度上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | PowerLTempLowerLimitWarn | 50360 | 动力线温度下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolDiffHighLimitWarn | 50361 | 单体电压极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压极差上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempDiffHighLimitWarn | 50362 | 单体温度极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度极差上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | PVolDiffHighLimitWarn | 50363 | PACK电压极差上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolDiffHighLimitAlarm | 50364 | PACK电压极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | VolDiffHighLimitProtect | 50365 | PACK电压极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PACK电压极差上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | FanAbnormality | 50366 | 风扇异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇异常
BMS | 科工 | BCMU-W | InsulWarn | 50367 | 绝缘预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘预警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellVolInvalidAlarm | 50368 | 单体电压无效告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压无效告警
BMS | 科工 | BCMU-W | CellTempInvalidAlarm | 50369 | 单体温度无效告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度无效告警
BMS | 科工 | BCMU-W | GSOCLowLimitAlarm | 50370 | 组端SOC上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | GSOCLowLimitProtect | 50371 | 组端SOC上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | SOCLowerLimitAlarm | 50372 | 组端SOC下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | SOCLowerLimitProtect | 50373 | 组端SOC下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | PowerTempHighLimitAlarm | 50374 | 动力线温度上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | PowerTempLowLimitAlarm | 50375 | 动力线温度下限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度下限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | PowerTempHighLimitProtect | 50376 | 动力线温度上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | PowerTempLowLimitProtect | 50377 | 动力线温度下限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 动力线温度下限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | CVolDiffHighLimitAlarm | 50378 | 单体电压极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压极差上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | CVolDiffHighLimitProtect | 50379 | 单体电压极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压极差上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | TempDiffLowLimitAlarm | 50380 | 单体温度极差上限告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度极差上限告警
BMS | 科工 | BCMU-W | TempDiffLowLimitProtect | 50381 | 单体温度极差上限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度极差上限保护
BMS | 科工 | BCMU-W | SOCLowLimitWarn | 50382 | 组端SOC上限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC上限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | SOCLowerLimitWarn | 50383 | 组端SOC下限预警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端SOC下限预警
BMS | 科工 | BCMU-W | PosContactStickingFault | 50384 | 总正接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总正接触器粘连故障
BMS | 科工 | BCMU-W | NegContactStickingFault | 50385 | 总负接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总负接触器粘连故障
BMS | 科工 | BCMU-W | PosContactNotCloseFault | 50386 | 总正接触器无法闭合故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总正接触器无法闭合故障
BMS | 科工 | BCMU-W | NegContactNotCloseFault | 50387 | 总负接触器无法闭合故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总负接触器无法闭合故障
BMS | 科工 | BCMU-W | HallComAbnormality | 50388 | 霍尔通讯异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 霍尔通讯异常
BMS | 科工 | BCMU-W | HallCollectAbnormal | 50389 | 霍尔采集异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 霍尔采集异常
BMS | 科工 | BCMU-W | VolDrift | 50390 | 组端电压漂移 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压漂移
BMS | 科工 | BCMU-W | BMUVersionMismatch | 50391 | BMU版本与备份区不相同 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU版本与备份区不相同
BMS | 科工 | BCMU-W | CurDrift | 50392 | 组端电流漂移 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电流漂移
BMS | 科工 | BCMU-W | VolDrop | 50393 | 组端电压掉线 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电压掉线
BMS | 科工 | BCMU-W | CurDrop | 50394 | 组端电流掉线 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 组端电流掉线
BMS | 科工 | BCMU-W | TempDisconnect | 50395 | 温度断线 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度断线
BMS | 科工 | BCMU-W | TempShortCircuit | 50396 | 温度短路 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温度短路
BMS | 科工 | BCMU-W | InsulResistFault | 50397 | 绝缘电阻故障(绝缘电阻电路故障) | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘电阻故障(绝缘电阻电路故障)
BMS | 科工 | BCMU-W | DS18B20Fault | 50398 | 18B20故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 18B20故障
BMSER，RACK_BCU-B30
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackAlarm3 | 50450 | Rack三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackAlarm2 | 50451 | Rack二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackAlarm1 | 50452 | Rack一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackOthAlarm | 50453 | Rack其他报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | Rack其他报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellVolHighWarn3 | 50454 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellVolLowWarn3 | 50455 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellDifVolHighWarn3 | 50456 | 单体压差过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackTempHighWarn3 | 50457 | 电池温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过高三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackTempLowWarn3 | 50458 | 电池温度过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgTempHighWarn3 | 50459 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgTempLowWarn3 | 50460 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackDifTempHigh3 | 50461 | 电池温差过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温差过大三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackUpTempHigh3 | 50462 | 电池升温过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池升温过大三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | TerminalTempHighWarn3 | 50463 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | DsgOverCurrWarn3 | 50464 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgOverCurrWarn3 | 50465 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | PackVolHighWarn3 | 50466 | 模组电压过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过高三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | PackVolLowWarn3 | 50467 | 模组电低过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电低过高三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | PackVolDiffHigWarn3 | 50468 | 模组压差过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellVolHighWarn2 | 50469 | 单体过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellVolLowWarn2 | 50470 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellDifVolHighWarn2 | 50471 | 单体压差过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackTempHighWarn2 | 50472 | 电池温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过高二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackTempLowWarn2 | 50473 | 电池温度过低二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgTempHighWarn2 | 50474 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgTempLowWarn2 | 50475 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackDifTempHigh2 | 50476 | 电池温差过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温差过大二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackUpTempHigh2 | 50477 | 电池升温过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池升温过大二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | TerminalTempHighWarn2 | 50478 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | DsgOverCurrWarn2 | 50479 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgOverCurrWarn2 | 50480 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ModVolHighWarn2 | 50481 | 模组电压过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过高二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ModVolLowWarn2 | 50482 | 模组电低过高二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电低过高二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ModDifVolHighWarn2 | 50483 | 模组压差过大二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellVolHighWarn1 | 50484 | 单体过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellVolLowWarn1 | 50485 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | CellDifVolHighWarn1 | 50486 | 单体压差过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过大一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackTempHighWarn1 | 50487 | 电池温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过高一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackTempLowWarn1 | 50488 | 电池温度过低一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温度过低一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgTempHighWarn1 | 50489 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgTempLowWarn1 | 50490 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackDifTempHigh1 | 50491 | 电池温差过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池温差过大一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackUpTempHigh1 | 50492 | 电池升温过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池升温过大一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | TerminalTempHighWarn1 | 50493 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | DsgOverCurrWarn1 | 50494 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | ChgOverCurrWarn1 | 50495 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | PackVolHighWarn1 | 50496 | 模组电压过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电压过高一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | PackVolLowWarn1 | 50497 | 模组电低过高一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组电低过高一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | PackDifVolHigWarn1 | 50498 | 模组压差过大一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 模组压差过大一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackVolHighWarn3 | 50499 | 总压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackVolLowWarn3 | 50500 | 总压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压三级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackVolHighWarn2 | 50501 | 总压过压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackVolLowWarn2 | 50502 | 总压欠压二级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压二级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackVolHighWarn1 | 50503 | 总压过压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压过压一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | RackVolLowWarn1 | 50504 | 总压欠压一级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压欠压一级报警
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | IO1 | 50505 | 急停反馈信号 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停反馈信号
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | IO4 | 50506 | 柜内消防反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 柜内消防反馈
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | IO5 | 50507 | 门禁反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 门禁反馈
BMS | BMSER | RACK_BCU-B30 | IO6 | 50508 | 烟感反馈 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 烟感反馈
科华,BMS-KH1
BMS | 科华 | BMS-KH1 | RackVolHighWarn3 | 50550 | 电池过压3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池过压3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | RackVolLowWarn3 | 50551 | 电池欠压3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池欠压3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | DsgCurHighWarn3 | 50552 | 电池放电过流3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池放电过流3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | ChgCurHighWarn3 | 50553 | 电池充电过流3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池充电过流3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | ChgTempHighWarn3 | 50554 | 单体电池充电过温3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电过温3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | ChgTempLowWarn3 | 50555 | 单体电池充电欠温3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电池充电欠温3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | CellVolHighWarn3 | 50556 | 单体电压过压3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压过压3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | CellVolLowWarn3 | 50557 | 单体电压欠压3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压欠压3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | CellHighDifPressureWarn3 | 50558 | 单体压差过高3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | CellHighDifTempWarn3 | 50559 | 单体温差过高3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | SOCLowWarn3 | 50560 | SOC过低3级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC过低3级告警
BMS | 科华 | BMS-KH1 | CellVolCollectWarn | 50561 | 单体电压采集异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集异常
BMS | 科华 | BMS-KH1 | CellTempCollectWarn | 50562 | 单体温度采集异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集异常
BMS | 科华 | BMS-KH1 | BMSPCSCommFault | 50563 | BMS与PCS通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS与PCS通讯故障
科华,TMS-KH1
TMS | 科华 | TMS-KH1 | LiquidCoolerSwitchSta | 50630 | 液冷机组开关状态 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液冷机组开关状态
TMS | 科华 | TMS-KH1 | LowPreSensorFault | 50631 | 低压压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压压力传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | HighPreSensorFault | 50632 | 高压压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压压力传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | RetWaterPreSensorFault | 50633 | 回水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | OutWaterPreSensorFault | 50634 | 出水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | RetWaterTempSensorFault | 50635 | 回水温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | OutWaterTempSensorFault | 50636 | 出水温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExhaustTempSensorFault | 50637 | 排气温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | SuctionTempSensorFault | 50638 | 吸气温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | AmbientTempSensorFault | 50639 | 外环境温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外环境温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | RetWaterHighTempAlarm | 50640 | 回水高温报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水高温报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | RetWaterLowTempAlarm | 50641 | 回水低温报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水低温报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExhaustTempHighAlarm | 50642 | 排气温度过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度过高
TMS | 科华 | TMS-KH1 | LowPreAlarm | 50643 | 低压压力报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压压力报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CondPreHighAlarm | 50644 | 冷凝压力过高告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 冷凝压力过高告警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | OutWaterPreHighAlarm | 50645 | 出水压力过高告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力过高告警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | OutWaterPreUltraHigh | 50646 | 出水压力超高报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力超高报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | RetWaterPreLowAlarm | 50647 | 回水压力过低告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力过低告警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | RetWaterPreUltraLow | 50648 | 回水压力超低报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力超低报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | LowSuperheatAlarm | 50649 | 低过热度报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低过热度报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ForcedCoolLowTemp | 50650 | 强制制冷室温超低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 强制制冷室温超低
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ForcedHeatHighTemp | 50651 | 强制制热室温超高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 强制制热室温超高
TMS | 科华 | TMS-KH1 | LowTempProtect | 50652 | 低温保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低温保护
TMS | 科华 | TMS-KH1 | HighTempProtect | 50653 | 高温保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高温保护
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ACInputOverVoltage | 50654 | 交流输入过压报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 交流输入过压报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ACInputUnderVoltage | 50655 | 交流输入欠压报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 交流输入欠压报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorOverCurrent | 50656 | 压机过流故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机过流故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PowerPhaseFault | 50657 | 电源缺错相 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源缺错相
TMS | 科华 | TMS-KH1 | Spare3 | 50658 | 备用 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 备用
TMS | 科华 | TMS-KH1 | WaterFlowLowAlarm | 50659 | 水流不足报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水流不足报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PowerFault | 50660 | 电源故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanAlarm | 50661 | 外风机报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PTCOverload | 50662 | PTC电加热过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PTC电加热过载
TMS | 科华 | TMS-KH1 | HighPressSwitchAlarm | 50663 | 高压开关报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压开关报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorOverload | 50664 | 压缩机过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机过载
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorMaintainTime | 50665 | 压缩机检修时间到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机检修时间到
TMS | 科华 | TMS-KH1 | HeaterMaintainTime | 50666 | 电加热带检修时间到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热带检修时间到
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpMaintainTime | 50667 | 水泵检修时间到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵检修时间到
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PTCMaintainTime | 50668 | PTC电加热检修时间到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | PTC电加热检修时间到
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFan1MaintainTime | 50669 | 1#外风机AO检修时间到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 1#外风机AO检修时间到
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFan2MaintainTime | 50670 | 2#外风机AO检修时间到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 2#外风机AO检修时间到
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ConstFanMaintainTime | 50671 | 定频风机检修时间到 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 定频风机检修时间到
TMS | 科华 | TMS-KH1 | SL180ECommFault | 50672 | SL180E环境温度通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | SL180E环境温度通讯故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorInverterCommFault | 50673 | 压机变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机变频器通讯故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpInverterCommFault | 50674 | 水泵变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵变频器通讯故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanInverterCommFault | 50675 | 外风机变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机变频器通讯故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorInverterLock | 50676 | 压机变频器锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压机变频器锁定
TMS | 科华 | TMS-KH1 | Spare3 | 50677 | 备用 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 备用
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpFault | 50678 | 水泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpDryRun | 50679 | 水泵干转 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵干转
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorStartFail | 50680 | 压缩机启动失效 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机启动失效
TMS | 科华 | TMS-KH1 | LowLiquidLevelAlarm | 50681 | 低液位开关报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低液位开关报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorInstantOC | 50682 | 压缩机相线瞬时过流报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机相线瞬时过流报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorShortCircuit | 50683 | 压缩机短路故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机短路故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorTempSensorFault | 50684 | 压缩机温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorIPMFault | 50685 | 压缩机IPM故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机IPM故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | Spare3 | 50686 | 备用 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 备用
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorOverheat | 50687 | 压缩机过热保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机过热保护
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorPFCFault | 50688 | 压缩机PFC故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机PFC故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorDCOverVoltage | 50689 | 压缩机直流母线过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机直流母线过压
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorDCUnderVoltage | 50690 | 压缩机直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机直流母线欠压
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorACUnderVoltage | 50691 | 压缩机交流欠压报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机交流欠压报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorInputOC | 50692 | 压缩机母线输入过流 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机母线输入过流
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorAnalogFault | 50693 | 压缩机模拟量采样故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机模拟量采样故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorMotorParamErr | 50694 | 压缩机电机参数错误 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机电机参数错误
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorACOverVoltage | 50695 | 压缩机交流输入过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机交流输入过压
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorPhaseOC | 50696 | 压缩机相线过流报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机相线过流报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CompressorRotorFault | 50697 | 压缩机转子动作异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机转子动作异常
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpPhaseOC | 50698 | 水泵相电流过流报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵相电流过流报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpDriverShort | 50699 | 水泵驱动器短路故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵驱动器短路故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpTempSensorFault | 50700 | 水泵温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpSensor1Alarm | 50701 | 水泵传感器1报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵传感器1报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpSensor2Alarm | 50702 | 水泵传感器2报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵传感器2报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpOverheat | 50703 | 水泵过热保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵过热保护
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpDCOverVoltage | 50704 | 水泵直流母线过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵直流母线过压
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpDCUnderVoltage | 50705 | 水泵直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵直流母线欠压
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpDI1Alarm | 50706 | 水泵DI1报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵DI1报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpDI2Alarm | 50707 | 水泵DI2报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵DI2报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpDI3Alarm | 50708 | 水泵DI3报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵DI3报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpPhaseLoss | 50709 | 水泵缺相报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵缺相报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanPhaseOC | 50710 | 外风机相电流过流报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机相电流过流报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanDriverShort | 50711 | 外风机驱动器短路故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机驱动器短路故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanTempSensorFault | 50712 | 外风机温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机温度传感器故障
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanSensor1Alarm | 50713 | 外风机传感器1报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机传感器1报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanSensor2Alarm | 50714 | 外风机传感器2报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机传感器2报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanOverheat | 50715 | 外风机过热保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机过热保护
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanDCOverVoltage | 50716 | 外风机直流母线过压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机直流母线过压
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanDCUnderVoltage | 50717 | 外风机直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机直流母线欠压
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanOverload | 50718 | 外风机驱动过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机驱动过载
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanDI2Alarm | 50719 | 外风机DI2报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机DI2报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanDI3Alarm | 50720 | 外风机DI3报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机DI3报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ExtFanPhaseLoss | 50721 | 外风机缺相报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 外风机缺相报警
TMS | 科华 | TMS-KH1 | FaultReset | 50722 | 故障复位 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 故障复位
TMS | 科华 | TMS-KH1 | ManualAdjust | 50723 | 手动调机 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 手动调机
TMS | 科华 | TMS-KH1 | WaterTempCtrlMode | 50724 | 水温目标控制模式 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水温目标控制模式
TMS | 科华 | TMS-KH1 | AutoRestart | 50725 | 来电自启动 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 来电自启动
TMS | 科华 | TMS-KH1 | UnitControl | 50726 | 机组控制 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 机组控制
TMS | 科华 | TMS-KH1 | CurrentTempCtrl | 50727 | 当前温度控制 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 当前温度控制
TMS | 科华 | TMS-KH1 | PumpStatus | 50728 | 水泵工作状态 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵工作状态
科华,PCS-KH1
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnInsulationImpedance | 50750 | 绝缘阻抗异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnACLeakageCurrent | 50751 | 交流漏电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流漏电流异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | DCOvervoltage | 50752 | 直流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过压
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerGridAbnHighVol | 50753 | 电网过压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerGridAbnLowVol | 50754 | 电网欠压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerGridAbnHighFreq | 50755 | 电网过频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerGridAbnLowFreq | 50756 | 电网欠频异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerModuleOverHeat | 50757 | 功率模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerGridPhaseSequenceAbn | 50758 | 电网相序异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | InverterSoftwareOverCur | 50759 | 逆变软件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变软件过流
PCS | 科华 | PCS-KH1 | DCSoftStartAbnormality | 50760 | 直流软启动异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流软启动异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnDCIsolationSwitch | 50761 | 直流隔离开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流隔离开关异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ACmainSwitchAbnormal | 50762 | 交流主开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流主开关异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | TempSwitchAbnormal | 50763 | 温度开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度开关异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | InternalAbnormality | 50764 | 内部异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | InternalOverheating | 50765 | 机内过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机内过温
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ACSoftStartAbnormality | 50766 | 交流软启动异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流软启动异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ACLightningArresterAbn | 50767 | 交流防雷器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷器异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | InternalEmergencyStopFault | 50768 | 内部急停故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部急停故障
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BusVolNotInAccordanceWithOnOff | 50769 | 母线电压不符合开机条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压不符合开机条件
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BusCurrentOverCurrent | 50770 | 母线电流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电流过流
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ZeroBiasCalibrationAbn | 50771 | 零偏校准异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零偏校准异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnDCLightningArrester | 50772 | 直流防雷器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流防雷器异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | InverterHardwareOverCur | 50773 | 逆变硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变硬件过流
PCS | 科华 | PCS-KH1 | DriveFault | 50774 | 驱动故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 驱动故障
PCS | 科华 | PCS-KH1 | InfoShareCANCommAbn | 50775 | 信息共享CAN通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 信息共享CAN通信异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | TheParallelCommLineAbn | 50776 | 并机通信线异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通信线异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | SyncCANCommAbn | 50777 | 同步CAN通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 同步CAN通信异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ZeroSeqOverCurrent | 50778 | 零序过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零序过流
PCS | 科华 | PCS-KH1 | DCmainContactorAbnormal | 50779 | 直流主接触器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流主接触器异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ParallelCommAbnormality | 50780 | 并机通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | HMICANCommAbnormality | 50781 | HMI CAN通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI CAN通讯异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ModelSettingError | 50782 | 机型设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 机型设置错误
PCS | 科华 | PCS-KH1 | HMI485CommAbnormality | 50783 | HMI 485通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI 485通讯异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | RemoteCommunicationFault | 50784 | 远程通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程通信故障
PCS | 科华 | PCS-KH1 | FaultTotal | 50785 | 故障总 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 故障总
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AlarmTotal | 50786 | 告警总 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 告警总
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerGridVolImbAlarm | 50787 | 电网电压不平衡告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压不平衡告警
PCS | 科华 | PCS-KH1 | LowVolRideThroughOperation | 50788 | 低电压穿越运行 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低电压穿越运行
PCS | 科华 | PCS-KH1 | HighVolRideThroughOperation | 50789 | 高电压穿越运行 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高电压穿越运行
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnormalDCFan | 50790 | 直流风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流风机异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | TadiatorTempSwitchAbn | 50791 | 散热器温度开关异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器温度开关异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnCommGrounding | 50792 | 交流接地异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流接地异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnGridConnectionGround | 50793 | 并网接地异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网接地异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSEmergencyStop | 50794 | BMS急停 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS急停
PCS | 科华 | PCS-KH1 | PowerGridOverUnderFreqAlarm | 50795 | 电网过欠频待机告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过欠频待机告警
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BatOverVoltage | 50796 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BatUnderVolUnderLightLoad | 50797 | 电池轻载欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池轻载欠压
PCS | 科华 | PCS-KH1 | DCOverCurrent | 50798 | 直流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过流
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnOutputVoltage | 50799 | 输出电压异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | OutputVolDoesNotMeetTheOffGrid | 50800 | 输出电压不符合离网条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 输出电压不符合离网条件
PCS | 科华 | PCS-KH1 | OverloadProtection | 50801 | 过载保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载保护
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ShortCircuitProtection | 50802 | 短路保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 短路保护
PCS | 科华 | PCS-KH1 | InternalFanAbnormality | 50803 | 内部风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风机异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | AbnormalDCFuse | 50804 | 直流保险丝异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流保险丝异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BatOverloadUnderVoltage | 50805 | 电池重载欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池重载欠压
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BatLowVoltageAlarm | 50806 | 电池低压告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池低压告警
PCS | 科华 | PCS-KH1 | ExternalFanAbnormality | 50807 | 外部风机异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部风机异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BatReverseConnection | 50808 | 电池反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BatVolDoesNotMeetTheChaCond | 50809 | 电池电压不符合充电条件 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压不符合充电条件
PCS | 科华 | PCS-KH1 | OverloadAlarm | 50810 | 过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载告警
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSSystemFault | 50811 | BMS系统故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS系统故障
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSCommAbnormality | 50812 | BMS通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSDryContactAbn | 50813 | BMS干接点异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS干接点异常
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSChaProhibited | 50814 | BMS禁充 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁充
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSDsgprohibited | 50815 | BMS禁放 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS禁放
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSStandby | 50816 | BMS待机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS待机
PCS | 科华 | PCS-KH1 | BMSAlarm | 50817 | BMS告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS告警
BMSER,TMS-ONOFF
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | PowerFault | 50850 | ‌电源故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌电源故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | PowerPhaseErr | 50851 | ‌电源缺相告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌电源缺相告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | PowerReverse | 50852 | ‌电源逆相告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌电源逆相告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | PowerOverVolt | 50853 | ‌电源过压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌电源过压告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | PowerUnderVolt | 50854 | ‌电压欠压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌电压欠压告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | DisplayCommErr | 50855 | ‌显示屏通信异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌显示屏通信异常
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | HostCommErr | 50856 | ‌上位机通信异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌上位机通信异常
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CellTempErr | 50857 | ‌电芯温度接收异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌电芯温度接收异常
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | ParamErr | 50858 | ‌参数错误故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌参数错误故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | AmbientTempErr | 50859 | ‌环境温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌环境温感故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | ExhaustTempErr | 50860 | ‌排气温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌排气温感故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | SuctionTempErr | 50861 | ‌吸气温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌吸气温感故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | HighPressErr | 50862 | ‌高压压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌高压压力故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | LowPressErr | 50863 | ‌低压压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌低压压力故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | ReturnTempErr | 50864 | ‌回水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌回水温感故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | OutletTempErr | 50865 | ‌出水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌出水温感故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | ReturnPressErr | 50866 | ‌回水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌回水压力故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | OutletPressErr | 50867 | ‌出水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌出水压力故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | TempHumidErr | 50868 | ‌温湿度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌温湿度传感器故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | PumpDriveErr | 50869 | ‌水泵驱动故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌水泵驱动故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | PumpFault | 50870 | ‌水泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌水泵故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | HeaterCommErr | 50871 | ‌加热器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌加热器通讯故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | HeaterFault | 50872 | ‌加热器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌加热器故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | Fan1Fault | 50873 | 风机1故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机1故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | Fan2Fault | 50874 | 风机2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机2故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | Fan3Fault | 50875 | 风机3故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机3故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | FanDriveErr | 50876 | ‌风机驱动故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌风机驱动故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CompCommErr | 50877 | ‌压缩机通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌压缩机通讯故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CompFault | 50878 | 压缩机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | AmbientTempAbn | 50879 | ‌环温异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌环温异常
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | HeaterAbn | 50880 | ‌电加热异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌电加热异常
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | FillPumpAbn | 50881 | ‌补水泵异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌补水泵异常
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | WaterShortage | 50882 | ‌系统缺水故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌系统缺水故障
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | WaterLevelAbn | 50883 | ‌水位开关异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌水位开关异常
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | WaterHighPress | 50884 | ‌水压高告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌水压高告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | WaterLowPress | 50885 | ‌水压低告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌水压低告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | TempDiffProtect | 50886 | ‌进出水温差过大保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌进出水温差过大保护
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | OutletHighTemp | 50887 | ‌出水高温告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌出水高温告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | OutletLowTemp | 50888 | ‌出水低温告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌出水低温告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CompFreqLimit | 50889 | ‌压缩机限频保护告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌压缩机限频保护告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CompFreqReduce | 50890 | ‌压缩机降频保护告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌压缩机降频保护告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CompHighPressStop | 50891 | ‌压缩机高压停机保护告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌压缩机高压停机保护告警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | ExhaustHighTemp | 50892 | ‌排气温度高保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌排气温度高保护
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | SuctionHighTemp | 50893 | ‌吸气温度高保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌吸气温度高保护
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | SuctionLowOverheat | 50894 | ‌吸气过热度低保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌吸气过热度低保护
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CoolSysLowRatio | 50895 | ‌制冷系统压比低报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌制冷系统压比低报警
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | LowPressLowProtect | 50896 | ‌低压过低保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌低压过低保护
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | LowPressHighProtect | 50897 | ‌低压过高保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌低压过高保护
TMS | BMSER | TMS-ONOFF | CoolDeviceCommErr | 50898 | ‌液冷设备通讯异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | ‌液冷设备通讯异常
西安千帆翼,Fsx-130KW
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BatteryNotConnected | 50920 | 电池未连 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池未连
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BatteryReverseConnection | 50921 | 电池反接 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BatteryOvervoltage | 50922 | 电池过压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BatteryUndervoltage | 50923 | 电池欠压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BatteryLowVoltage | 50924 | 电池低压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电池低压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | DCContactorOpenFault | 50925 | 直流接触器开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流接触器开路故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | DCContactorShort ault | 50926 | 直流接触器短路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流接触器短路故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BatteryFuseOpen | 50927 | 电池熔丝开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池熔丝开路
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | InsulationDetectionFail | 50928 | 绝缘检测失败 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘检测失败
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | DCLightningProtection1 | 50929 | DC防雷1 | 设备 | 提示 | 双向逆变器 | 0 | DC防雷1
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | DCOvercurrent | 50930 | DC过流 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | DC过流
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | AuxPowerSupplyFault | 50931 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电源故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BUSOvervoltageCurLimit | 50932 | BUS过压限流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BUS过压限流故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACEstop | 50933 | ACEstop | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ACEstop
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | InverterVoltageAbnormality | 50934 | 逆变电压异常 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 逆变电压异常
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACOverloadTimeout | 50935 | AC过载超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC过载超时
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | InverterShortCircuit | 50936 | 逆变器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变器短路
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | DCPrechargeTimeoutLockout | 50937 | DC预充超时锁死 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DC预充超时锁死
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACPrechargeTimeoutLockout | 50938 | AC预充超时锁死 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC预充超时锁死
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | PFCSoftStartFailure | 50939 | PFC软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PFC软起失败
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | INVSoftStartFailure | 50940 | INV软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | INV软起失败
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BusSoftwareOVLockout | 50941 | 母线软件过压锁死 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线软件过压锁死
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BusHardwareOVLockout | 50942 | 母线硬件过压锁死 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线硬件过压锁死
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BusUndervoltageLockout | 50943 | 母线欠压锁死 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线欠压锁死
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ParallelLineFault | 50944 | 并机线故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 并机线故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | E2VersionMismatch | 50945 | E2版本不匹配 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | E2版本不匹配
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | PowerHardwareVersionMismatch | 50946 | 功率硬件版本不匹配 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 功率硬件版本不匹配
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ControlHardwareVersionMismatch | 50947 | 控制硬件版本不匹配 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 控制硬件版本不匹配
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | AmbientOvertemperature | 50948 | 环境过温 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACOvertemperature | 50949 | AC过温 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC过温
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | InverterOverloadOccurred | 50950 | 逆变过载发生 | 设备 | 提示 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过载发生
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BusOvervoltage | 50951 | 母线过压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 母线过压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BusUndervoltage | 50952 | 母线欠压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 母线欠压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BusFastOvervoltage | 50953 | 母线快速过压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 母线快速过压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | BusFastUndervoltage | 50954 | 母线快速欠压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 母线快速欠压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACContactorOpenFault | 50955 | 交流接触器开路故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 交流接触器开路故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACContactorShortFault | 50956 | 交流接触器短路故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 交流接触器短路故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | FanFault | 50957 | 风扇故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 风扇故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | UpperComputerCommFault | 50958 | 上位机通信故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 上位机通信故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | GridFuseOpen | 50959 | 电网熔丝开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网熔丝开路
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ParallelCommFault | 50960 | 并机通讯故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ParallelPowerHighSpeedCommFault | 50961 | 并机功率高速通讯故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 并机功率高速通讯故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | PccanCommFault | 50962 | Pccan通讯故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | Pccan通讯故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | RS485ACommFault | 50963 | RS485A通讯故障1 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | RS485A通讯故障1
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | RS485BCommFault | 50964 | RS485B通讯故障1 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | RS485B通讯故障1
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACOvercurrentLockout | 50965 | AC过流锁死 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC过流锁死
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACPhaseSequenceError | 50966 | AC相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AC相序错误
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACLightningProtection1 | 50967 | AC防雷1 | 设备 | 提示 | 双向逆变器 | 0 | AC防雷1
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | InductorCurrentImbalance | 50968 | 电感电流不均流 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | 电感电流不均流
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | Islanding | 50969 | 孤岛 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | PMSSyncSignalFault | 50970 | PMS同步信号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PMS同步信号故障
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACFastUndervoltage | 50971 | AC快速欠压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC快速欠压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACFastOvervoltage | 50972 | AC快速过压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC快速过压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACUndervoltage | 50973 | AC欠压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC欠压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACOvervoltage | 50974 | AC过压 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC过压
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACUnderfrequency | 50975 | AC欠频 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC欠频
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACOverfrequency | 50976 | AC过频 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC过频
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | ACOvercurrent | 50977 | AC过流 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | AC过流
PCS | 西安千帆翼 | Fsx-130KW | NTCFault | 50978 | NTC故障 | 设备 | 一般 | 双向逆变器 | 0 | NTC故障
钧能，LCS0060W
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_1 | 51300 | 电源故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_2 | 51301 | 电源缺相告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源缺相告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_3 | 51302 | 电源逆相告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源逆相告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_4 | 51303 | 电源过压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源过压告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_5 | 51304 | 电压欠压告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压欠压告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_6 | 51305 | 显示屏通信异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 显示屏通信异常
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_7 | 51306 | 上位机通信异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 上位机通信异常
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_8 | 51307 | 电芯温度接收异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电芯温度接收异常
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_9 | 51308 | 参数错误故障(控制板) | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 参数错误故障(控制板)
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_10 | 51309 | 环境温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环境温感故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_11 | 51310 | 排气温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温感故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_12 | 51311 | 吸气温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气温感故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_13 | 51312 | 高压压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压压力故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_14 | 51313 | 低压压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压压力故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_15 | 51314 | 回水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水温感故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_16 | 51315 | 出水温感故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水温感故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_17 | 51316 | 回水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_18 | 51317 | 出水压力故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水压力故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_19 | 51318 | 温湿度传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 温湿度传感器故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_20 | 51319 | 水泵驱动故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵驱动故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_21 | 51320 | 水泵故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_22 | 51321 | 加热器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 加热器通讯故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_23 | 51322 | 加热器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 加热器故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_24 | 51323 | 风机1故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机1故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_25 | 51324 | 风机2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机2故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_26 | 51325 | 风机3故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机3故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_27 | 51326 | 风机驱动故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机驱动故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_28 | 51327 | 压缩机通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机通讯故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_41 | 51328 | 压缩机故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_29 | 51329 | 环温异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环温异常
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_30 | 51330 | 电加热异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电加热异常
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_31 | 51331 | 补水泵异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 补水泵异常
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_32 | 51332 | 系统缺水故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统缺水故障
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_33 | 51333 | 水位开关异常 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水位开关异常
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_34 | 51334 | 水压高告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水压高告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_35 | 51335 | 水压低告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水压低告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_36 | 51336 | 进出水温差过大保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 进出水温差过大保护
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_37 | 51337 | 出水高温告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水高温告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_38 | 51338 | 出水低温告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 出水低温告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_39 | 51339 | 压缩机限频保护告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机限频保护告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_40 | 51340 | 压缩机降频保护告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机降频保护告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_41 | 51341 | 压缩机高压停机保护告警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 压缩机高压停机保护告警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_42 | 51342 | 排气温度高保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度高保护
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_43 | 51343 | 吸气温度高保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气温度高保护
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_44 | 51344 | 吸气过热度低保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 吸气过热度低保护
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_45 | 51345 | 制冷系统压比低报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 制冷系统压比低报警
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_46 | 51346 | 低压过低保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压过低保护
TMS | 均能 | LCS0060W | Alarm_47 | 51347 | 低压过高保护 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压过高保护
华为，SUN2000
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_1 | 51348 | 输入组串电压高 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入组串电压高
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_2 | 51349 | 直流电弧故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流电弧故障
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_3 | 51350 | 组串反接 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串反接
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_4 | 51351 | 组串电流反灌 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串电流反灌
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_5 | 51352 | 组串功率异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串功率异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_6 | 51353 | AFCI自检失败 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | AFCI自检失败
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_7 | 51354 | 电网相线对PE短路 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网相线对PE短路
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_8 | 51355 | 电网掉电 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网掉电
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_9 | 51356 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网欠压
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_10 | 51357 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网过压
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_11 | 51358 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_12 | 51359 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网过频
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_13 | 51360 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网欠频
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_14 | 51361 | 电网频率不稳定 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网频率不稳定
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_15 | 51362 | 输出过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输出过流
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_16 | 51363 | 输出电流直流分量过大 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输出电流直流分量过大
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_17 | 51364 | 残余电流异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 残余电流异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_18 | 51365 | 系统接地异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 系统接地异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_19 | 51366 | 绝缘阻抗低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 绝缘阻抗低
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_20 | 51367 | 温度过高 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 温度过高
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_21 | 51368 | 设备异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 设备异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_22 | 51369 | 升级失败或版本不匹配 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 升级失败或版本不匹配
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_23 | 51370 | License到期 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | License到期
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_24 | 51371 | 监控单元故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 监控单元故障
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_25 | 51372 | 功率采集器故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 功率采集器故障
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_26 | 51373 | 储能设备异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 储能设备异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_27 | 51374 | 主动孤岛 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 主动孤岛
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_28 | 51375 | 被动孤岛 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 被动孤岛
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_29 | 51376 | 瞬时交流过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 瞬时交流过压
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_30 | 51377 | 外部设备端口短路 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 外部设备端口短路
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_31 | 51378 | 离网输出过载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 离网输出过载
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_32 | 51379 | 电池板配置异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池板配置异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_33 | 51380 | 优化器故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 优化器故障
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_34 | 51381 | 内置PID工作异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 内置PID工作异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_35 | 51382 | 输入组串对地电压高 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入组串对地电压高
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_36 | 51383 | 外部风扇异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 外部风扇异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_37 | 51384 | 储能反接 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 储能反接
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_38 | 51385 | 并离网控制器异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 并离网控制器异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_39 | 51386 | 组串丢失 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串丢失
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_40 | 51387 | 内部风扇异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 内部风扇异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_41 | 51388 | 直流保护单元异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流保护单元异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_42 | 51389 | EL单元异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | EL单元异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_43 | 51390 | 有功调度指令异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 有功调度指令异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_44 | 51391 | 无功调度指令异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 无功调度指令异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_45 | 51392 | CT接线异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | CT接线异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_46 | 51393 | 直流电弧故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流电弧故障
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_47 | 51394 | 直流开关异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流开关异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_48 | 51395 | 储能允许放电容量低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 储能允许放电容量低
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_49 | 51396 | 直流过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流过压
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_50 | 51397 | 直流反接 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流反接
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_51 | 51398 | 直流短接或反接 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流短接或反接
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_52 | 51399 | 直流串接 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流串接
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_53 | 51400 | 直流未可靠连接 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流未可靠连接
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_54 | 51401 | 管理系统证书未生效 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 管理系统证书未生效
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_55 | 51402 | 管理系统证书即将过期 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 管理系统证书即将过期
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_56 | 51403 | 管理系统证书已过期 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 管理系统证书已过期
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_57 | 51404 | 并机通信异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 并机通信异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_58 | 51405 | 近端接入证书未生效 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 近端接入证书未生效
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_59 | 51406 | 近端接入证书即将过期 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 近端接入证书即将过期
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_60 | 51407 | 近端接入证书已过期 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 近端接入证书已过期
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_61 | 51408 | 交流侧相序反 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 交流侧相序反
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_62 | 51409 | 组串对地短路 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 组串对地短路
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_63 | 51410 | 通信断链失效保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 通信断链失效保护
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_64 | 51411 | 交流端子温度异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 交流端子温度异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_65 | 51412 | 直流端子温度异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流端子温度异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_66 | 51413 | 黑启动失败 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 黑启动失败
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_67 | 51414 | 黑启动指令时序异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 黑启动指令时序异常
PV | 华为 | SUN2000 | Alarm_68 | 51415 | PCS间并机CAN通信断链 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PCS间并机CAN通信断链
BLACKSHIELDS，AC-P
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | SensorFault | 35100 | 传感器故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 传感器故障
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | HighLowVolAlarm | 35101 | 高低电压告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 高低电压告警
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | HighLowTempAlarm | 35102 | 高低温告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 高低温告警
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | HighLowPreAlarm | 35103 | 高低压告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 高低压告警
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | CompressorAlarm | 35104 | 压缩机告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 压缩机告警
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | DoorAlarm | 35105 | 门禁告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 门禁告警
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | HeaterAlarm | 35106 | 加热器告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 加热器告警
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | IntFanAlarm | 35107 | 内风机告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 内风机告警
AC | BLACKSHIELDS | AC-P | OutFanAlarm | 35108 | 外风机告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 外风机告警
衡驰，HC_JS_V03
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | RackVolHighWarn1 | 35140 | 总电压过压一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | RackVolLowWarn1 | 35141 | 总电压欠压一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellVolHighWarn1 | 35142 | 单体过压一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellVolLowWarn1 | 35143 | 单体欠压一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_15 | 35144 | 放电电流过大一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_16 | 35145 | 充电电流过大一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | DsgTempHighWarn1 | 35146 | 放电电池过温一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | DsgTempLowWarn1 | 35147 | 放电电池欠温一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | ChgTempHighWarn1 | 35148 | 充电电池过温一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | ChgTempLowWarn1 | 35149 | 充电电池欠温一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_21 | 35150 | 绝缘阻值过低一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_23 | 35151 | 高压箱连接器温度过高一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellHighDifPreWarn1 | 35152 | 单体压差过高一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellHighDifTempWarn1 | 35153 | 单体温差过高一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_26 | 35154 | SOC低一级报警汇总 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC低一级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | RackVolHighWarn2 | 35155 | 总电压过压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | RackVolLowWarn2 | 35156 | 系总电压欠压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 系总电压欠压二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellVolHighWarn2 | 35157 | 单体过压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellVolLowWarn2 | 35158 | 单体欠压二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_32 | 35159 | 放电电流过大二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_33 | 35160 | 充电电流过大二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | DsgTempHighWarn2 | 35161 | 放电电池过温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | DsgTempLowWarn2 | 35162 | 放电电池欠温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | ChgTempHighWarn2 | 35163 | 充电电池过温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | ChgTempLowWarn2 | 35164 | 充电电池欠温二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_38 | 35165 | 绝缘阻值过低二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_40 | 35166 | 高压箱连接器温度过高二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellHighDifPreWarn2 | 35167 | 单体压差过高二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellHighDifTempWarn2 | 35168 | 单体温差过高二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_43 | 35169 | SOC低二级报警汇总 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC低二级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | RackVolHighWarn3 | 35170 | 总电压过压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | RackVolLowWarn3 | 35171 | 总电压欠压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellVolHighWarn3 | 35172 | 单体过压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellVolLowWarn3 | 35173 | 单体欠压三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_49 | 35174 | 放电电流过大三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_50 | 35175 | 充电电流过大三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | DsgTempHighWarn3 | 35176 | 放电电池过温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | DsgTempLowWarn3 | 35177 | 放电电池欠温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | ChgTempHighWarn3 | 35178 | 充电电池过温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | ChgTempLowWarn3 | 35179 | 充电电池欠温三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_55 | 35180 | 绝缘阻值过低三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_57 | 35181 | 高压箱连接器温度过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellHighDifPressureWarn3 | 35182 | 单体压差过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | CellHighDifTempWarn3 | 35183 | 单体温差过高三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级报警汇总
BMS | 衡驰 | HC_JS_V03 | Alarm_60 | 35184 | SOC低三级报警汇总 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低三级报警汇总
安之孚，MC15HDNCIB
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_1 | 35185 | 内风机故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 内风机故障
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_2 | 35186 | 压缩机故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 压缩机故障
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_3 | 35187 | 冷凝器温度探头故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 冷凝器温度探头故障
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_4 | 35188 | 柜内温度过高 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 柜内温度过高
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_5 | 35189 | 柜内温度过低 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 柜内温度过低
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_6 | 35190 | 湿度过高 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 湿度过高
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_7 | 35191 | 湿度过低 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 湿度过低
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_8 | 35192 | 盘管防冻 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 盘管防冻
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_9 | 35193 | 融霜探头故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 融霜探头故障
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_10 | 35194 | 柜内温度探头故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 柜内温度探头故障
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_11 | 35195 | 出风温度探头故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 出风温度探头故障
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_12 | 35196 | 湿度探头故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 湿度探头故障
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_13 | 35197 | 压缩机高压告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 压缩机高压告警
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_14 | 35198 | 压缩机低压告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 压缩机低压告警
AC | 安之孚 | MC15HDNCIB | Alarm_15 | 35199 | 相序报警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 相序报警
安之孚，ESMU
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_1 | 35200 | 供水压力过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力过高
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_2 | 35201 | 电源频率过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源频率过高
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_3 | 35202 | 供水泵过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水泵过载
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_4 | 35203 | 加热管故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 加热管故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_5 | 35204 | 相序故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 相序故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_6 | 35205 | 液温探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_7 | 35206 | 回液探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回液探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_8 | 35207 | 蒸进1探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸进1探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_9 | 35208 | 蒸出1探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸出1探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_10 | 35209 | 环温探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 环温探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_11 | 35210 | 冷凝1探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 冷凝1探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_12 | 35211 | 高压故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_13 | 35212 | 高压报警锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压报警锁定
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_14 | 35213 | 供水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力传感器故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_15 | 35214 | 补水压力传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 补水压力传感器故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_16 | 35215 | 变频器1通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器1通讯故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_17 | 35216 | 变频器1其它故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器1其它故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_18 | 35217 | 回水压力过低故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力过低故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_19 | 35218 | 液温过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温过低
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_20 | 35219 | 液温过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温过高
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_21 | 35220 | 电导率传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电导率传感器故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_22 | 35221 | 电导率过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电导率过高
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_23 | 35222 | 第三方通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 第三方通讯故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_24 | 35223 | 系统1低压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统1低压
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_25 | 35224 | 液位故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液位故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_26 | 35225 | 风机1过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机1过载
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_27 | 35226 | 气体压差故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 气体压差故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_28 | 35227 | 流量故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 流量故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_29 | 35228 | 主板IIC故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 主板IIC故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_30 | 35229 | 漏液报警 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 漏液报警
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_31 | 35230 | 排气温度探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_32 | 35231 | 排气温度过高锁定 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度过高锁定
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_33 | 35232 | 供水压力过高故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水压力过高故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_34 | 35233 | 回水压力过低故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 回水压力过低故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_35 | 35234 | 电源频率过低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电源频率过低
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_36 | 35235 | 水泵变频器通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵变频器通讯故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_37 | 35236 | 变频器2通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器2通讯故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_38 | 35237 | 变频器2其他故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 变频器2其他故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_39 | 35238 | 泵1流量低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵1流量低
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_40 | 35239 | 泵2流量低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 泵2流量低
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_41 | 35240 | 三相电模块通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 三相电模块通讯故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_42 | 35241 | 三相电模块其它故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 三相电模块其它故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_43 | 35242 | 电压过低故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过低故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_44 | 35243 | 风机模块通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机模块通讯故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_45 | 35244 | 电压过高故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 电压过高故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_46 | 35245 | 高压1传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压1传感器故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_47 | 35246 | 高压2传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压2传感器故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_48 | 35247 | 低压1传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压1传感器故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_49 | 35248 | 第三方通讯故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 第三方通讯故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_50 | 35249 | 低压2传感器故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 低压2传感器故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_51 | 35250 | 排气温度过高 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 排气温度过高
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_52 | 35251 | 风机1故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机1故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_53 | 35252 | 风机2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机2故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_54 | 35253 | 流量低 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 流量低
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_55 | 35254 | 系统2低压 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 系统2低压
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_56 | 35255 | 供水泵2过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 供水泵2过载
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_57 | 35256 | 风机2过载 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机2过载
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_58 | 35257 | 蒸进2探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸进2探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_59 | 35258 | 蒸出2探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 蒸出2探头故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_60 | 35259 | 高压2故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 高压2故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_61 | 35260 | 液温过低故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 液温过低故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_62 | 35261 | 风机3故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机3故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_63 | 35262 | 风机4故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机4故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_64 | 35263 | 风机5故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机5故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_65 | 35264 | 风机6故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 风机6故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_66 | 35265 | 水泵变频器其他故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 水泵变频器其他故障
TMS | 安之孚 | ESMU | Alarm_67 | 35266 | 冷凝2探头故障 | 设备 | 重要 | 液冷机 | 0 | 冷凝2探头故障
国轩，BMS_ESC-R100-211
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | BMUHwFault | 35300 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | BCUHwFault | 35301 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | FuseFault | 35302 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ContactorStickFault | 35303 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | BMUComFault | 35304 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | BAUComFault | 35305 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CurSensorFault | 35306 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | InsulMonitorFault | 35307 | 绝缘监测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘监测设备故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | BreakerTrip | 35308 | 断路器断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 断路器断开
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ThermalRunaway | 35309 | 热失控 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 热失控
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | LeakDetect | 35310 | 漏液检测 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 漏液检测
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | TempRiseAlarm | 35311 | 温升告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 温升告警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | FireComFault | 35312 | 消防通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防通信故障
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | RackVolHighWarn1 | 35313 | 总电压过压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | RackVolLowWarn1 | 35314 | 总电压欠压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellVolHighWarn1 | 35315 | 单体过压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellVolLowWarn1 | 35316 | 单体欠压一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgCurHighWarn1 | 35317 | 放电电流过大一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgCurHighWarn1 | 35318 | 充电电流过大一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgTempHighWarn1 | 35319 | 放电电池过温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgTempLowWarn1 | 35320 | 放电电池欠温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgTempHighWarn1 | 35321 | 充电电池过温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgTempLowWarn1 | 35322 | 充电电池欠温一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | InsulLowAlarm1 | 35323 | 绝缘阻值过低一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | TerminalHighTempAlarm1 | 35324 | 极柱温度过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | HVBoxConnHighTempAlarm1 | 35325 | 高压箱连接器温度过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellHighDifPressureWarn1 | 35326 | 单体压差过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellHighDifTempWarn1 | 35327 | 单体温差过高一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | SOCHighAlarm1 | 35328 | SOC低一级报警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC低一级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | RackVolHighWarn2 | 35329 | 总电压过压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | RackVolLowWarn2 | 35330 | 总电压欠压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellVolHighWarn2 | 35331 | 单体过压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellVolLowWarn2 | 35332 | 单体欠压二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgCurHighWarn2 | 35333 | 放电电流过大二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgCurHighWarn2 | 35334 | 充电电流过大二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgTempHighWarn2 | 35335 | 放电电池过温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgTempLowWarn2 | 35336 | 放电电池欠温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgTempHighWarn2 | 35337 | 充电电池过温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgTempLowWarn2 | 35338 | 充电电池欠温二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | InsulLowAlarm2 | 35339 | 绝缘阻值过低二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | TerminalHighTempAlarm2 | 35340 | 极柱温度过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | HVBoxConnHighTempAlarm2 | 35341 | 高压箱连接器温度过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellHighDifPressureWarn2 | 35342 | 单体压差过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellHighDifTempWarn2 | 35343 | 单体温差过高二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | SOCHighAlarm2 | 35344 | SOC低二级报警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC低二级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | RackVolHighWarn3 | 35345 | 总电压过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | RackVolLowWarn3 | 35346 | 总电压欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellVolHighWarn3 | 35347 | 单体过压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellVolLowWarn3 | 35348 | 单体欠压三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgCurHighWarn3 | 35349 | 放电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgCurHighWarn3 | 35350 | 充电电流过大三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgTempHighWarn3 | 35351 | 放电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | DsgTempLowWarn3 | 35352 | 放电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgTempHighWarn3 | 35353 | 充电电池过温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | ChgTempLowWarn3 | 35354 | 充电电池欠温三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | InsulLowAlarm3 | 35355 | 绝缘阻值过低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | TerminalHighTempAlarm3 | 35356 | 极柱温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | HVBoxConnHighTempAlarm3 | 35357 | 高压箱连接器温度过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellHighDifPressureWarn3 | 35358 | 单体压差过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | CellHighDifTempWarn3 | 35359 | 单体温差过高三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级报警
BMS | 国轩 | BMS_ESC-R100-211 | SOCHighAlarm3 | 35360 | SOC低三级报警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低三级报警
国轩，PCS_ESC-R100-211
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPhaseAOvercurrent | 35400 | FPGA硬件故障-A相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-A相硬件过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPhaseBOvercurrent | 35401 | FPGA硬件故障-B相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-B相硬件过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPhaseCOvercurrent | 35402 | FPGA硬件故障-C相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-C相硬件过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPhaseNOvercurrent | 35403 | FPGA硬件故障-N相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-N相硬件过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultUnitVoltage | 35404 | FPGA硬件故障-单元直压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-单元直压故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPowerUnderVoltage | 35405 | FPGA硬件故障-开关电源欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-开关电源欠压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGASoftFaultPhaseAIGBT | 35406 | FPGA软件故障-A相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA软件故障-A相IGBT故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPhaseBIGBT | 35407 | FPGA硬件故障-B相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-B相IGBT故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPhaseCIGBT | 35408 | FPGA硬件故障-C相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-C相IGBT故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultPhaseNIGBT | 35409 | FPGA硬件故障-N相IGBT故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-N相IGBT故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | FPGAHardFaultOverTemp | 35410 | FPGA硬件故障-过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FPGA硬件故障-过温故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseAOvercurrent | 35411 | ARM软件故障-A相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-A相输出过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseAFastTrip | 35412 | ARM软件故障-A相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-A相输出速断
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseBOvercurrent | 35413 | ARM软件故障-B相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-B相输出过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseBFastTrip | 35414 | ARM软件故障-B相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-B相输出速断
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseCOvercurrent | 35415 | ARM软件故障-C相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-C相输出过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseCFastTrip | 35416 | ARM软件故障-C相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-C相输出速断
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseNOvercurrent | 35417 | ARM软件故障-N相输出过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-N相输出过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseNFastTrip2 | 35418 | ARM软件故障-N相输出速断 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-N相输出速断
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACOverVoltage | 35419 | ARM软件故障-交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流过压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACUnderVoltage | 35420 | ARM软件故障-交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流欠压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACOverFrequency | 35421 | ARM软件故障-交流过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流过频
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACUnderFrequency | 35422 | ARM软件故障-交流欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流欠频
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultVoltageTHDU | 35423 | ARM软件故障-电压THDU超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-电压THDU超限
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseLoss | 35424 | ARM软件故障-系统缺相 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-系统缺相
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultPhaseSequence | 35425 | ARM软件故障-系统相序错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-系统相序错误
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCPolarity | 35426 | ARM软件故障-直流极性反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流极性反接
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCBusOverVoltage | 35427 | ARM软件故障-直流母线软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流母线软件过压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCBusUnderVoltage | 35428 | ARM软件故障-直流母线软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流母线软件欠压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultSysOverFrequency | 35429 | ARM软件故障-系统过频率 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-系统过频率
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultSysUnderFrequency | 35430 | ARM软件故障-系统欠频率 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-系统欠频率
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCOvercurrentCharge | 35431 | ARM软件故障-直流充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流充电过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCOvercurrentDischarge | 35432 | ARM软件故障-直流放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流放电过流
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultIslandProtection | 35433 | ARM软件故障-孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-孤岛保护
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACMainCloseFault | 35434 | ARM软件故障-交流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流主接合闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACMainOpenFault | 35435 | ARM软件故障-交流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流主接分闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACSoftStartCloseFault | 35436 | ARM软件故障-交流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流软启合闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultACSoftStartOpenFault | 35437 | ARM软件故障-交流软启分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-交流软启分闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCMainCloseFault | 35438 | ARM软件故障-直流主接合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流主接合闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCMainOpenFault | 35439 | ARM软件故障-直流主接分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流主接分闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCSoftStartOpenFault2 | 35440 | ARM软件故障-直流软启分闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流软启分闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCSoftStartCloseFault2 | 35441 | ARM软件故障-直流软启合闸故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流软启合闸故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultFerroParamStorage | 35442 | ARM软件故障-铁电参数存储错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-铁电参数存储错误
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCSoftStartFail | 35443 | ARM软件故障-直流软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-直流软起失败
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultStartCondition | 35444 | ARM软件故障-起机条件不满足 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-起机条件不满足
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultRunSwitchFault | 35445 | ARM软件故障-运行中开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-运行中开关故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultInverterStartTimeout | 35446 | ARM软件故障-逆变启动超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-逆变启动超时
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultParamSetError | 35447 | ARM软件故障-参数下发设置错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-参数下发设置错误
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBMSCommFault | 35448 | ARM软件故障-BMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-BMS通讯故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBMSTempAbnormal | 35449 | ARM软件故障-BMS温度异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-BMS温度异常
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBMSShutdown | 35450 | ARM软件故障-BMS跳机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-BMS跳机
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBMSBatteryAlarm | 35451 | ARM软件故障-BMS电池告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-BMS电池告警
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCDCCommFault | 35452 | ARM软件故障-DCDC通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-DCDC通讯故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultEMSCommFault | 35453 | ARM软件故障-EMS通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-EMS通讯故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultEmergencyStop | 35454 | ARM软件故障-急停或熔芯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-急停或熔芯故障
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBatteryOverVoltage | 35455 | ARM软件故障-电池软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-电池软件过压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBatteryUnderVoltage | 35456 | ARM软件故障-电池软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-电池软件欠压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBusUnbalance | 35457 | ARM软件故障-母线不平衡异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-母线不平衡异常
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultBusHalfVoltage | 35458 | ARM软件故障-母线半直压过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-母线半直压过压
PCS | 国轩 | PCS_ESC-R100-211 | ARMSoftFaultDCDCStartTimeout | 35459 | ARM软件故障-DCDC启动超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | ARM软件故障-DCDC启动超时
CATL，CATL314AHBMS
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_1 | 35500 | 故障码1-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码1-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_2 | 35501 | 故障码1-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码1-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_3 | 35502 | 故障码1-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码1-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_4 | 35503 | 故障码1-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码1-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_5 | 35504 | 故障码1-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码1-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_6 | 35505 | 故障码1-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码1-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_7 | 35506 | 故障码2-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码2-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_8 | 35507 | 故障码2-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码2-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_9 | 35508 | 故障码2-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码2-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_10 | 35509 | 故障码2-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码2-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_11 | 35510 | 故障码2-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码2-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_12 | 35511 | 故障码2-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码2-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_13 | 35512 | 故障码3-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码3-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_14 | 35513 | 故障码3-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码3-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_15 | 35514 | 故障码3-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码3-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_16 | 35515 | 故障码3-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码3-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_17 | 35516 | 故障码3-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码3-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_18 | 35517 | 故障码3-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码3-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_19 | 35518 | 故障码4-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码4-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_20 | 35519 | 故障码4-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码4-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_21 | 35520 | 故障码4-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码4-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_22 | 35521 | 故障码4-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码4-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_23 | 35522 | 故障码4-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码4-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_24 | 35523 | 故障码4-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码4-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_25 | 35524 | 故障码5-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码5-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_26 | 35525 | 故障码5-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码5-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_27 | 35526 | 故障码5-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码5-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_28 | 35527 | 故障码5-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码5-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_29 | 35528 | 故障码5-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码5-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_30 | 35529 | 故障码5-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码5-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_31 | 35530 | 故障码6-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码6-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_32 | 35531 | 故障码6-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码6-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_33 | 35532 | 故障码6-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码6-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_34 | 35533 | 故障码6-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码6-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_35 | 35534 | 故障码6-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码6-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_36 | 35535 | 故障码6-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码6-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_37 | 35536 | 故障码7-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码7-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_38 | 35537 | 故障码7-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码7-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_39 | 35538 | 故障码7-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码7-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_40 | 35539 | 故障码7-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码7-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_41 | 35540 | 故障码7-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码7-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_42 | 35541 | 故障码7-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码7-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_43 | 35542 | 故障码8-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码8-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_44 | 35543 | 故障码8-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码8-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_45 | 35544 | 故障码8-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码8-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_46 | 35545 | 故障码8-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码8-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_47 | 35546 | 故障码8-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码8-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_48 | 35547 | 故障码8-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码8-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_49 | 35548 | 故障码9-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码9-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_50 | 35549 | 故障码9-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码9-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_51 | 35550 | 故障码9-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码9-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_52 | 35551 | 故障码9-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码9-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_53 | 35552 | 故障码9-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码9-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_54 | 35553 | 故障码9-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码9-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_55 | 35554 | 故障码10-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码10-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_56 | 35555 | 故障码10-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码10-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_57 | 35556 | 故障码10-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码10-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_58 | 35557 | 故障码10-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码10-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_59 | 35558 | 故障码10-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码10-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_60 | 35559 | 故障码10-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码10-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_61 | 35560 | 故障码11-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码11-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_62 | 35561 | 故障码11-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码11-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_63 | 35562 | 故障码11-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码11-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_64 | 35563 | 故障码11-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码11-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_65 | 35564 | 故障码11-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码11-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_66 | 35565 | 故障码11-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码11-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_67 | 35566 | 故障码12-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码12-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_68 | 35567 | 故障码12-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码12-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_69 | 35568 | 故障码12-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码12-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_70 | 35569 | 故障码12-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码12-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_71 | 35570 | 故障码12-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码12-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_72 | 35571 | 故障码12-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码12-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_73 | 35572 | 故障码13-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码13-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_74 | 35573 | 故障码13-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码13-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_75 | 35574 | 故障码13-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码13-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_76 | 35575 | 故障码13-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码13-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_77 | 35576 | 故障码13-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码13-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_78 | 35577 | 故障码13-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码13-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_79 | 35578 | 故障码14-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码14-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_80 | 35579 | 故障码14-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码14-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_81 | 35580 | 故障码14-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码14-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_82 | 35581 | 故障码14-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码14-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_83 | 35582 | 故障码14-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码14-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_84 | 35583 | 故障码14-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码14-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_85 | 35584 | 故障码15-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码15-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_86 | 35585 | 故障码15-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码15-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_87 | 35586 | 故障码15-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码15-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_88 | 35587 | 故障码15-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码15-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_89 | 35588 | 故障码15-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码15-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_90 | 35589 | 故障码15-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码15-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_91 | 35590 | 故障码16-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码16-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_92 | 35591 | 故障码16-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码16-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_93 | 35592 | 故障码16-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码16-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_94 | 35593 | 故障码16-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码16-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_95 | 35594 | 故障码16-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码16-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_96 | 35595 | 故障码16-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码16-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_97 | 35596 | 故障码17-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码17-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_98 | 35597 | 故障码17-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码17-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_99 | 35598 | 故障码17-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码17-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_100 | 35599 | 故障码17-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码17-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_101 | 35600 | 故障码17-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码17-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_102 | 35601 | 故障码17-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码17-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_103 | 35602 | 故障码18-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码18-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_104 | 35603 | 故障码18-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码18-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_105 | 35604 | 故障码18-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码18-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_106 | 35605 | 故障码18-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码18-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_107 | 35606 | 故障码18-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码18-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_108 | 35607 | 故障码18-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码18-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_109 | 35608 | 故障码19-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码19-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_110 | 35609 | 故障码19-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码19-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_111 | 35610 | 故障码19-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码19-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_112 | 35611 | 故障码19-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码19-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_113 | 35612 | 故障码19-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码19-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_114 | 35613 | 故障码19-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码19-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_115 | 35614 | 故障码20-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码20-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_116 | 35615 | 故障码20-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码20-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_117 | 35616 | 故障码20-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码20-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_118 | 35617 | 故障码20-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码20-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_119 | 35618 | 故障码20-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码20-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_120 | 35619 | 故障码20-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码20-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_121 | 35620 | 故障码21-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码21-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_122 | 35621 | 故障码21-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码21-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_123 | 35622 | 故障码21-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码21-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_124 | 35623 | 故障码21-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码21-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_125 | 35624 | 故障码21-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码21-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_126 | 35625 | 故障码21-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码21-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_127 | 35626 | 故障码22-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码22-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_128 | 35627 | 故障码22-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码22-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_129 | 35628 | 故障码22-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码22-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_130 | 35629 | 故障码22-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码22-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_131 | 35630 | 故障码22-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码22-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_132 | 35631 | 故障码22-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码22-6
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_133 | 35632 | 故障码23-1 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码23-1
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_134 | 35633 | 故障码23-2 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码23-2
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_135 | 35634 | 故障码23-3 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码23-3
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_136 | 35635 | 故障码23-4 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码23-4
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_137 | 35636 | 故障码23-5 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码23-5
BMS | CATL | CATL314AHBMS | Alarm_138 | 35637 | 故障码23-6 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 故障码23-6
时代天源，PC115KTL-AG
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Fanabnormalalarm | 35650 | 风扇异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Hardwareabnormalityalarm | 35651 | 硬件异常告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件异常告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Abnormalcurrent | 35652 | 电流异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overloadalarm | 35653 | 过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Configurationexception | 35654 | 配置异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Parallelsignalabnormality | 35655 | 并机信号异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机信号异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Powergridfaultcrossing | 35656 | 电网故障穿越 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网故障穿越
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Thepowergridisnotconnected | 35657 | 电网未接入1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网未接入1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Emergencystop | 35658 | 紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Communicationmalfunction | 35659 | 通信故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 通信故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overheatingfault | 35660 | 过温故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Hardwaremalfunction | 35661 | 硬件故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | LeakageCurexceedsthelimit | 35662 | 漏电流超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Insulationimpedancefault | 35663 | 绝缘阻抗故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overloadfault | 35664 | 过载故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过载故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overcurrentfault | 35665 | 过流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过流故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Configurationmalfunction | 35666 | 配置故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Versionmalfunction | 35667 | 版本故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 版本故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BMSmalfunction | 35668 | BMS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | EMSmalfunction | 35669 | EMS故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Powergridmalfunction | 35670 | 电网故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Inverterfault | 35671 | 逆变故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Busvoltagefault | 35672 | 母线电压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线电压故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Offgridoperationfailure | 35673 | 离网运行故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网运行故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Batteryvoltagemalfunction | 35674 | 电池电压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电压故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Batterycurrentfault | 35675 | 电池电流故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池电流故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Commaboutgroundfaults | 35676 | 交流对地故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流对地故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Internalfanabnormality | 35677 | 内部风扇异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Abnormalradiatorfan | 35678 | 散热器风扇异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 散热器风扇异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Fanabnormality1 | 35679 | 风扇异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Fanabnormality2 | 35680 | 风扇异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Fanabnormality3 | 35681 | 风扇异常3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Fanabnormality4 | 35682 | 风扇异常4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Fanabnormality5 | 35683 | 风扇异常5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常5
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Fanabnormality6 | 35684 | 风扇异常6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇异常6
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CANprotocolexception | 35685 | CAN协议异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN协议异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Stackexception | 35686 | 堆栈异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 堆栈异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | MCUexception1 | 35687 | MCU异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU异常1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | MCUexception2 | 35688 | MCU异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU异常2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | MCUexception3 | 35689 | MCU异常3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU异常3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | MCUexception4 | 35690 | MCU异常4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU异常4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | MCUexception5 | 35691 | MCU异常5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU异常5
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | MCUexception6 | 35692 | MCU异常6 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU异常6
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Memoryexception | 35693 | 存储器异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 存储器异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnEnvTemperatureprobe | 35694 | 环境温度探头异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境温度探头异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | TheInternalTempProbeisAbn | 35695 | 内部温度探头异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部温度探头异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnTempprobeofpowerdevice | 35696 | 功率器件温度探头异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率器件温度探头异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | TempProbeAbnormality1 | 35697 | 温度探头异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度探头异常1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | TempProbeAbnormality2 | 35698 | 温度探头异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度探头异常2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Abnlightningprotectioncomm | 35699 | 交流防雷异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流防雷异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnDClightningprotection | 35700 | 直流防雷异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流防雷异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Refusetoupgrade | 35701 | 拒绝升级 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 拒绝升级
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Refuseconfiguration | 35702 | 拒绝配置 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 拒绝配置
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CorrectionParaoutofbounds | 35703 | 校正参数越界 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 校正参数越界
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Variableaddressoutofbounds | 35704 | 变量地址越界 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 变量地址越界
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Configurationexception1 | 35705 | 配置异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置异常1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ConfigurationException2 | 35706 | 配置异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置异常2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Configurationexception3 | 35707 | 配置异常3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置异常3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Configurationexception4 | 35708 | 配置异常4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置异常4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AphaseovercurrentAlarm | 35709 | A相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相过流告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BphaseovercurrentAlarm | 35710 | B相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相过流告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CphaseovercurrentAlarm | 35711 | C相过流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相过流告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommunicationOverCurAlarm1 | 35712 | 交流过流告警1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流告警1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommunicationOverCurAlarm2 | 35713 | 交流过流告警2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流告警2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommunicationOverCurAlarm3 | 35714 | 交流过流告警3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流告警3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommunicationOverCurAlarm4 | 35715 | 交流过流告警4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流告警4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommunicationOverCurAlarm5 | 35716 | 交流过流告警5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过流告警5
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AphaseOverloadAlarm | 35717 | A相过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相过载告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BphaseOverloadAlarm | 35718 | B相过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相过载告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CphaseOverloadAlarm | 35719 | C相过载告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相过载告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommOverloadAlarm1 | 35720 | 交流过载告警1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载告警1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommOverloadAlarm2 | 35721 | 交流过载告警2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载告警2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommOverloadAlarm3 | 35722 | 交流过载告警3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载告警3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommOverloadAlarm4 | 35723 | 交流过载告警4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载告警4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommOverloadAlarm5 | 35724 | 交流过载告警5 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载告警5
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommunicationPreChaAlarm | 35725 | 交流预充电告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流预充电告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Lowvoltagecrossingalarm | 35726 | 低压穿越告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低压穿越告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Highvoltagecrossingalarm | 35727 | 高压穿越告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高压穿越告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | IslandAlert | 35728 | 孤岛告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Currentimbalancealarm | 35729 | 电流不平衡告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电流不平衡告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | HarmonicCurexceedsthelimit | 35730 | 谐波电流超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 谐波电流超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Halfbusimbalancealarm | 35731 | 半母线不平衡告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 半母线不平衡告警
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Abncarriersyncsignal | 35732 | 载波同步信号异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 载波同步信号异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnPowerFreqSyncSignal | 35733 | 工频同步信号异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 工频同步信号异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Internalfan1isabnormal | 35734 | 内部风扇1异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇1异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Internalfan2isabnormal | 35735 | 内部风扇2异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇2异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Internalfan3isabnormal | 35736 | 内部风扇3异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部风扇3异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Internalemergencyshutdown | 35737 | 内部紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部紧急停机
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Externalemergencyshutdown | 35738 | 外部紧急停机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部紧急停机
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Emergencystop1 | 35739 | 紧急停机1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Emergencystop2 | 35740 | 紧急停机2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 紧急停机2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PV+insulationfault | 35741 | PV+绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PV+绝缘故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PVinsulationfault | 35742 | PV-绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PV-绝缘故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Insulationfault1 | 35743 | 绝缘故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Insulationfault2 | 35744 | 绝缘故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘故障2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BMStrip | 35745 | BMS跳机 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS跳机
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BMSdrycontactfault | 35746 | BMS干接点故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS干接点故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BMSmalfunction1 | 35747 | BMS故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BMSfault2 | 35748 | BMS故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS故障2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ContinuousLeakCurExcelimit | 35749 | 连续漏电流超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连续漏电流超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | SuddenleakCurExce30mA | 35750 | 突变漏电流30mA超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 突变漏电流30mA超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | SuddenleakCurExce60mA | 35751 | 突变漏电流60mA超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 突变漏电流60mA超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | SuddenleakCurExce150mA | 35752 | 突变漏电流150mA超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 突变漏电流150mA超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | EMSCommunicationAbn | 35753 | EMS通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BMSCommunicationAbn | 35754 | BMS通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | BMS通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Option1CommException | 35755 | 选件1通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 选件1通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Option2CommException | 35756 | 选件2通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 选件2通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Option3CommException | 35757 | 选件3通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 选件3通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Option4CommException | 35758 | 选件4通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 选件4通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Option5CommException | 35759 | 选件5通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 选件5通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ExternalCommException1 | 35760 | 外部通信异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部通信异常1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CANCommunicationAbn | 35761 | CAN通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommbetweenMCUsisAbn | 35762 | MCU间通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU间通信异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | MCUsamplinginconsistency | 35763 | MCU采样不一致 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | MCU采样不一致
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Multiplemainfaults | 35764 | 多主故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 多主故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Duplicatefault | 35765 | 重号故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 重号故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | InternalCommException1 | 35766 | 内部通信异常1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部通信异常1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Internalcommexception2 | 35767 | 内部通信异常2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部通信异常2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Internalcommexception3 | 35768 | 内部通信异常3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部通信异常3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AutConfexception | 35769 | 认证配置异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 认证配置异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnSoftwareAndHardwareVer | 35770 | 软硬件版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软硬件版本异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | LogicalProcVerException | 35771 | 逻辑处理器版本异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逻辑处理器版本异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Softwareversionmismatch | 35772 | 软件版本不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软件版本不匹配
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ConfigurationFault1 | 35773 | 配置故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ConfigurationFault2 | 35774 | 配置故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置故障2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ConfigurationFault3 | 35775 | 配置故障3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置故障3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Configurationfault4 | 35776 | 配置故障4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配置故障4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | TheambientTempIstoohigh, | 35777 | 环温过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环温过高
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | TheinternalambientTemphigh | 35778 | 内部环温过高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 内部环温过高
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Powerdeviceoverheating | 35779 | 功率器件过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率器件过温
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overheatingfault1 | 35780 | 过温故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overheatingfault2 | 35781 | 过温故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overheatingfault3 | 35782 | 过温故障3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Overheatingfault4 | 35783 | 过温故障4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温故障4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | SlowDownresistanceOverheat | 35784 | 缓起电阻过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 缓起电阻过温
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AphaseACRelayOpencircuit | 35785 | A相交流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相交流继电器开路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BphaseACRelayOpencircuit | 35786 | B相交流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相交流继电器开路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CphaseACRelayOpencircuit | 35787 | C相交流继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相交流继电器开路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AphaseACRelayClosecircuit | 35788 | A相交流继电器断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相交流继电器断路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BphaseACRelayClosecircuit | 35789 | B相交流继电器断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相交流继电器断路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CphaseACRelayClosecircuit | 35790 | C相交流继电器断路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相交流继电器断路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Busrelayopencircuit | 35791 | 母线继电器开路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线继电器开路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Busrelayshortcircuit | 35792 | 母线继电器短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线继电器短路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Communicationprechafault | 35793 | 交流预充电故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流预充电故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | DCprechargingfault | 35794 | 直流预充电故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Auxiliarysourcefault1 | 35795 | 辅源故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅源故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Secondarysourcefault2 | 35796 | 辅源故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅源故障2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Hardwaremalfunction1 | 35797 | 硬件故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Hardwaremalfunction2 | 35798 | 硬件故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 硬件故障2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | SingleboardtoolingAbn | 35799 | 单板工装异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单板工装异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnormalOverallTooling | 35800 | 整机工装异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 整机工装异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | OverVoltageOfThemainbusbar | 35801 | 总母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总母线过压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ThemainbusbarisunderVol | 35802 | 总母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 总母线欠压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Busbarimbalance | 35803 | 母线不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线不平衡
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PositivebusoverVoltage | 35804 | 正母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线过压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PositivebusunderVoltage | 35805 | 正母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 正母线欠压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | NegativebusoverVoltage | 35806 | 负母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线过压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | NegativebusunderVoltage | 35807 | 负母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 负母线欠压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | InverteroverVoltage | 35808 | 逆变过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | InverterunderVoltage | 35809 | 逆变欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变欠压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Inverteroverclocking | 35810 | 逆变过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变过频
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Invertedunderfrequency | 35811 | 逆变欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变欠频
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Invertersoftstartfailure | 35812 | 逆变软起失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变软起失败
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Inverterfault1 | 35813 | 逆变故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Inverterfault2 | 35814 | 逆变故障2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变故障2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Inverterfault3 | 35815 | 逆变故障3 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变故障3
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Inverterfault4 | 35816 | 逆变故障4 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 逆变故障4
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | OvervoltageofthepowergridI | 35817 | 电网过压I | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压I
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | GridOvervoltageII | 35818 | 电网过压II | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压II
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | GridOvervoltageIII | 35819 | 电网过压III | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压III
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | OvervoltageRofthepowergrid | 35820 | 电网过压R | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压R
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PowergridundervoltageI | 35821 | 电网欠压I | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压I
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PowergridundervoltageII | 35822 | 电网欠压II | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压II
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PowergridundervoltageIII | 35823 | 电网欠压III | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压III
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ThepowerGridisnotConn | 35824 | 电网未接入2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网未接入2
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | GridOverFrequencyI | 35825 | 电网过频I | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频I
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | GridOverFrequencyII | 35826 | 电网过频II | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频II
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | GridOverFrequencyIII | 35827 | 电网过频III | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频III
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Reverseorderofpowergrid | 35828 | 电网反序 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网反序
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | UnderfrequencyofpowergridI | 35829 | 电网欠频I | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频I
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PowerGridUnderfrequencyII | 35830 | 电网欠频II | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频II
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PowerGridUnderFrequencyIII | 35831 | 电网欠频III | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频III
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | Island | 35832 | 孤岛 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | OffGridCommOverVoltage | 35833 | 离网交流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流过压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | OffGridCommUnderVoltage | 35834 | 离网交流欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网交流欠压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | OffGridVoltageOscillation | 35835 | 离网电压震荡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网电压震荡
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | OffGridOperationFault1 | 35836 | 离网运行故障1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网运行故障1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AphaseACoverload | 35837 | A相交流过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相交流过载
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BphaseACoverload | 35838 | B相交流过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相交流过载
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CphaseACoverload | 35839 | C相交流过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相交流过载
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CommunicationOverload1 | 35840 | 交流过载1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流过载1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AIntersectingFlow | 35841 | A相交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相交流过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BIntersectingFlow | 35842 | B相交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相交流过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CIntersectingFlow | 35843 | C相交流过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相交流过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AphaseCurDCCompExcTheLimit | 35844 | A相电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相电流直流分量超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BphaseCurDCCompExcTheLimit | 35845 | B相电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相电流直流分量超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CphaseCurDCCompExcTheLimit | 35846 | C相电流直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相电流直流分量超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryOverVoltage | 35847 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryOverCurrent | 35848 | 电池过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryChaOverCurrent | 35849 | 电池充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池充电过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryUnderVoltage | 35850 | 电池欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryDsgOverCurrent | 35851 | 电池放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池放电过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AphasePowerGridVolDCExcLimit | 35852 | A相电网电压直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相电网电压直流分量超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BphasePowerGridVolDCExcLimit | 35853 | B相电网电压直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相电网电压直流分量超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CphasePowerGridVolDCExcLimit | 35854 | C相电网电压直流分量超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相电网电压直流分量超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | A-phaseHardwareOverCurrent | 35855 | A相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相硬件过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | B-phaseHardwareOverCurrent | 35856 | B相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相硬件过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | C-phaseHardwareOverCurrent | 35857 | C相硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相硬件过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | GridVolShortCircuit | 35858 | 电网电压对地短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电压对地短路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnFeedContactOfDCcontactor | 35859 | 直流接触器反馈触点异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流接触器反馈触点异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ParallelAddressConflict | 35860 | 并机地址冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机地址冲突
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ParallelCommAbnormality | 35861 | 并机通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机通讯异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryUnderColtage1 | 35862 | 电池欠压1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | EMSBatteryChargingOverCur | 35863 | EMS电池充电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS电池充电过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | EMSBatteryDischargeOverCur | 35864 | EMS电池放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EMS电池放电过流
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | AbnZeroGroundVolDetection | 35865 | 零地电压检测异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零地电压检测异常
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ARelativeGroundShortCir | 35866 | A相对地短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | A相对地短路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BRelativeGroundShortCir | 35867 | B相对地短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B相对地短路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | CRelativeGroundShortCir | 35868 | C相对地短路 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | C相对地短路
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ZeroSeqCircuitIExcThelimit | 35869 | 零序电路i超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零序电路i超限
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryOverVoltage1 | 35870 | 电池过压1 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压1
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | BatteryReverseConnection | 35871 | 电池反接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池反接
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | ExternalFanmalFunction | 35872 | 外部风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部风扇故障
PCS | 时代天源 | PC115KTL-AG | PowerGridTenMinAveOverVol | 35873 | 电网十分钟均值过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网十分钟均值过压
云天数能,云天-2.1PW
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_1 | 35874 | 急停故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 急停故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_2 | 35875 | 消防故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 消防故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_3 | 35876 | 水浸故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 水浸故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_4 | 35877 | 变压器高温故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 变压器高温故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_5 | 35878 | QF11合闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | QF11合闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_6 | 35879 | QF11分闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | QF11分闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_7 | 35880 | QF21合闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | QF21合闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_8 | 35881 | QF21分闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | QF21分闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_9 | 35882 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 风扇故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_10 | 35883 | PCS1通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | PCS1通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_11 | 35884 | PCS2通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | PCS2通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_12 | 35885 | PCS3通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | PCS3通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_13 | 35886 | PCS4通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | PCS4通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_14 | 35887 | PCS5通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | PCS5通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_15 | 35888 | PCS6通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | PCS6通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_16 | 35889 | MPPT2通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT2通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_17 | 35890 | MPPT3通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT3通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_18 | 35891 | MPPT4通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT4通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_19 | 35892 | MPPT5通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT5通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_20 | 35893 | MPPT6通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT6通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_21 | 35894 | MPPT7通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT7通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_22 | 35895 | MPPT8通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT8通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_23 | 35896 | MPPT9通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT9通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_24 | 35897 | MPPT10通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT10通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_25 | 35898 | 电池簇2通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池簇2通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_26 | 35899 | 电池簇3通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池簇3通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_27 | 35900 | 电池簇4通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池簇4通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_28 | 35901 | 电池簇5通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池簇5通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_29 | 35902 | 电池簇6通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池簇6通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_30 | 35903 | 电池簇7通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池簇7通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_31 | 35904 | 电池主控通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池主控通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_32 | 35905 | ATS通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | ATS通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_33 | 35906 | DIDO模块通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | DIDO模块通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_34 | 35907 | 关口电表通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 关口电表通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_35 | 35908 | 负载电表通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 负载电表通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_36 | 35909 | 空调1通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 空调1通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_37 | 35910 | 空调2通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 空调2通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_38 | 35911 | 空调3通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 空调3通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_39 | 35912 | 空调4通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 空调4通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_40 | 35913 | 空调5通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 空调5通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_41 | 35914 | 液冷1通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 液冷1通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_42 | 35915 | 液冷2通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 液冷2通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_43 | 35916 | 液冷3通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 液冷3通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_44 | 35917 | 液冷4通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 液冷4通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_45 | 35918 | 液冷5通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 液冷5通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_97 | 35919 | 消防1通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 消防1通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_98 | 35920 | 消防2通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 消防2通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_99 | 35921 | 消防3通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 消防3通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_100 | 35922 | 消防4通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 消防4通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_101 | 35923 | 消防5通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 消防5通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_102 | 35924 | 除湿机1通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 除湿机1通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_103 | 35925 | 除湿机2通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 除湿机2通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_104 | 35926 | 除湿机3通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 除湿机3通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_105 | 35927 | 除湿机4通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 除湿机4通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_106 | 35928 | 除湿机5通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 除湿机5通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_107 | 35929 | MPPT1通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | MPPT1通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_108 | 35930 | 电池簇1通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 电池簇1通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_109 | 35931 | 计量电表通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 计量电表通信故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_110 | 35932 | STS柜急停故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜急停故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_111 | 35933 | STS柜消防故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜消防故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_112 | 35934 | STS柜水浸故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜水浸故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_113 | 35935 | STS柜变压器高温故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜变压器高温故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_114 | 35936 | STS柜QF11合闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜QF11合闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_115 | 35937 | STS柜QF11分闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜QF11分闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_116 | 35938 | STS柜QF21合闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜QF21合闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_117 | 35939 | STS柜QF21分闸失败故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜QF21分闸失败故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_118 | 35940 | STS柜风扇故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | STS柜风扇故障
OTHERS | 云天数能 | 云天-2.1PW | Alarm_119 | 35941 | 外部EMS通信故障 | 设备 | 重要 | 其他设备 | 0 | 外部EMS通信故障
锦浪,S6-EH3P50K-H
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | NoGrid | 37100 | 无电网 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 无电网
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridOverVol | 37101 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridUnderVol | 37102 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridOverFreq | 37103 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridUnderFreq | 37104 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridUnbalance | 37105 | 电网不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网不平衡
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridFreqShake | 37106 | 电网频率抖动 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网频率抖动
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridBackflow | 37107 | 电网逆流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网逆流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridCurTrackFault | 37108 | 电网电流跟踪故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电流跟踪故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | MeterComFail | 37109 | METER通讯失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | METER通讯失败
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | FailSafe | 37110 | FailSafe | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FailSafe
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | MeterSelErr | 37111 | 电表选择异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电表选择异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | EPMHardLimit | 37112 | EPM硬限制保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EPM硬限制保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | G100CurOver | 37113 | G100电流超限 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | G100电流超限
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridPhaseErr | 37114 | 电网相位异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相位异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BackupOverVolFault | 37115 | Backup过压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Backup过压故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BackupOverloadFault | 37116 | Backup过载故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Backup过载故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridBackupOverload | 37117 | 并网Backup过载 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网Backup过载
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | OffGridBackupUndervolt | 37118 | 离网Backup欠压故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离网Backup欠压故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | PanelOverCur | 37119 | 配电盘过流PanelOv-C | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 配电盘过流PanelOv-C
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatNotConn | 37120 | 电池未连接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池未连接
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatOverVol | 37121 | 电池过压检测 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压检测
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatUnderVol | 37122 | 电池欠压检测 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池欠压检测
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatBMSAlarm | 37123 | 电池BMS告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池BMS告警
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatSelInconsist | 37124 | 电池选择不一致 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池选择不一致
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | LeadAcidTempLow | 37125 | 铅酸电池环境温度低 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 铅酸电池环境温度低
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | LeadAcidTempHigh | 37126 | 铅酸电池环境温度高 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 铅酸电池环境温度高
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatPathBDiscon | 37127 | B路电池未连接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B路电池未连接
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatPathBSwOverVol | 37128 | B路电池软件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B路电池软件过压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatPathBSwUnderVol | 37129 | B路电池软件欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | B路电池软件欠压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatParalComErr | 37130 | 电池并联通讯异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池并联通讯异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatLowPower | 37131 | 电池低电量(离网状态下) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池低电量(离网状态下)
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCOverVol | 37132 | 直流过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流过压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCMainOverVol | 37133 | 直流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线过压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCMainUnbalance | 37134 | 直流母线不均压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线不均压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCMainUnderVol | 37135 | 直流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线欠压
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCMainUnbalance2 | 37136 | 直流母线不均压2 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流母线不均压2
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCPathAOverCur | 37137 | 直流A路过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流A路过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCPathBOverCur | 37138 | 直流B路过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流B路过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCInDisturb | 37139 | 直流输入扰动 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流输入扰动
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridOverCur | 37140 | 电网过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | IGBTOverCur | 37141 | IGBT过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | IGBT过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridDisturb02 | 37142 | 电网扰动02 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网扰动02
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | ArcSelfProtect | 37143 | 电弧自检保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电弧自检保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridCurSampleErr | 37144 | 电网电流采样异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网电流采样异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DSPTestErr | 37145 | DSP自检异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP自检异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatDisOverCur | 37146 | 电池放电过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池放电过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridDisturb | 37147 | 电网扰动 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网扰动
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DcComponentOver | 37148 | 直流分量过大 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流分量过大
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | OverTempProt | 37149 | 过温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 过温保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | RelayCheckProt | 37150 | Relay检测保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Relay检测保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | UnderTempProt | 37151 | 欠温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 欠温保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | PVInsulFault | 37152 | PV绝缘故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | PV绝缘故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | 12VUnderVolProt | 37153 | 12V欠压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 12V欠压保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | LeakCurProt | 37154 | 漏电流保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | LeakCurSelfProt | 37155 | 漏电流自检保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流自检保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DSPInitProt | 37156 | DSP初始化保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP初始化保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DSPBProt | 37157 | DSP_B保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP_B保护
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatOverVolHWFault | 37158 | 电池过压硬件故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压硬件故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | LLCHWOverCur | 37159 | LLC硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | LLC硬件过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | GridCurInstantOver | 37160 | 网侧电流瞬时过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 网侧电流瞬时过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatComFault | 37161 | 电池通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池通讯故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DSPComFail | 37162 | DSP通讯失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP通讯失败
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | SlaveLoseErr | 37163 | 从机丢失错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机丢失错误
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | MasterLoseErr | 37164 | 主机丢失错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机丢失错误
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | SlavePrdEr | 37165 | 从机周期错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 从机周期错误
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | MasterPrdErr | 37166 | 主机周期错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 主机周期错误
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | AddrConflict | 37167 | 地址冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 地址冲突
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | HeartbeatLose | 37168 | 心跳丢失 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 心跳丢失
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCanErr | 37169 | CAN总线错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN总线错误
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | MulMasterErr | 37170 | 多主机错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 多主机错误
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | ModeConflict | 37171 | 模式冲突 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 模式冲突
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | SPlugVoltErr | 37172 | 单插头电压错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单插头电压错误
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | OthersFault | 37173 | 其他故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 其他故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | CanBusLoseFault | 37174 | CAN总线丢失故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | CAN总线丢失故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | ParallelModelMismatch | 37175 | 并机机型不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机机型不匹配
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | ThreePhaseNetFail | 37176 | 三相组网失败 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 三相组网失败
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | ParallelSysOpenFault | 37177 | 并联系统开路故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并联系统开路故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCReverseFault | 37178 | 直流反接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流反接故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatOverVolHWFault02 | 37179 | 电池过压硬件故障02 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过压硬件故障02
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatOverCurHWFault | 37180 | 电池过流硬件故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池过流硬件故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | MainMidOverCurHW | 37181 | 母线中点过流硬件故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 母线中点过流硬件故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BatStartFail | 37182 | 电池启动失败故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池启动失败故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCAvgOverCur3 | 37183 | 直流3路平均值过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流3路平均值过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DCAvgOverCur4 | 37184 | 直流4路平均值过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流4路平均值过流
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | SoftStartTimeout | 37185 | 软起超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 软起超时故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | OffToGridTimeout | 37186 | 离转并超时故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 离转并超时故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DRMNotConn | 37187 | DRM未连接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DRM未连接
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | BackupMidGndFault | 37188 | Backup中线接地故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | Backup中线接地故障
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | DSPHWMismatch | 37189 | DSP硬件不匹配 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | DSP硬件不匹配
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | AFCIComErr | 37190 | AFCI通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFCI通信异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | AFCICTModuleErr | 37191 | AFCI-CT模组异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | AFCI-CT模组异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | MultiMasterSetErr | 37192 | 多主机设置异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 多主机设置异常
PCS | 锦浪 | S6-EH3P50K-H | ParallelSlaveComErr | 37193 | 并机从机通信异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并机从机通信异常
新风光，FGpcs-定制
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCCapOverVolt1 | 37194 | 直流电容一级过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电容一级过压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCCapOverVolt2 | 37195 | 直流电容二级过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电容二级过压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCCapHwOverVolt | 37196 | 直流电容硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电容硬件过压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCCapUnderVolt1 | 37197 | 直流电容一级欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电容一级欠压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCCapUnderVolt2 | 37198 | 直流电容二级欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流电容二级欠压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCMidBias1 | 37199 | 直流中点一级偏压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流中点一级偏压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCMidBias2 | 37200 | 直流中点二级偏压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流中点二级偏压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCOverCurr1 | 37201 | 直流一级过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流一级过流
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCOverCurr2 | 37202 | 直流二级过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流二级过流
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCHwOverCurr | 37203 | 直流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流硬件过流
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCReverse | 37204 | 直流反接异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流反接异常
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | BattNotConn | 37205 | 电池未连接 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电池未连接
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACOverVolt1 | 37206 | 交流一级过压(RMS) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流一级过压(RMS)
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACOverVolt2 | 37207 | 交流二级过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流二级过压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACHwOverVolt | 37208 | 交流硬件过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流硬件过压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACUnderVolt1 | 37209 | 交流一级欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流一级欠压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACUnderVolt2 | 37210 | 交流二级欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流二级欠压
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACOverCurr1 | 37211 | 交流一级过流(RMS) | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流一级过流(RMS)
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACOverCurr2 | 37212 | 交流二级过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流二级过流
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACHwOverCurr | 37213 | 交流硬件过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流硬件过流
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | OverFreq1 | 37214 | 一级过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 一级过频
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | OverFreq2 | 37215 | 二级过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 二级过频
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | UnderFreq1 | 37216 | 一级欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 一级欠频
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | UnderFreq2 | 37217 | 二级欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 二级欠频
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACVoltUnbal | 37218 | 交流电压不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电压不平衡
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACCurrUnbal | 37219 | 交流电流不平衡 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流电流不平衡
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | IslandProt | 37220 | 孤岛保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 孤岛保护
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACPhaseSeq | 37221 | 交流相序异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流相序异常
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCIsoSwFault | 37222 | 直流隔离开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流隔离开关故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACBreakerFault | 37223 | 交流断路器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流断路器故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACPreChgFault | 37224 | 交流预充电开关故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流预充电开关故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCPreChgTimeout | 37225 | 直流预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流预充电超时
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACPreChgTimeout | 37226 | 交流预充电超时 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流预充电超时
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | CellVoltProt | 37227 | 单元结电压保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单元结电压保护
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | CellOverTemp | 37228 | 单元过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单元过温
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ReactorOverTemp | 37229 | 电抗器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电抗器过温
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | CtrlTransTemp | 37230 | 控制变压器过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制变压器过温
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | FanOverTemp | 37231 | 风机过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风机过温
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | EnvOverTemp | 37232 | 环境过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 环境过温
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | CtrlPowerDrop | 37233 | 控制电源跌落 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 控制电源跌落
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | CellLogicErr | 37234 | 单元逻辑错误 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单元逻辑错误
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | LeakCurrProt | 37235 | 漏电流保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流保护
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | InsulationProt | 37236 | 绝缘保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘保护
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | UnderTempProt | 37237 | 欠温保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 欠温保护
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | EEPROMComFault | 37238 | EEPROM通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | EEPROM通讯故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | FLASHComFault | 37239 | FLASH通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | FLASH通讯故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | CellComFault | 37240 | 单元通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 单元通讯故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ExtComFault | 37241 | 对外通讯板通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 对外通讯板通讯故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | HMIComFault | 37242 | HMI通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | HMI通讯故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | RTCComFault | 37243 | RTC通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | RTC通讯故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | LocalHeartStop | 37244 | 本机心跳停止 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 本机心跳停止
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | RemoteStop | 37245 | 远程急停或测控连跳 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 远程急停或测控连跳
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCFuseFault | 37246 | 直流熔断器故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流熔断器故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCSurgeFault | 37247 | 直流浪涌故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流浪涌故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACSurgeFault | 37248 | 交流浪涌故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流浪涌故障
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | CabinetDoor | 37249 | 柜门状态 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 柜门状态
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | LVRTProt | 37250 | 低电压穿越保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 低电压穿越保护
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | HVRTProt | 37251 | 高电压穿越保护 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 高电压穿越保护
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ExtBMSFault | 37252 | 外部BMS故障输入 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 外部BMS故障输入
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | LocalEStop | 37253 | 本地急停 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 本地急停
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | SDRAMTestErr | 37254 | SDRAM自检异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | SDRAM自检异常
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | FileSysInit | 37255 | 文件系统初始化 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 文件系统初始化
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DCIsoSwChk | 37256 | 直流隔离开关检查 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 直流隔离开关检查
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACBreakerChk | 37257 | 交流断路器检查 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流断路器检查
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ACPreChgChk | 37258 | 交流预充电开关检查 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流预充电开关检查
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | TempCheck | 37259 | 温度检查 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 温度检查
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | InsulImpChk | 37260 | 绝缘阻抗检查 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘阻抗检查
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | ZeroDriftErr | 37261 | 零飘校正异常 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 零飘校正异常
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | MaintSwOpen | 37262 | 维护开关未闭合 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 维护开关未闭合
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | LeakCurrWarn | 37263 | 漏电流告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 漏电流告警
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | InsulationWarn | 37264 | 绝缘告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 绝缘告警
PCS | 新风光 | FGpcs-定制 | DeratingWarn | 37265 | 降额告警 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 降额告警
首航，SUN2000
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridOverVolt | 37266 | 电网过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridUnderVolt | 37267 | 电网欠压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网欠压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridOverFreq | 37268 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网过频
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridUnderFreq | 37269 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网欠频
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LeakageFault | 37270 | 漏电流故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 漏电流故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | HighRideThruErr | 37271 | 高穿错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 高穿错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LowRideThruErr | 37272 | 低穿错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 低穿错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | IslandingErr | 37273 | 孤岛错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 孤岛错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | VoltInstantOver1 | 37274 | 电压随时值过压1 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电压随时值过压1
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | VoltInstantOver2 | 37275 | 电压随时值过压2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电压随时值过压2
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridLineVoltErr | 37276 | 电网线电压错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网线电压错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvVoltErr | 37277 | 逆变电压错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变电压错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AntiBackflowOver | 37278 | 防逆流过载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防逆流过载
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridVoltUnbalance | 37279 | 电网电压不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网电压不平衡
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvInstantOver | 37280 | 逆变瞬时值过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变瞬时值过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridPhaseJump | 37281 | 电网相变突变 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网相变突变
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridCurrSampErr | 37282 | 电网电流采样错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网电流采样错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DciSampErrAc | 37283 | DCI采样错误(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DCI采样错误(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridVoltSampErrDc | 37284 | 网压采样错误(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 网压采样错误(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridVoltSampErrAc | 37285 | 网压采样错误(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 网压采样错误(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GfciSampErrDc | 37286 | GFCI采样错误(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | GFCI采样错误(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GfciSampErrAc | 37287 | GFCI采样错误(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | GFCI采样错误(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcvSampErr | 37288 | DCV采样错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DCV采样错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InputCurrSampErr | 37289 | 输入电流采样错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入电流采样错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DciSampErrDc | 37290 | DCI采样错误(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DCI采样错误(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BranchCurrSampErr | 37291 | 支路电流采样错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 支路电流采样错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvGroundLowZ | 37292 | PV-对地阻抗低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV-对地阻抗低
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PidAbnormalOut | 37293 | PID异常输出 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PID异常输出
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LeakageConsistErr | 37294 | 漏电流一致性错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 漏电流一致性错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridVoltConsistErr | 37295 | 网压一致性错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 网压一致性错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DciConsistErr | 37296 | DCI一致性错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DCI一致性错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | NeutralGroundFault | 37297 | 中性点接地故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 中性点接地故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SpiCommErrDc | 37298 | SPI通信错误(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | SPI通信错误(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SpiCommErrAc | 37299 | SPI通信错误(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | SPI通信错误(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ChipErrDc | 37300 | 芯片错误(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 芯片错误(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ChipErrAc | 37301 | 芯片错误(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 芯片错误(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AuxPowerErr | 37302 | 辅助电源错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 辅助电源错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvSoftStartFail | 37303 | 逆变软启动失败 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变软启动失败
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ArcShutdownProt | 37304 | 电弧关机保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电弧关机保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | WeakLightDetFail | 37305 | 弱光检测失败 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 弱光检测失败
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | RelayDetFail | 37306 | 继电器检测失败 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 继电器检测失败
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InsulationLowZ | 37307 | 绝缘阻抗低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 绝缘阻抗低
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GroundErr | 37308 | 接地错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 接地错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InputModeSetErr | 37309 | 输入模式设置错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入模式设置错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CtErr | 37310 | CT错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | CT错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InputReverseErr | 37311 | 输入反接错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入反接错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ParallelErr | 37312 | 并机错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 并机错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SnErr | 37313 | 序列号错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 序列号错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryTempProt | 37314 | 电池温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Heatsink1TempProt | 37315 | 散热器1温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 散热器1温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Heatsink2TempProt | 37316 | 散热器2温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 散热器2温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Heatsink3TempProt | 37317 | 散热器3温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 散热器3温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Heatsink4TempProt | 37318 | 散热器4温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 散热器4温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Heatsink5TempProt | 37319 | 散热器5温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 散热器5温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Heatsink6TempProt | 37320 | 散热器6温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 散热器6温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | NtcFault | 37321 | NTC故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | NTC故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | EnvTemp1Prot | 37322 | 环境温度1保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 环境温度1保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | EnvTemp2Prot | 37323 | 环境温度2保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 环境温度2保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Module1TempProt | 37324 | 模块1温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 模块1温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Module2TempProt | 37325 | 模块2温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 模块2温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Module3TempProt | 37326 | 模块3温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 模块3温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ModuleTempDiff | 37327 | 模块温差过大 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 模块温差过大
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusRmsUnbalance | 37328 | 母线有效值不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线有效值不平衡
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusInstantUnbalance | 37329 | 母线瞬时值不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线瞬时值不平衡
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridProcBusUnder | 37330 | 并网过程母线欠压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 并网过程母线欠压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusLowVolt | 37331 | 母线低压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线低压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvOverVolt | 37332 | PV过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryOverVolt | 37333 | 电池过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LlcbusOverProt | 37334 | LLCBus过压保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | LLCBus过压保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusRmsSwOver | 37335 | 母线Rms软件过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线Rms软件过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusInstantSwOver | 37336 | 母线瞬时软件过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线瞬时软件过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | FlyingCapOver | 37337 | 飞跨电容过压保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 飞跨电容过压保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | FlyingCapUnder | 37338 | 飞跨电容欠压保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 飞跨电容欠压保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvUnderVolt | 37339 | PV欠压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV欠压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatterySwOverCur | 37340 | 电池过流软件保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池过流软件保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DciOverCurProt | 37341 | Dci过流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Dci过流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OutInstantCurProt | 37342 | 输出瞬时电流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输出瞬时电流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BckBstSwOverCur | 37343 | BckBst软件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BckBst软件过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvRmsCurProt | 37344 | 逆变Rms电流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变Rms电流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvInstantSwOver | 37345 | PV瞬时软件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV瞬时软件过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvParallelUnbal | 37346 | PV并联不均流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV并联不均流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OutCurUnbalance | 37347 | 输出电流不平衡 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输出电流不平衡
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvSwOverCurProt | 37348 | PV软件过流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV软件过流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BalanceCirOver | 37349 | 平衡电路过流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 平衡电路过流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ResonanceProt | 37350 | 谐振保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 谐振保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SwCycleCurLimit | 37351 | 软件逐波限流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 软件逐波限流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvBranchSwOver1 | 37352 | PV支路软件过流1(默认使能) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV支路软件过流1(默认使能)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PriChargeDisOver | 37353 | 原边充放电过流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 原边充放电过流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SwBusOverCurProt | 37354 | 软件BUS过流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 软件BUS过流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | EpsShortProt | 37355 | EPS短路保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | EPS短路保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LlcbusHwOver | 37356 | LLC母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | LLC母线硬件过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvBusHwOver | 37357 | 逆变母线硬件过压 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变母线硬件过压
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BckBstHwOver | 37358 | BckBst硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BckBst硬件过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryHwOver | 37359 | 电池硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池硬件过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PriHwGanFault | 37360 | 原边硬件GaN管故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 原边硬件GaN管故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvHwOverCur | 37361 | PV硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV硬件过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AcOutHwOverCur | 37362 | 交流输出硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 交流输出硬件过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | HwDiffOverCur | 37363 | 硬件差分过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 硬件差分过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | MeterCommErr | 37364 | 电表通讯错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电表通讯错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SnModelErr | 37365 | 序列号机型错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 序列号机型错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | HwVerMismatch | 37366 | 硬件版本不匹配 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 硬件版本不匹配
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GenStartFail | 37367 | 发电机启动失败故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 发电机启动失败故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GenOverloadProt | 37368 | 发电机过载保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 发电机过载保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OverloadProt1 | 37369 | 过载保护1 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 过载保护1
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OverloadProt2 | 37370 | 过载保护2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 过载保护2
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OverloadProt3 | 37371 | 过载保护3 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 过载保护3
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OverTempDerate | 37372 | 过温降载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 过温降载
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | FreqDerate | 37373 | 频率降载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 频率降载
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | FreqLoad | 37374 | 频率加载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 频率加载
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | VoltDerate | 37375 | 电压降载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电压降载
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | VoltLoad | 37376 | 电压加载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电压加载
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LowTempDerate | 37377 | 低温降载 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 低温降载
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SpdProtFaultDc | 37378 | 防雷故障(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防雷故障(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SpdProtFaultAc | 37379 | 防雷故障(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防雷故障(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OutShortFault | 37380 | 输出短路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输出短路故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryLow | 37381 | 电池电量低 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池电量低
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryDisableWarn | 37382 | 电池禁放告警 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池禁放告警
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryRevProt | 37383 | 电池输入反接保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池输入反接保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AcHwOverCurFault | 37384 | AC硬件过流故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | AC硬件过流故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusOverVoltFault | 37385 | Bus过压故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Bus过压故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusHwOverFault | 37386 | Bus硬件过压故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Bus硬件过压故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvUnbalanceFault | 37387 | PV不均流故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV不均流故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | EpsBattOverFault | 37388 | EPS电池过流故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | EPS电池过流故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OutInstOverFault | 37389 | 输出瞬时过流故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输出瞬时过流故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AcCurUnbalance | 37390 | AC电流不平衡故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | AC电流不平衡故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvSoftStartFault | 37391 | 逆变软启失败故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变软启失败故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InputModeSetFault | 37392 | 输入模式设置故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入模式设置故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InputOverCurFault | 37393 | 输入过流故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入过流故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InputHwOverFault | 37394 | 输入硬件过流故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 输入硬件过流故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | RelayPermanentFault | 37395 | 继电器永久性故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 继电器永久性故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusUnbalanceFault | 37396 | Bus不平衡故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Bus不平衡故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SpdProtFaultDc1 | 37397 | 防雷故障(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防雷故障(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SpdProtFaultAc1 | 37398 | 防雷故障(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防雷故障(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridRelayFault | 37399 | 电网继电器故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网继电器故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | UsbFault | 37400 | USB故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | USB故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | WifiFault | 37401 | WIFI故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | WIFI故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BluetoothFault | 37402 | 蓝牙故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 蓝牙故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | RtcClockFault | 37403 | RTC时钟故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | RTC时钟故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CommEepromErr | 37404 | 通信板EEPROM错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 通信板EEPROM错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CommFlashErr | 37405 | 通信板FLASH错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 通信板FLASH错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryPartialOff | 37406 | 电池部分掉线 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池部分掉线
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SafetyVerErr | 37407 | 安规版本错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 安规版本错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SciErrDc | 37408 | SCI错误(DC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | SCI错误(DC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SciErrAc | 37409 | SCI错误(AC) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | SCI错误(AC)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SciErrFuse | 37410 | SCI错误(Fuse) | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | SCI错误(Fuse)
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SwVerInconsist | 37411 | 软件版本不一致 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 软件版本不一致
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Lithium1CommErr | 37412 | 锂电池1通信故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 锂电池1通信故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Lithium2CommErr | 37413 | 锂电池2通信故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 锂电池2通信故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Lithium3CommErr | 37414 | 锂电池3通信故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 锂电池3通信故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Lithium4CommErr | 37415 | 锂电池4通信故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 锂电池4通信故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ForceShutdown | 37416 | 强制关机 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 强制关机
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | RemoteShutdown | 37417 | 远程关机 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 远程关机
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Drms0Shutdown | 37418 | Drms0关机 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | Drms0关机
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PlantCommShutdown | 37419 | 电站通讯故障关机 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电站通讯故障关机
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AfciForceShutdown | 37420 | AFCI强制关机 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | AFCI强制关机
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan1Fault | 37421 | 风扇1故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇1故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan2Fault | 37422 | 风扇2故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇2故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan3Fault | 37423 | 风扇3故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇3故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan4Fault | 37424 | 风扇4故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇4故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan5Fault | 37425 | 风扇5故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇5故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan6Fault | 37426 | 风扇6故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇6故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan7Fault | 37427 | 风扇7故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇7故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | HeaterFault | 37428 | 加热膜故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 加热膜故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CtrlBoardOverTempWarn | 37429 | 控制板过温告警 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 控制板过温告警
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CtrlBoardOverTempProt | 37430 | 控制板过温保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 控制板过温保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CtrlBoardLowTempWarn | 37431 | 控制板低温告警 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 控制板低温告警
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | TempSensorFault | 37432 | 温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 温度传感器故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcTerminalTempErr | 37433 | 直流端子温度异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流端子温度异常
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AcTerminalTempErr | 37434 | 交流端子温度异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 交流端子温度异常
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DewPointTempWarn | 37435 | 露点温度告警 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 露点温度告警
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridPhaseSeqErr | 37436 | 电网相序错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网相序错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PhaseGroundFault | 37437 | 相线对地故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 相线对地故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ShortCircuitProt | 37438 | 防短路保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防短路保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ShortCircuitDevErr | 37439 | 防短路设备错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防短路设备错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcRelayErr | 37440 | 直流继电器错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 直流继电器错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ShortCircuitModTemp | 37441 | 防短路模块温度保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 防短路模块温度保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ModTempLowProt | 37442 | 模块温度低保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 模块温度低保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AcReverseTimeout | 37443 | 交流反启超时 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 交流反启超时
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OverModulation | 37444 | 过调制 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 过调制
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DeviceIdMismatch | 37445 | 设备ID不匹配 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 设备ID不匹配
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InternalCommWarn | 37446 | 内部通信告警 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 内部通信告警
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CarrierSyncFault | 37447 | 载波同步信号故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 载波同步信号故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusShortProt | 37448 | 母线短路保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线短路保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BoostShortFault | 37449 | boost短路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | boost短路故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvPosGroundShort | 37450 | PV+对地短路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV+对地短路故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvMsoFault | 37451 | 逆变MSO管故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变MSO管故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | EpsOutHwOverCur | 37452 | EPS输出硬件过流 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | EPS输出硬件过流
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | AfciSelfTestErr | 37453 | AFCI自检错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | AFCI自检错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LoadShortProt | 37454 | 负载短路保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 负载短路保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcSwitch1Trip | 37455 | DC开关1脱扣 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DC开关1脱扣
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcSwitch2Trip | 37456 | DC开关2脱扣 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DC开关2脱扣
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcSwitch3Trip | 37457 | DC开关3脱扣 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DC开关3脱扣
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcSwitch4Trip | 37458 | DC开关4脱扣 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DC开关4脱扣
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | HwSampBiasErr | 37459 | 硬件采样偏置错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 硬件采样偏置错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | Fan8Fault | 37460 | 风扇8故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 风扇8故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | NeutralGroundHigh | 37461 | 零地电压过高 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 零地电压过高
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvBranchSwOver2 | 37462 | PV支路软件过流2 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV支路软件过流2
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | NeutralOpenFault | 37463 | N线开路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | N线开路故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | GridFreqChangeProt | 37464 | 电网频率变化保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电网频率变化保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PhaseLossFault | 37465 | 缺相故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 缺相故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PvBranchBackfeed | 37466 | PV支路软件反灌 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PV支路软件反灌
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvVoltSampErr | 37467 | 逆变电压采样错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变电压采样错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | InvEpsSampFail | 37468 | 逆变EPS采样失效故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 逆变EPS采样失效故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusVoltConsistErr | 37469 | 母线电压一致性错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线电压一致性错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BusCurrSampErr | 37470 | 母线电流采样错误 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 母线电流采样错误
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ParallelOffSyncFail | 37471 | 并机离网启动同步失败 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 并机离网启动同步失败
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PriHwOverCurProt | 37472 | 原边硬件过流保护 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 原边硬件过流保护
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | OffDisableDisFault | 37473 | 离网禁止放电故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 离网禁止放电故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LineGroundShort | 37474 | 火线地线短路故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 火线地线短路故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | LineGroundPermFault | 37475 | 火线地线短路永久性故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 火线地线短路永久性故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DcdcFault | 37476 | DCDC故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | DCDC故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BcuFault | 37477 | BCU故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BCU故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BmuFault | 37478 | BMU故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | BMU故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | PidFault | 37479 | PID故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | PID故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | DischargeMosFault | 37480 | 放电MOS故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 放电MOS故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | ChargeMosFault | 37481 | 充电MOS故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 充电MOS故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | BatteryNtcFault | 37482 | 电池NTC故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电池NTC故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | CellFault | 37483 | 电芯故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 电芯故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | SamplingFault | 37484 | 采样故障 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 采样故障
PV | 首航 | 100K-110KTLC-C4 | StorageAbnormal | 37485 | 存储异常 | 设备 | 重要 | 光伏逆变器 | 0 | 存储异常
思迈门特,TCA50HC1E
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | ReturnAirTemSensorFault | 37500 | 回风温度传感器故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 回风温度传感器故障
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | HumSensorFault | 37501 | 湿度传感器故障 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 湿度传感器故障
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | HighPressureAlarm | 37502 | 高压力告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 高压力告警
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | LowPressureAlarm | 37503 | 低压力告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 低压力告警
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | HighTemInsideCabinetAlarm | 37504 | 柜内高温告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 柜内高温告警
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | LowTemInsideCabinetAlarm | 37505 | 柜内低温告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 柜内低温告警
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | HighHumAlarm | 37506 | 高湿告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 高湿告警
AC | 思迈门特 | TCA50HC1E | FrequentHighPressureAlarm | 37507 | 高压力频繁告警 | 设备 | 重要 | 空调 | 0 | 高压力频繁告警
优旦,UDPDU04SC10A1403P721
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_1 | 37520 | BMS故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_2 | 37521 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_3 | 37522 | BCU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BCU硬件故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_4 | 37523 | 熔断器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 熔断器故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_5 | 37524 | 接触器粘连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 接触器粘连故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_6 | 37525 | BMU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通信故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_7 | 37526 | BAU通信故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BAU通信故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_8 | 37527 | 电流传感器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流传感器故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_9 | 37528 | 绝缘检测设备故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘检测设备故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_10 | 37529 | 同步隔离开关断开 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 同步隔离开关断开
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_11 | 37530 | 预充故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_12 | 37531 | 总压压差故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总压压差故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_13 | 37532 | 热失控故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 热失控故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_14 | 37533 | 环境温度高温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 环境温度高温
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_15 | 37534 | 电流异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流异常
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_16 | 37535 | 供电电压异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 供电电压异常
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_17 | 37536 | BMS断继电器故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS断继电器故障
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_18 | 37537 | BMS一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | BMS一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolHighWarn1 | 37538 | 总电压过压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压过压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolLowWarn1 | 37539 | 总电压欠压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolHighWarn1 | 37540 | 单体过压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体过压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolLowWarn1 | 37541 | 单体欠压一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体欠压一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_19 | 37542 | 放电电流过大一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_20 | 37543 | 充电电流过大一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempHighWarn1 | 37544 | 放电电池过温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempLowWarn1 | 37545 | 放电电池欠温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempHighWarn1 | 37546 | 充电电池过温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempLowWarn1 | 37547 | 充电电池欠温一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_21 | 37548 | 绝缘阻值过低一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_22 | 37549 | 极柱温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_23 | 37550 | 高压箱连接器温度过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifPressureWarn1 | 37551 | 单体压差过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifTempWarn1 | 37552 | 单体温差过高一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_24 | 37553 | SOC低一级告警 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | SOC低一级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_25 | 37554 | BMS二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | BMS二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolHighWarn2 | 37555 | 总电压过压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压过压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolLowWarn2 | 37556 | 总电压欠压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolHighWarn2 | 37557 | 单体过压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体过压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolLowWarn2 | 37558 | 单体欠压二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体欠压二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_26 | 37559 | 放电电流过大二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_27 | 37560 | 充电电流过大二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempHighWarn2 | 37561 | 放电电池过温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempLowWarn2 | 37562 | 放电电池欠温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempHighWarn2 | 37563 | 充电电池过温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempLowWarn2 | 37564 | 充电电池欠温二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_28 | 37565 | 绝缘阻值过低二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_29 | 37566 | 极柱温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_30 | 37567 | 高压箱连接器温度过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifPressureWarn2 | 37568 | 单体压差过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifTempWarn2 | 37569 | 单体温差过高二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_31 | 37570 | SOC低二级告警 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | SOC低二级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_32 | 37571 | BMS三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMS三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolHighWarn3 | 37572 | 总电压过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压过压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | RackVolLowWarn3 | 37573 | 总电压欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 总电压欠压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolHighWarn3 | 37574 | 单体过压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体过压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellVolLowWarn3 | 37575 | 单体欠压三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体欠压三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_33 | 37576 | 放电电流过大三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电流过大三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_34 | 37577 | 充电电流过大三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电流过大三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempHighWarn3 | 37578 | 放电电池过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池过温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | DsgTempLowWarn3 | 37579 | 放电电池欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 放电电池欠温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempHighWarn3 | 37580 | 充电电池过温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池过温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | ChgTempLowWarn3 | 37581 | 充电电池欠温三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 充电电池欠温三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_35 | 37582 | 绝缘阻值过低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘阻值过低三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_36 | 37583 | 极柱温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极柱温度过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_37 | 37584 | 高压箱连接器温度过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱连接器温度过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifPressureWarn3 | 37585 | 单体压差过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体压差过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | CellHighDifTempWarn3 | 37586 | 单体温差过高三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温差过高三级告警
BMS | 优旦 | UDPDU04SC10A1403P721 | Alarm_38 | 37587 | SOC低三级告警 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | SOC低三级告警
力高,BP63D3
BMS | 力高 | BP63D3 | RackVolHighWarn3 | 37600 | 一级总电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总电压过高
BMS | 力高 | BP63D3 | RackVolLowWarn3 | 37601 | 一级总电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级总电压过低
BMS | 力高 | BP63D3 | CellVolHighWarn3 | 37602 | 一级单体电压过高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压过高
BMS | 力高 | BP63D3 | CellVolLowWarn3 | 37603 | 一级单体电压过低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体电压过低
BMS | 力高 | BP63D3 | CellChgHighDifVolWarn3 | 37604 | 一级电池簇充电单体电压压差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电单体电压压差大
BMS | 力高 | BP63D3 | CellDsgLowDifVolWarn3 | 37605 | 一级电池簇放电单体电压压差小 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电单体电压压差小
BMS | 力高 | BP63D3 | ChgTempHighWarn3 | 37606 | 一级电池簇充电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电单体温度高
BMS | 力高 | BP63D3 | ChgTempLowWarn3 | 37607 | 一级电池簇充电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电单体温度低
BMS | 力高 | BP63D3 | DsgTempHighWarn3 | 37608 | 一级电池簇放电单体温度高 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电单体温度高
BMS | 力高 | BP63D3 | DsgTempLowWarn3 | 37609 | 一级电池簇放电单体温度低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电单体温度低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_53 | 37610 | 一级电池簇充电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电温差大
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_54 | 37611 | 一级电池簇放电温差大 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电温差大
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_55 | 37612 | 一级SOC低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOC低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_56 | 37613 | 一级SOE低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级SOE低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_57 | 37614 | 一级温升异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级温升异常
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_58 | 37615 | 一级绝缘低 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级绝缘低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_59 | 37616 | 一级电池簇充电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇充电过流
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_60 | 37617 | 一级电池簇放电过流 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电池簇放电过流
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_61 | 37618 | 一级电芯极柱高温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级电芯极柱高温
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_62 | 37619 | 一级高压箱铜排过温 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级高压箱铜排过温
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_63 | 37620 | 一级单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 一级单体温度采集故障
BMS | 力高 | BP63D3 | RackVolHighWarn2 | 37621 | 二级总电压过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总电压过高
BMS | 力高 | BP63D3 | RackVolLowWarn2 | 37622 | 二级总电压过低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级总电压过低
BMS | 力高 | BP63D3 | CellVolHighWarn2 | 37623 | 二级单体电压过高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压过高
BMS | 力高 | BP63D3 | CellVolLowWarn2 | 37624 | 二级单体电压过低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级单体电压过低
BMS | 力高 | BP63D3 | CellChgHighDifVolWarn2 | 37625 | 二级电池簇充电单体电压压差大 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电单体电压压差大
BMS | 力高 | BP63D3 | CellDsgLowDifVolWarn2 | 37626 | 二级电池簇放电单体电压压差小 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电单体电压压差小
BMS | 力高 | BP63D3 | ChgTempHighWarn2 | 37627 | 二级电池簇充电单体温度高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电单体温度高
BMS | 力高 | BP63D3 | ChgTempLowWarn2 | 37628 | 二级电池簇充电单体温度低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电单体温度低
BMS | 力高 | BP63D3 | DsgTempHighWarn2 | 37629 | 二级电池簇放电单体温度高 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电单体温度高
BMS | 力高 | BP63D3 | DsgTempLowWarn2 | 37630 | 二级电池簇放电单体温度低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电单体温度低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_32 | 37631 | 二级电池簇充电温差大 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇充电温差大
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_33 | 37632 | 二级电池簇放电温差大 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级电池簇放电温差大
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_34 | 37633 | 二级SOC低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级SOC低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_35 | 37634 | 二级SOE低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级SOE低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_36 | 37635 | 二级温升异常 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级温升异常
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_37 | 37636 | 二级绝缘低 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二级绝缘低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_38 | 37637 | 二电池簇充电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二电池簇充电过流
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_39 | 37638 | 二电池簇放电过流 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二电池簇放电过流
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_40 | 37639 | 二电芯极柱高温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二电芯极柱高温
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_41 | 37640 | 二高压箱铜排过温 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二高压箱铜排过温
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_42 | 37641 | 二单体温度采集故障 | 设备 | 一般 | 电池簇 | 0 | 二单体温度采集故障
BMS | 力高 | BP63D3 | RackVolHighWarn1 | 37642 | 三级总电压过高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总电压过高
BMS | 力高 | BP63D3 | RackVolLowWarn1 | 37643 | 三级总电压过低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级总电压过低
BMS | 力高 | BP63D3 | CellVolHighWarn1 | 37644 | 三级单体电压过高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压过高
BMS | 力高 | BP63D3 | CellVolLowWarn1 | 37645 | 三级单体电压过低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体电压过低
BMS | 力高 | BP63D3 | CellChgHighDifVolWarn1 | 37646 | 三级电池簇充电单体电压压差大 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电单体电压压差大
BMS | 力高 | BP63D3 | CellDsgLowDifVolWarn1 | 37647 | 三级电池簇放电单体电压压差小 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电单体电压压差小
BMS | 力高 | BP63D3 | ChgTempHighWarn1 | 37648 | 三级电池簇充电单体温度高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电单体温度高
BMS | 力高 | BP63D3 | ChgTempLowWarn1 | 37649 | 三级电池簇充电单体温度低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电单体温度低
BMS | 力高 | BP63D3 | DsgTempHighWarn1 | 37650 | 三级电池簇放电单体温度高 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电单体温度高
BMS | 力高 | BP63D3 | DsgTempLowWarn1 | 37651 | 三级电池簇放电单体温度低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电单体温度低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_11 | 37652 | 三级电池簇充电温差大 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电温差大
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_12 | 37653 | 三级电池簇放电温差大 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电温差大
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_13 | 37654 | 三级SOC低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级SOC低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_14 | 37655 | 三级SOE低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级SOE低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_15 | 37656 | 三级温升异常 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级温升异常
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_16 | 37657 | 三级绝缘低 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级绝缘低
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_17 | 37658 | 三级电池簇充电过流 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇充电过流
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_18 | 37659 | 三级电池簇放电过流 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电池簇放电过流
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_19 | 37660 | 三级电芯极柱高温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级电芯极柱高温
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_20 | 37661 | 三级高压箱铜排过温 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级高压箱铜排过温
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_21 | 37662 | 三级单体温度采集故障 | 设备 | 提示 | 电池簇 | 0 | 三级单体温度采集故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_64 | 37663 | 消防故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 消防故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_65 | 37664 | 户外柜QF主断路器异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 户外柜QF主断路器异常
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_66 | 37665 | 与EMS通讯失败 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 与EMS通讯失败
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_67 | 37666 | 预留 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预留
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_68 | 37667 | PCS通讯超时 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS通讯超时
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_69 | 37668 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 风扇故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_70 | 37669 | 正极熔断器异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极熔断器异常
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_71 | 37670 | 正极继电器黏连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极继电器黏连故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_72 | 37671 | 负极继电器黏连故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极继电器黏连故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_73 | 37672 | 正极继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 正极继电器开路故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_74 | 37673 | 负极继电器开路故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 负极继电器开路故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_75 | 37674 | 高压箱温度线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压箱温度线故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_76 | 37675 | 被动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 被动均衡故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_77 | 37676 | 主动均衡故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 主动均衡故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_78 | 37677 | 高压盒断路器异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压盒断路器异常
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_79 | 37678 | BMU硬件故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU硬件故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_80 | 37679 | 电池接线故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电池接线故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_81 | 37680 | BMU通讯故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | BMU通讯故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_82 | 37681 | 绝缘母线异常 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 绝缘母线异常
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_83 | 37682 | 单体热失控故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体热失控故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_84 | 37683 | PCS降功率超时故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | PCS降功率超时故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_85 | 37684 | 预充超时故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 预充超时故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_86 | 37685 | 单体温度采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体温度采集故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_87 | 37686 | 急停 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 急停
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_88 | 37687 | 电流环故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 电流环故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_89 | 37688 | 高压检测故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 高压检测故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_90 | 37689 | 单体电压采集故障 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 单体电压采集故障
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_91 | 37690 | 极限保护 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 极限保护
BMS | 力高 | BP63D3 | Alarm_92 | 37691 | 继电器强制控制 | 设备 | 重要 | 电池簇 | 0 | 继电器强制控制
致能杰,CZ-ZT-2103_PCS
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm1_1 | 37700 | 辅助电源故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助电源故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm1_2 | 37701 | 风扇故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 风扇故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm1_3 | 37702 | 连接故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 连接故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm1_4 | 37703 | 交流测熔丝损坏 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流测熔丝损坏
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm1_5 | 37704 | 功率模块过温 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 功率模块过温
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_1 | 37705 | 交流线电压AB过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流线电压AB过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_2 | 37706 | 交流线电压BC过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流线电压BC过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_3 | 37707 | 交流线电压CA过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流线电压CA过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_4 | 37708 | 交流线电压AB欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流线电压AB欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_5 | 37709 | 交流线电压BC欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流线电压BC欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_6 | 37710 | 交流线电压CA欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 交流线电压CA欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_7 | 37711 | 电网过频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网过频
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_8 | 37712 | 电网欠频 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网欠频
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_9 | 37713 | 电网相序反 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网相序反
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_10 | 37714 | 电网A相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网A相过流
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_11 | 37715 | 电网B相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网B相过流
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm2_12 | 37716 | 电网C相过流 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 电网C相过流
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm3_1 | 37717 | 预充电母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电母线过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm3_2 | 37718 | 预充电母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电母线欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm3_3 | 37719 | 不控整流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm3_4 | 37720 | 不控整流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm3_5 | 37721 | 运行母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm3_6 | 37722 | 运行母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 运行母线欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm4_1 | 37723 | 预充电母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电母线过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm4_2 | 37724 | 预充电母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 预充电母线欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm4_3 | 37725 | 不控整流母线过压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线过压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm4_4 | 37726 | 不控整流母线欠压 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 不控整流母线欠压
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm5_1 | 37727 | 系统RAM故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统RAM故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm5_2 | 37728 | 系统EEPROM故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统EEPROM故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm5_3 | 37729 | 系统零漂过大故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统零漂过大故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm5_4 | 37730 | 系统后台通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统后台通讯故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm5_5 | 37731 | 系统CAN通讯故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统CAN通讯故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm6_1 | 37732 | 并网继电器闭合故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网继电器闭合故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm6_2 | 37733 | 并网继电器断开故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网继电器断开故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm6_3 | 37734 | 并网继电器闭合状态检测故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网继电器闭合状态检测故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm6_4 | 37735 | 并网继电器断开状态检测故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 并网继电器断开状态检测故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm7_1 | 37736 | 辅助DSP故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 辅助DSP故障
PCS | 致能杰 | CZ-ZT-2103_PCS | Alarm7_2 | 37737 | 系统谐振故障 | 设备 | 重要 | 双向逆变器 | 0 | 系统谐振故障
Note on L30: DELL:
Note on H45: DELL: 严重改一般

## Sheet2
修改记录
2024-01-25 | 整合和之前的几次修改记录
2024-01-17 | 对告警ID为200XX部分的告警基本全部重新定义
2024-01-23 | 添加ems告警点位 直流总压异常
2024-01-24 | ems添加20013和20014新的禁冲禁放保护告警
2024-01-25 | 修改限功率运行
2024-01-29 | 修改限功率运行中附加信息错误的问题
2024-03-05 | 新增两款PCS告警点位 | SINEXCE：334~405 | INOVANCE：269~332
2024-03-07 | 新增两款BMS | HUASU，RCU-01K8CC：535~577 | GOLD，BCMU-F13：579~689 | 地址已用：43110
2024-03-08 | 补增BMS一个点位 | GOLD，BCMU-F13：43111
2024-03-12 | 去掉【告警类别】【告警级别】里的“告警”字样，比如“通讯告警”改为“通讯”
2024-03-14 | 增加EMS点位的附加信息和提示信息字段
2024-03-13 | 增加英博PCS的附加信息和提示信息字段
2024-03-14 | 增加协能提示信息字段
2024-03-25 | 删除限功率运行
2024-03-27 | 增加科华两款PCS的告警点位 | KELONG,BCS-A:44000~44057 | KELONG,BCS-B:45000~45057
2024-05-16 | 新增BMS点位 | 欧力普，olipower_rack
2024-05-16 | 增加盛宏和新艾PCS的告警点位 | SINEXCEL,PWS1-125K-One:46000~46081 | SINYENERGY,NESI-105KR1:47000~47096
2024-05-16 | 增加一些不会触发动作但是要灵活上报的告警
2024-05-22 | 把BMS相关的告警级别从【提示】提升到了【一般】，其它类型以此类推 | （王新光 做的修改）
2024-05-29 | 增加高特BMS-BCMU-F13告警点位10个 | GOLD，BCMU-F13 | GOLD，BCMU-F13：43112~43121
2024-06-13 | 增加LC告警点位
2024-07-18 | 增加BMS锐能告警点位 | 锐能,ESC10B | 锐能,ESC10B:50001~50044
2024-07-23 | 增加PCS告警:菲尔顿,AC-0.4kW-100kW | 菲尔顿,AC-0.4kW-100kW
2024-07-23 | 增加EMS自定义告警其他3种级别 | EMS：20017~20019
2024-08-14 | 撤回 2024/5/22 改动
2024-08-16 | 增加协能-万金告警点位 | 基于BMSER-RACK，增加52000~52066
2024-08-21 | 增加协能转化器/云天数能PCS点位 | 云天数能：53000~53080；协能转换器：54000~54039
2024-08-30 | 增加班特里奥PCS告警点位 | 班特里奥：55000~55002
2024-09-05 | 增加科工BMS告警点位 | 科工：56000~56084
2024-09-12 | 增加精石PCS和华塑BMS告警点位 | 精石：57000~57069 | 华塑：58000~58018
2024-09-27 | 增加思诺维bms告警点位 | 59000~59015
2024-09-27 | 增加高特BMS,ESBCM-C133-BMS_V118告警点位 | 60000~60122
2024-10-12 | 增加英博X3 瑞浦兰钧 | 60200 | 60300
2024-10-26 | 增加迈格瑞能PCS、MPS100 | 60400
2024-10-28 | 增加高泰昊能BMS,PDU-LUB-A21 | 60600
2024-11-06 | 增加汇川PCS,IES1000-M-04 | 60900
2024-11-07 | 增加高特RACK，ESMU ， SINEXCEL，1725K-One | 62000~62036 63000~63073
2024-11-22 | 增加英博PCS,V2.3.11 | 64000~64063
2024-12-06 | 增加协能二级架构告警点位 | 65000~65104 66000~66023 67000~67007
2025-01-14 | 增加协能RACK告警点位 | 38048~38086
2025-02-12 | 更换为v2.0版本
2025-02-13 | 新增附加参数列,允许告警携带参数 | 格式为: tag_name1;tag_name2; 目前仅支持携带自身tag
2025-02-14 | 部分tag信息填充
2025-02-24 | 新增先控PCM100点位 | 67500~67584
2025-02-25 | 新增GOLD，ESBCM-C133-BMS2、恩玖enjiu,PCS告警点位 | 68000~68057 68500~68585
2025-02-27 | 新增BMSER点位 | 68700~68795
2025-02-28 | 新增派沃,PWFC-050H1C-V1.2、易事特,EA901S（G3)、兆能瑞时,V2.0告警点位 | 68900~68930 69000~69007 69100~69162
2025-03-17 | 新增申菱,SCY03，V2.0告警点位 | 69300~69371
2025-03-19 | 新增力高,V1.6 BMS告警点位 | 69470~69560
2025-04-08 | 新增IN_POWER,INP_PCS_100_X3,BMS告警点位, | 60255~60299 69640~69644
2025-04-10 | 新增科工,定制,BMS告警点位 | 69700~69783
2025-04-17 | 新增特变,变流器，PCS告警点位；特变,主控，BMS告警点位 | 69850~69970 66100~66184
2025-04-23 | 新增英维克,EMW50HFNC1A，TMS告警点位；云天数能,Mercury-60K-PV，MPPT告警点位 | 66250~66265 66300~66353
2025-05-07 | 新增度能定制告警, ENJOY,EPCS105-AM | 47200~47287
2025-05-07 | 新增度能定制告警, GSSTES,MPPT60A | 47300~47328
2025-05-07 | 新增度能定制告警, Envicool,EMW50HFNC1A | 47400~47416
2025-05-07 | 新增度能定制告警, ENJOY,ESTS-200M | 47500~47589
2025-05-07 | 新增度能定制告警, CHUYUXINNENG,CSH-8060TS | 47600~47605
2025-05-07 | 新增度能定制告警, BMSER,RACK-DUNEXT | 47700~47821
2025-05-12 | 修改度能定制告警,ENJOY,EPCS105-AM,ENJOY,ESTS-200M部分字段
2025-05-12 | 新增协能,BCU-B30-201，BMS告警 | 66400~66451
2025-05-16 | 新增宁波兆科,NBZK_BCU_V4.1.3，BMS告警点位；同飞,LCI-50CR-21Z3-1227 ，TMS告警点位 | 66500~66547 66600~66691
2025-05-16 | 新增BMSER点位 | 38087、38088
2025-05-16 | 新增同飞,ECH-0.50l-01S1-DC24，除湿机告警点位 | 66750~66753
2025-05-16 | 新增迈格瑞能,R15KH3，力高,BP63A1告警点位 | 66800~66831 66860~66923
2025-05-17 | 新增动环IO告警的reasoncode 10-20
2025-05-19 | 补充BMSER,RACK SOC告警tag
2025-05-20 | 新增英博,125K-V3.3.14 PCS告警点位 | 62100~62190
2025-05-20 | 新增协能、三级架构 | 65400~65674
2025-05-21 | 新增禾望PCS V1.5告警点位 | 62250~62265
2025-05-23 | 新增BMSER点位 | 38089、38090、38091
2025-05-26 | 新增云天数能PCS Mars-125KT告警点位 | 62300~62380
2025-05-27 | 新增ENJOY,EPCS125 PCS告警点位 | 62430~62515
2025-05-29 | 新增慧能互联，HNESPSA125-44M0K PCS告警点位 | 62560~62678
2025-06-04 | 新增通道被锁定告警 | 10020
2025-06-07 | 新增英博,630kW pcs告警 | 62700~62789
2025-06-10 | 新增协能BCU告警 | 62800~62856
2025-06-12 | 新增HUASU BMS告警 | 62900~62951
2025-06-13 | 新增度能定制告警, KSTAR,G125KT6 | 47630~47679
2025-06-18 | 新增度能定制告警, HUAWEI,SUN2000-100KTL-M1 | 47440~47455
2025-06-18 | 新增慧能互联PCS,HNESPSE125-44MOQ告警点位 | 47840~47991
2025-06-19 | 新增泰豪,告警 BMS告警点位；凌骁能源，LXIC-200-B-01 BMS告警点位 | 63150~63182 63230~63298
2025-06-19 | 新增BMSER,Level2,BMS告警点位（此告警为协能二级架构使用新国标的告警） | 48000~48114
2025-06-20 | 新增科大国创，GCEPowerCube215L，BMS告警点位 | 48140~48192
2025-06-20 | 新增云天数能bms，pcs告警点位 | 48230~48298 48340~48410
2025-06-20 | 新增固德威PV告警点位 | 48450~48548
2025/6/25 | 新增恩玖MPPT告警点位 | 48600~48632
2025/6/25 | 修改SINEXCEL,100K-One型号，更新点位
2025-06-30 | 新增凯迈，ZT-5C2H TMS告警点位 | 48680~48686
2025/7/1 | 新增DCDC恩玖,EDCS点位 | 48730~48761
2025-07-01 | 新增BMS、PCS、TMS告警点位 | 48800~48869 48900~49150 49200~49283 49330~49419 49450~49453
2025-07-02 | 新增PCS盛宏PWS1告警点位 | 49490~49569
2025-07-02 | 新增G100模块告警 | 20028
2025-07-03 | 新增钧能,GS-005YN3A-W-C，TMS告警点位 | 49600~49628
2025-07-04 | 新增PCS迈格瑞能告警点位，众智柴发点位 | 49680~49801 49850~49876 49900~49927
2025-07-04 | 新增海辰BMS ESMU,协能BMS-Hithium_TI_ESS | 40197~40301 40302~40455
2025-07-10 | 新增海辰BMS ESMU_CU | 40100~40196
2025-07-14 | 新增优旦、BMSER_WG，BMS告警点位 | 40500~40567 40600~40651
2025-07-15 | 新增BMSER,Level3,BMS告警点位（此告警为协能三级架构使用新国标的告警） | 40700~40853
2025-07-15 | 新增电表安科瑞，ADW300 PCS亚派，100-yp1.0 | 40899 40900~40946
2025-07-18 | 新增高泰昊能，，ENCICOOL | 51200~51239
2025-07-22 | 新增高特，ESMU BMS告警点位 | 50100~50259
2025-07-25 | 新增科工，BCMU-W BMS告警点位 | 50300~50398
2025-07-29 | 新增BMSER，RACK_BCU-B30 BMS告警点位 | 50450~50508
2025-07-30 | 新增科华BMS、TMS、PCS告警 | 50550~50563 50630~50728 50750~50817
2025-07-30 | 新增欧伏TMS告警 | 50850~50898
2025-07-30 | 新增西安千帆翼，Fsx-130KW，pcs告警 | 50920~50978
2025-07-31 | 新增均能液冷机_LCS0069W,华为光伏逆变器SUN2000告警 | 51300~51415
2025-08-01 | 将自定义重要告警拓展到100个 | NULL143-NULL222
2025-08-06 | 更新协能二级架构新国标的部分告警等级
2025-08-07 | 新增黑盾空调，衡驰bms告警 | 35100~35108 35140~35184
2025-08-08 | 新增安之孚空调、液冷机告警 | 35185~35199 35200~35266
2025-08-08 | 新增国轩BMS PCS告警 | 35300~35360 35400~35459
2025-08-11 | 新增宁德时代BMS、 时代天源PCS告警 | 35500~35637 35650~35873
2025-08-12 | 新增云天数能能量管理设备、BMS簇告警 | 35874~35941 48411~48441
2025-08-14 | 新增锦浪pcs告警 | 37100~37193
2025-08-15 | 新增HUASU RCU-01K8CC BMS告警 | 42043~42086
2025-08-19 | 新增新风光FGpcs-定制、首航PV100K-110KTLC-C4 | 37194~37265 37266~37485
2025-08-19 | 新增思迈门特,TCA50HC1E，ac告警；优旦,UDPDU04SC10A1403P721 BMS告警 | 37500~37507 37520~37587
2025-08-20 | 新增G100系统异常状态告警 | 20028
2025-08-21 | 新增云天数能PCS告警 | 48299~48307
2025-08-21 | 修改G100告警附加信息描述
2025-08-22 | 修改云天数能定制设备告警名称
2025-08-22 | 新增力高,BP63D3，新国标bms告警 | 37600~37691
2025-08-22 | 新增致能杰pcs告警 | 37700~37737